## 云基整机调试记录表
深圳市共济科技股份有限公司
云基整机调试记录表
一、项目调试
项目名称： |  |  |  | 项目编号：
调 试 人： |  |  |  | 调试日期：
二、项目检验
序号 | 测试项目 | 测试内容 |  | 测试结果 |  | 测试问题记录 | 备注
1 | 调试前检查 | 检查各模块接线是否按照接线图纸和原理图接线。 |  | □ OK | □ NG | 看硬件
2 |  | 监控设备接线是否按照LGU模块端口定义图接线。 |  | □ OK | □ NG | 看硬件
3 |  | 监控软件版本__________________，补丁版本______________________。 |  | □ OK | □ NG | 看硬件
4 |  | 监控主机与机柜是否接地。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
5 | 调试准备 | 接入监控LAN1端口:192.168.5.249□或者LAN2端口:192.168.88.249□,是否能进入监控登录界面。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
6 |  | 进入登录界面,输入管理员账号:admin 密码:123456，是否能正常进入监控系统。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
7 |  | 中信银行项目：需要创建来宾账户：User,密码:123456，是否能正常进入监控系统。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
8 |  | 15.6英寸监控屏,设置人脸识别:正常录入人脸后,退出,重新登录,选择刷脸登录，是否正常登录系统。进入系统后,语音助手:小智精灵会同步激活,提示:小智精灵准备就绪。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
9 | 15.6英寸监控屏 | 监控屏:开机启动LOGO、APP启动LOGO、APP名称,是否跟登录界面LOGO名称一致(根据深化项目清单要求)。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
10 |  | 监控屏进入APP监控界面,长按空白处约3-5S,弹出:管理员密码验证，密码:888888,输入完成后,是否能返回主桌面。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
11 |  | 监控屏设置需要关闭：显示隐藏状态栏 功能。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
12 | 10.1英寸监控屏 | 监控屏:开机启动LOGO、是否跟登录界面LOGO名称一致(根据深化项目清单要求)。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
13 |  | 监控屏定制开机启动跳转浏览器程序,上电开机后,倒计时3S,自动跳转并打开谷歌浏览器。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
14 |  | 监控屏进入主桌面操作,显示倒计时图标界面,长按图标3-5s,弹出：请输入管理员密码，密码:888888,输入完成后是否能返回主桌面。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
15 | 组态检测 | 登录界面LOGO：共济□ 曙光□ 中兴□ 蓝鲸智云□ 海康□ 其它定□____________________ (根据深化项目清单要求) |  | □ OK | □ NG | 界面交互
16 |  | 系统界面(二级界面)左上角LOGO(跟登录界面LOGO一致),显示是否清晰、完整,不能有：拉伸、变形。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
17 |  | 当有共济LOGO时，系统界面(二级界面)左下角必须设置字样：“24小时客户服务热线：4008810181”,显示是否清晰、完整,不能有：拉伸、变形。其他客户LOGO，不需要客服电话。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
18 |  | 系统组态布局图跟项目布局图是否一致(包含设备摆放方向、位置)。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
19 |  | 精密配电箱(中信银行)组态电气拓扑图跟设计电气原理图内容是否一致。主路、支路是否有监测,各开关状态是否同步显示闭合。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
20 |  | 监控系统界面显示:字体大小是否一致,组态图元不能有:显示错误、缺失。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
21 |  | 1U双色告警灯显示颜色：蓝色、红色。 告警模式分为三种:预警、次要、紧急。 正常状态：蓝色常亮 无任何告警。 预警：红色常亮 前、后门告警。 次要：红色常亮 资产条告警。 紧急：红色常亮 烟感、温湿度、水浸、市电、UPS、空调、消防、电池告警。 |  | □ OK | □ NG | 看硬件
22 |  | 15.6英寸监控屏RGB告警灯显示：白色常亮、蓝色闪烁、红色闪烁。 告警模式分为三种:预警、次要、紧急。 正常状态：白色常亮 无任何告警 预警：蓝色闪烁 前、后门告警 云柜单柜前、后门可以单独控制。 次要：红色闪烁 资产条告警。 紧急：红色闪烁 烟感、温湿度、水浸、市电、UPS、空调、消防、电池告警。 备注：资产条告警分为三种: 预警: 资产非法在架、信息录入错误 红色闪烁。 次要：资产位置错误 红色闪烁。 紧急：通讯中断、EIC标签断开、资产丢失 红色闪烁 。 |  | □ OK | □ NG | 看硬件
23 | 市电检测 | 手动模拟市电切换旁路供电,是否正常供电(需要对UPS进行同步切换操作)。同时1U告警灯闪烁:红色告警。切换回市电供电显示：蓝色(白色常亮)。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
24 |  | 配电设备型号： ；对应驱动： 。 |  | □ OK | □ NG
25 |  | 正常市电输入相电压阈值范围198V<市电相电压<242V，市电输入线电压阈值范围342V<市电线电乐<418V;
26 |  | 总览菜单界面市电状态,市电断开显示异常；市电恢复显示:正常。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
27 |  | 中信银行项目：总览菜单界面,有单独添加 清除开关告警 开关，配电箱为全电量检测,主、支路开关断开,会触发开关告警,可以一键 清除开关告警。该功能是否正常。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
28 | UPS检测 | UPS设备型号： ；对应驱动： 。 UPS的序列号： 。 |  | □ OK | □ NG
29 |  | 逆变状态下UPS电压输出：≤222V,如果大于此值，则需要调整UPS输出电压等级为220V。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
30 |  | 手动来回切换UPS旁路——整流、逆变模式，切换时间≤3s,是否正常。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
31 |  | 手动模拟UPS检修模式切换市电旁路供电,是否正常供电(需要对配电箱进行同步切换操作)。同时1U告警灯闪烁:红色告警。切换回UPS供电显示：蓝色(白色常亮)。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
32 |  | 总览菜单界面UPS状态,告警显示异常；解除显示:正常。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
33 |  | 防护菜单界面设备状态，UPS告警显示:异常(圆点红色),解除显示:正常（圆点绿色）。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
34 |  | 根据项目清单设置蓄电池：电压、容量、节数、系统安装时间。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
35 |  | 市电正常切换至UPS供电,系统转换为蓄电池(电池包)模式供电且时间小于0ms(无缝切换)。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
36 |  | 日月元:3KVA、6KVA UPS,需要手动开启旁路功能(切换至ENA模式),操作详见说明书。 注：UPS必须接入电池包或者蓄电池后,设置才能保存,否则无法保存。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
37 |  | 英威腾3K小机,开机需要获取开机密码(拨打英威腾客服并提供本机序列号)，否则无法正常开机。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
38 |  | 针对中信银行项目： 1.补丁升级 2.SNMP点表 3.UPS参数：（所有UPS：3K，6K，10K，参数必须进行设置）（关联过滤方式） 1、输入电压：高级设置：UPS输入电压 小于 10 A路进线电压 大于等于 186 出线支路04-UPS开关状态 等于 0 2、输入频率：高级设置：UPS输入频率 小于 30 A路进线电压 大于等于 186 出线支路04-UPS开关状态 等于 0 |  | □ OK | □ NG
39 | 电池包(蓄电池)检测 | 连接电池包(蓄电池)前,先确认UPS接入电压和测试电池包(蓄电池)正、负极后,再操作。 注：3KVA、6KVA 电压96V、≥10KVA电压192V-380V。实际以UPS规格电压为准 |  | □ OK | □ NG | 看硬件
40 |  | 并接一组（4-8个）蓄电池,同时连接检测采集设备,并入UPS,进入监控UPS测点查看告警阈值设置:电压12V(根据实际蓄电池电压为准),采集时间20秒、温度告警35Cº,电阻采集时间>7天。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
41 |  | 中信银行项目：总览菜单界面,有单独添加 设置电池放电 开关,点击后,弹出输入放电时间(设置1-2分钟),点击确定。界面出现电池放电中(红色)闪烁字样，同时UPS显示屏左上角显示放电图标(圆形时钟).等待放电完成后,放电字样和图标全部消失,放电全部完成。该功能是否正常。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
42 | 前门检测 | 前门(门磁)正常打开：前、后照明灯亮起,同时前门1U告警灯闪烁:红色告警。关门：照明灯熄灭,告警灯显示:蓝色(白色常亮) 注:前、后门需要全部关闭,照明灯才能熄灭。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
43 |  | 前门开门,总览菜单界面前门状态显示异常；关门显示:正常。 注:总览 安防状态 只取前门测点。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件，界面交互
44 |  | 监控界面:防护菜单界面设备控制，开门显示:打开(圆点红色),关门显示:关闭（圆点绿色）。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
45 | 后双开门检测 | 后双开门(电磁锁)正常打开,前、后照明灯亮起,同时前门1U告警灯闪烁:红色告警。关门：照明灯熄灭,告警灯显示:蓝色(白色常亮)。 注:前、后门需要全部关闭,照明灯才能熄灭。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
46 |  | 防护菜单界面设备控制，开门显示:打开(圆点红色),关门显示:关闭（圆点绿色）。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
47 | 烟感检测 | 用浓烟薰(取下)传感器,是否触发烟雾告警。同时触发:天窗、后门同步弹开。1U告警灯闪烁:红色告警。解除告警显示:蓝色(白色常亮)。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
48 |  | 总览菜单界面消防状态告警显示:异常；解除显示:正常。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
49 |  | 防护菜单界面设备状态，烟感告警显示:异常(圆点红色),解除显示:正常（圆点绿色）。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
50 | 天窗检测 | 进入安防菜单界面设备控制，天窗:点击打开,顶盖天窗是否自由落下。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互，看硬件
51 | 温湿度检测 | 打开环境菜单界面,实时显示温、湿度数值,外部加热传感器,当温度高于设置温度,是否能触发告警。同时触发:天窗、后门同步弹开。1U告警灯闪烁:红色告警。解除告警显示:蓝色(白色常亮)。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互，看告警
52 |  | 测试2:修改测点变比值,变比值小于实际温度值,是否回触发告警。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互，看告警
53 |  | 拔出温湿度通讯接口,系统显示通讯中断,不会触发:天窗、后门同步弹开。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
54 |  | 总览菜单界面消防状态告警显示异常；解除显示:正常。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
55 |  | 防护菜单界面设备状态，温湿度告警显示:异常(圆点红色),解除显示:正常（圆点绿色）。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
56 |  | 出厂前,是否设置传感器告警温度35Cº。 |  | □ OK | □ NG | 看硬件
57 | 声光告警 | 市电(电压过低)、UPS故障(电压过低)、烟感会触发声光报警器 |  | □ OK | □ NG | 调硬件
58 |  | 总览菜单界面,有单独添加 清除声光告警 开关,可以一键消除告警,现场测试是否正常。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
59 | 漏水检测 | 对漏水绳滴水测试,是否能触发告警，1U告警灯闪烁:红色告警。解除告警显示:蓝色(白色常亮)。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件，看告警
60 |  | 总览菜单界面消防状态告警显示:异常；解除显示:正常。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
61 |  | 防护菜单界面设备状态，漏水告警显示:异常(圆点红色),解除显示:正常（圆点绿色）。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
62 | 摄像头 | 打开前门会触发摄像头抓拍，抓拍角度仰角30-45Cº拍摄。连续抓拍3张照片。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件，界面交互
63 |  | 防护菜单界面,选择抓拍记录，查看抓拍图片,连续显示3张图片,图片为上置顶模式,检查抓拍时间是否跟监控时间同步。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
64 | 资产条 | 检查EIC标签U位跟设备U位显示是否一致，随机手动关闭定位,列表视图相对应U位监控显示是否同步关闭。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件，界面交互
65 |  | 手动添加EIC标签，新增EIC标签是否正常显示上架。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
66 | 空调 | 空调室内机与监控主机通讯线连接正常，通讯：正常。 |  | □ OK | □ NG | 调硬件，界面交互
67 |  | 空调室内机风机正常启动，无导风圈擦碰等异响，无异常抖动。 |  | □ OK | □ NG | 看硬件
68 |  | 监控屏界面“设备控制”，室内风机待机转速，设置80%，内风机转速明显提升；改回默认值40%，内风机转速下降。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互，看硬件
69 |  | 监控屏界面“设备控制”，温度设定值，默认：28℃，偏差：2℃。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
70 |  | 监控屏界面“设备控制”，检查空调温度设定，允许设置范围：25℃~35℃。 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
71 |  | 监控屏界面“设备控制”，“开关机”默认：开机。 |  | □ OK | □ NG | 交互
72 |  | 整机调试完成，空调室内机电控箱上面的内机与外机船型开关，默认：断开。 |  | □ OK | □ NG | 看硬件
73 | 内核 | 彩虹C系列（RJ45和凤凰段子）采集器都需要升级内核V1.0.5 |  | □ OK | □ NG | 界面交互
74 | 北向 | 1.北向接口及北向点表是否配置 2.NTP时钟同步配置（地址： ） |  | □ OK | □ NG | 界面交互
75 | 其他项 | 如天美门禁、空调群控等 |  | □ OK | □ NG
三、测试结果： □ 合格 □ 不合格
测试人/日期： 审核人/日期：
| 组态界面检查 | 手动设定后检查硬件 | 触发硬件设备检测
| 检查数据 | 根据实际状况按需调节