## 云基整机调试记录表
深圳市共济科技股份有限公司
微模块调试记录表
一、项目调试
项目编号： |  |  | 项目名称：
调 试 人： |  |  | 调试日期：
二、项目检验
序号 | 测试项目 | 测试内容 | 测试结果 |  | 测试问题记录 | 备注
1 | 调试前检查 | 监控设备接线是否按照LGU模块端口定义图接线。 | □ OK | □ NG
2 |  | 监控软件版本__________________，补丁版本______________________。 | □ OK | □ NG
3 | 调试准备 | 接入监控LAN1端口:192.168.5.249□或者LAN2端口:192.168.88.249□,是否能进入监控登录界面。 | □ OK | □ NG
4 |  | 进入登录界面,输入管理员账号:admin 密码:123456，是否能正常进入监控系统。 | □ OK | □ NG
5 | 彩虹C-GU | CP002版本需要处理日志问题，需要执行clean_log.sh脚本 查看是否成功：cat /usr/local/nginx/conf/nginx.conf 日志（Logging）显示: access_log /dev/null error_log /dev/null warn | □ OK | □ NG
6 | TF卡/内存卡 | 有TF卡的需要挂载TF卡，挂载成功需要在web端查看存储策略是否修改成功。 | □ OK | □ NG
7 | 4G模块 | 插卡测试4G模块，确保可以ping通58.250.243.58/183.62.156.210两网段 | □ OK | □ NG
8 | 32/43/50英寸监控屏 | 监控屏:浏览器启动登录界面的LOGO,是否跟主界面LOGO名称一致(根据深化项目清单要求)。 | □ OK | □ NG
9 |  | 监控屏需要设置网关：192.168.88.XXX（注意后三位XXX不能为249）。 | □ OK | □ NG
10 |  | 监控屏需要安装谷歌浏览器，设置默认主页。 | □ OK | □ NG
11 | 组态检测 | 登录界面LOGO：共济□ 海康□ 其它□____________________ (根据深化项目清单要求) | □ OK | □ NG
12 |  | 系统界面(二级界面)左上角LOGO(跟登录界面LOGO一致),显示是否清晰、完整,不能有：拉伸、变形。 | □ OK | □ NG
13 |  | 系统组态布局图跟项目布局图是否一致(包含设备摆放方向、位置)；注意空调位置也需要按布局图设置。 | □ OK | □ NG
14 |  | 精密配电柜组态电气拓扑图跟设计电气原理图内容是否一致。主路、支路是否有监测,各开关状态是否同步显示闭合。 | □ OK | □ NG
15 |  | 监控系统界面显示:字体大小是否一致,组态图元不能有:显示错误、缺失。 | □ OK | □ NG
16 | 市电检测 | 找配电工程师要配电拓扑图，根据配电图配置相应的驱动。 | □ OK | □ NG
17 |  | 总览菜单界面市电状态,绑定测点。 | □ OK | □ NG
18 | UPS检测 | UPS（3K-30K） 需要对UPS电源进行相应的参数设置：1）UPS电池容量、电池组数、单组电池数量；2）电池安装时间、系统安装时间；3）3KVAUPS还需要把旁路开机功能打开； UPS一体化柜不经过产线不调试 | □ OK | □ NG
19 |  | 添加UPS驱动，绑定项目布局图上的UPS测点。 | □ OK | □ NG
20 |  | 总览菜单界面UPS状态,绑定测点。 | □ OK | □ NG
21 | 门禁箱 | 先判断是自动还是手动门禁箱，再添加对应的门禁驱动，录入门禁箱的对应的SN码。 | □ OK | □ NG
22 |  | 接入门禁一体机、开门按钮、磁力磁，进行联调： 1.刷卡是否成功读取，并能在门禁监控界面显示卡号； 2.在权限配置---权限组和时间组界面增加“门”的授权和刷卡时间段授权； 3.在权限配置---人员信息界面录入人员信息及卡号； 4.测试刷卡能否打开磁力锁，检查是否有在权限配置--实时记录中记录刷卡事件。 | □ OK | □ NG
23 | 天窗照明控制箱 | 声光报警检测(DO3)：（检测工具：万用表） 1）45/46未短接时，43/44电压为DC0V； 2）45/46短接时，43/44电压为DC12V； | □ OK | □ NG
24 |  | 天窗控制检测(DO4)：（检测工具：万用表） 1）52/53未短接时，50/51电压为DC12V； 2）52/53短接时，50/51电压为DC0V； | □ OK | □ NG
25 |  | 应急按钮检测：（检测工具：万用表） 1）54/55未短接时，50/51电压为DC12V； 2）54/55短接时，50/51电压为DC0V； | □ OK | □ NG
26 |  | 消防接口检测：（检测工具：万用表） 1）56/57未短接时，50/51电压为DC12V； 2）56/57短接时，50/51电压为DC0V； | □ OK | □ NG
27 |  | 电源输出检测：（检测工具：万用表） 任何“+”、“-”都有DC12V电源输出 | □ OK | □ NG
28 |  | RGB控制检测DO1-2 1)只短接37、38时，34/35脚电压为DC12V，34/36脚电压为DC0V； 2)未短接37、38时，34/35脚电压为DC0V，34/36脚电压为DC12V； 3)只短接41、42时，34/39脚电压为DC12V 4)未短接41、42时，34/39脚电压为DC0V | □ OK | □ NG
29 | 温湿度检测 | 上电测试，查看显示屏是否正常，按钮是否能按。 | □ OK | □ NG
30 |  | 添加温湿度驱动。 | □ OK | □ NG
31 |  | 总览菜单界面和通道界面，绑定测点。 | □ OK | □ NG
32 | 声光报警器 | 上电测试，蜂鸣器是否有声音，是否闪灯 | □ OK | □ NG
33 | 烟感检测 | 绑定项目布局图上的烟感测点。 | □ OK | □ NG
34 |  | 总览菜单界面消防状态告警显示:异常；解除显示:正常。 | □ OK | □ NG
35 |  | 通道菜单界面设备状态，烟感告警显示:异常(圆点红色),解除显示:正常（圆点绿色）。 | □ OK | □ NG
36 | 漏水检测 | 根据项目布局图进行测点绑定（总览菜单界面和通道界面）。 | □ OK | □ NG
37 | 硬盘录像机+摄像头 | 根据项目布局图的地址，给硬盘录像机、摄像头设备配置地址和网关。 | □ OK | □ NG
38 |  | 硬盘格式化。 | □ OK | □ NG
39 |  | 摄像头、硬盘录像机接入交换机，将摄像头的地址配置到硬盘录像机中，确认摄像头能正常显示。 | □ OK | □ NG
40 | 资产条 | 给资产条配置地址，添加驱动，绑定资产界面测点。 | □ OK | □ NG
41 | KE/服务器 | 1)根据项目需求装软件版本。 2)AU、GU都通过北向接入KE 3)需要把图纸和KE备份发给组态组，配置KE组态 | □ OK | □ NG
42 | 彩虹C-FAU | 根据项目需求装软件版本。 | □ OK | □ NG
43 | 蓄电池网关 | 装软件，修改通信方式为485通信。 | □ OK | □ NG
44 | 空调 | 添加空调驱动，绑定项目布局图上的空调测点。 | □ OK | □ NG
45 |  | 总览菜单界面空调状态,绑定测点。 | □ OK | □ NG
46 |  | 制冷系统界面空调状态,绑定测点。 | □ OK | □ NG
47 | 策略设置 | 获取系统运行秒数 机柜整体PUE 电力百分比：市电有功功率÷总的设计功率 制冷百分比：压缩机运行频率÷压缩机步频率上限 空间百分比：按机柜数量，修固定函数（函数管理界面） 平均温度 平均湿度 RGB触发与恢复：红灯 RGB1=1&RGB2=0 蓝灯 RGB1=0&RGB2=0 天窗弹开与恢复：天窗控制DO3=1时弹开 声光报警器触发与恢复：声光DO4=1报警 | □ OK | □ NG
三、测试结果： □ 合格 □ 不合格
测试人/日期： 审核人/日期：