【一体化机柜】云基标准版-用户故事

工厂生产人员用户故事

作为生产人员：

现有的云基产品让我面临为每个项目进行繁琐的定制组态开发、软件安装、设备接入与联动策略等配置工作，交付周期长且易出错。

这样的产品模式让我感到对于生产人员的技术要求较高、需要花很多时间掌握组态编辑的功能，且每个项目都得定制一次组态包、工作低效。

每次来项目，我都需要使用复杂的工程组态在之前的组态文件上进行修改，一个一个绑定测点，输出新项目的组态文件。

我还得为每个项目进行设备接入工作。首先，我得为项目需要的设备整理他们需要的驱动文件，如果是甲供的设备我得拿到设备协议对其进行开发。收集好文件后我需要将所有驱动导入系统，实体设备接入采集器后，我需要在连接视图内创建对应的设备，填入复杂的设备信息。最后在空间视图里按照模板创建设备，让设备测点按照组态空间排布。

最后，我还要了解这个项目需要的联动策略，并在系统内配置客户需要的联动策略。这些策略大多都是一样的，就那几种策略，但每个项目我都得从头重新配置它们。

“组态制作、驱动开发、联动策略配置”，对于我这样有经验的生产人员，当然能做到，但是如果来一个新的同事，我相信他们的学习成本还是很高的。这样重复劳动的工作方式缺乏可复制性，对生产人员的技能要求太高，根本不像生产人员该做的事。

生产完成后，我还需要手动操作20余项、共70多条调试步骤进行调测，确定最后能达到生产交付的最低标准。各个调试环节操作重复，极耗时间。对于一体化机柜的项目，大部分调试工作可以在工厂完成。

当前流程：

- 组态制作：按项目要求制作页面组态tgz文件和联动策略

- 驱动整理：按项目需求整理需要设备的驱动文件，有甲供设备的话进行驱动开发

- GU软件安装：按安装手册从头安装GU软件/ 镜像还原安装GU软件（一般做法）

- 设备接入：完成硬件设备安装与接线，将所有所需设备接入采集器。

- 工程配置修改：将含有设备信息、组态、策略等配置的全量备份包导入已接好设备的环境。在连接视图内按项目要求修改所有对应设备的信息，在工程组态重新绑定所有组态的测点，修改联动策略中对应控制的测点。

- 用户配置修改：按照拿到的用户需求信息，帮助用户对应修改告警规则、个性化页面配置、存储配置（一般不变）

- 门禁、视频、资产模块接入：需要在系统升级单模块补丁包，摄像头需要改IP，门禁机需要改读卡器模式，均需要在第三方平台完成配置。

- 生产调试：打印出标准调试记录表，逐项进行项目检验

当前问题：

- 技术要求高

  - Linux：软件安装系统（镜像安装）、版本升级过程需要使用Linux

  - 图纸： 调试发现设备通讯不上时需要检查线路是否正常

  - 发包调试：调试发现设备通讯不上时需要检查设备是否本身有问题 (串口线-电脑直连发包测试)

  - 软件问题：调试发现设备通讯不上时需要检查软件方面是否有问题 (端口模式、串口绑定是否正确、驱动是否添加错误、软件bug导致数据显示不出来)

- 组态制作复杂

  - 页面组态：没有磁吸对齐功能、移动缩放功能使用不便，设计窗口交互不够流畅

  - 策略组态：联动策略需要尝试、配置后不一定成功，常常报错、需要调试

  - 流程不清晰：组态页面设置需要进入cim页配置，没用过的人不知道从哪进入

  - 需要重复制作：对每个项目都得重新制作一次组态，绑定大量测点

- 容易出错

  - 生产调试品控：品质人员由于没有检查软件的能力，生产调试成品的监督检查缺失。（硬件安装品质有人检查，软件质量目前没人管）

  - 组态配置：弹窗、空间树字体小，看不清，容易点错

  - 测点量大：需要在组态中手动绑定大量测点，容易选择错误

  - 设备参数配置：每个项目需要手动创建设备、输入参数

- 需要电脑调试

新方案：

- U盘安装：为服务器接入U盘后，自动刷机安装对应版本的GU软件，只需在界面上按需安装单模块，最大程度避免生产人员在后台操作。

- 预制组态：通过低代码工程预制开发，将一体化机柜和微模块所需要的所有场景对应制作为标准的组态文件，统一放入组态库。我只需要输入项目所需的信息，例如机柜数、空调数、电池数，系统会自动调取对应的组态。

- 预制策略：预制所有可能业务场景的联动控制逻辑，在生产过程中可以直接为每个项目选择需要的策略。如有问题可以调节，但无需生产人员从头配置。

- 统一点表，自动接入：统一规范好共济微模块所有需要用到的设备的标准点表，预先在系统中集成所有可能用到的设备驱动，无需进行驱动导入和管理。设备接入时，系统会自动识别需要的驱动并使用。提前标准化设置好所有设备需要的信息，接入设备时系统自动创建新设备的信息。

- AI测点绑定：预制对应模板的测点绑定模式，为每套组态模板进行自动测点绑定（在GU服务器是否可以跑AI服务？或者需要特别提供生产设备？@李卓恒(Zhuoheng)）

- 设备接入自动识别：统一设备接线标准与设备接入参数，只需完成机柜间网线连接、市电接入和GU主机开机，系统自动识别所有接入设备并加载对应设备驱动与文件。通过平板或笔记本打开监控界面即可看到所有设备在线状态,无需重新配置任何参数。

新流程：

- 设备接入：完成所有设备接线

- 软件安装：加密U盘插入到监控主机，GU系统自行安装完成。

- 项目信息录入：按照项目配置清单，输入项目需求的基本参数，如机柜数、空调数、电池数等。选择项目需要的模块，如视频、门禁、资产等。

  - 根据填入的项目信息和设备接入情况，系统会自动选择所需的驱动点表和页面组态导入，

- 工程面板：在工程面板统一检查所有数据运行情况，依次对所有需要的内容进行配置。有信息的内容可预先填入，没有信息的配置项可待发货到现场后再配置。工程面板实时监控系统内各项指标

  - 查看各项数据指标是否正常：驱动数量与设备点表、组态页面数量、空间视图设备数量

  - 告警策略配置：告警策略、告警配置（选择）、告警屏蔽、告警信息发送配置

  - 存储策略配置（写死）

  - IP配置

  - 北向连接配置

  - 门禁配置

  - 资产配置

  - 视频模块配置

- 自动检测通过，基本功能配置完成后，界面提示可出货

现场安装调试人员用户故事

作为安装调试人员，

对于一体化机柜的项目，大部分调试工作可以在工厂完成。但对于微模块的项目，涉及到大型设备（如配电柜、蓄电池），部分调试工作无法在工厂完成，需要我在现场进行调试。我还需要根据客户现场的需求，帮助用户进行个性化的配置，如告警规则、个性化页面、北向连接等。这些功能分布杂乱，需要我记住分布在哪个菜单位置，非常麻烦。

这样的产品模式让我感到易出错且交付效率低下。调试可能出现各类问题：接线错误、通讯错误、测点绑错或策略配错，对于调试有问题的项目我需要进行对应修复。除此之外，在调试过程中还需要我用到Linux命令，在后台调试查看某些进程是否正常运行，我花了一两年的时间才完全掌握这些东西。

当前流程：

【单柜】

- RAU级联线接好上电

- 系统授权：VIP给永久授权，普通用户发货时给临时3个月授权，需要定期回款后给永久授权

- 设备检查：开机查看验证当前项目接入设备通讯状态及数据是否正常（若不正常，则需要排查接线）

- 资产信息接入：资产条上完服务器后才能录入资产信息，必须在现场录入。

- 告警配置与调试：主动触发报警阀值进行报警调试，配置短信、邮件告警

- 北向连接配置：北向对接与客户现场集中管控平台对接

- 有解决不了的问题就提单，摇人解决。

当前问题：

- 采集器死机：机柜采集器经常莫名其妙死机，门突然开不了（概率挺大的）、电脑也接不了后台。必须拉配电箱闸，断电重启。客户需要用设备的时候，不能断电，必须等用户不用的时候。

- 告警阈值配置复杂：一些项目的设备点表跟系统不兼容，告警规则表导入不进去，必须现场人员一个个设置告警规则。告警配置很难配，需要一个个编辑设置测点，不清楚应用方式。希望可以直接导入含测点、告警的表格，直接完成配置。

- 生产品控问题：生产出货准确性差，出货品质不高，导致现场可能出现各类问题。

  - 添加设备信息：生产只把驱动导进来，波特率都是默认的，没按现场改（科华、科士达2400）基本上只有几种。

  - 生产和现场对硬件配置需求没有对齐：少垫片、少红黑线，硬件配置不够。接UPS九针头，网线不需要压。

  - 组态质量差：出厂组态配置没有按照实际工程需要的来。UPS、配电组态界面，现场需要修改，没有出厂设置好。绑定测点都不对，格式也不对。ATS组态没给到现场，需要现场自己画。

  - 特定驱动生产没提供：甲供空调、UPS、蓄电池需要现场找厂家的驱动，需要找业主要驱动，由现场调试人员调整驱动后导入。

- 设备通讯异常时排查困难，技术要求高

  - 需要进后台查看进程

  - 检查线路是否正常 (需要看得懂图纸)，线接错时可能烧掉设备。调试人员对各个设备没那么熟，需要一点点尝试重新接线来排查。

  - 检查设备是否本身有问题 (串口线-电脑直连发包测试)

  - 软件方面是否有问题 (端口模式、串口绑定是否正确、驱动是否添加错误、软件bug导致数据显示不出来)

  - 协议有问题：UPS接入不通经常发生，非常麻烦。常常发现驱动有问题，提单重新找厂家要协议，开发。蓄电池电池容量，显示99999，需要现场调试人员在工程组态里直接删掉。

  - 北向对接问题：蓄电池snmp特殊值-99999，

- 硬件品质问题：天窗控制器里面接线接错了、小设备有问题。

- 合同模式影响：买卖合同的工程交付是由客户来做安装调试

新方案：

- 工程面板：在完成硬件部署后，通过工程面板快速完成网络IP、存储策略、告警阈值、客户Logo、北向连接等配置(3-5分钟)。

- 一键自检：在完成安装后,通过"一键自检"功能对设备通信、数据采集、告警功能、联动策略、界面展示等全系统进行自动化测试，实现全流程自动验收。系统在10分钟内生成"绿色全通过"验收报告或标注异常项与修复建议，确保调试人速修改问题项，达成系统可交付客户使用的目标。

- 未来蓄电池和资产调试在工厂全部完成

- AI绑点：100%无绑点错误问题，优化调试流程

新流程：

- 整机安装：确保所有设备安装完成并接入市电启动

- 现场配置：完成所有必须在现场确认的配置

- 一键自检：自动化检测完成所有数据的检查，向工厂与客户提供所有检查完成，可正常交付的反馈

客户管理人员用户故事

一体化机柜/微模块/级联场景

典型客户：深信服/ 学校

当前流程：

- 管理人员管理：如学校：机房归老师或者图书馆管理，私企单位：IT部门自主管理

  - 巡检：机柜项目有时管理兼任巡检人员，偶尔到机柜前查看。

  - 实时告警通知：查看短信/微信告警通知，实时关注机柜问题情况。客户需要24h即时得知机房问题。

- 巡检人员：有些客户招运维兼职（管各种电子产品），需要做到告警即时展示提醒。

  - 巡检：通过现场检查、短信告警通知等方式及时获取机柜异常。

  - 现场检查：发现问题时到现场检查。

- 解决问题：客户运维人员一般没有专业运维能力，没有能力自行处理告警。定位问题后直接找对应设备的厂家，其他问题如数据异常找共济售后。

需求与问题：

- 运维需求：机房体量不大，不太会有专业运维人员，往往没有主动巡检管理动作。

- 告警通知：由于没有定期巡检，较为依赖告警即时通知，需要短信告警功能。

- 告警处理：没有能力自行处理告警，极度依赖厂家、共济帮助。——接入AI大模型告警分析。

- 稳定性问题：会担心夜里机房出问题，担心电池备电不足。出现各类屏幕卡死、设备闪断等问题，是用户最大痛点。

- 报表：用户只需要维持机柜正常运行，不需要报表功能进行分析，只需要数据查询功能即可，不需要报表模板。

- 中小机房比较简单，客户对中小机房关注程度没那么高，需求没那么多。

| 重点单模块 | 微模块需求 | 一体柜需求 |
| --- | --- | --- |
| 门禁 | 标配 | 少部分客户有该需求 |
| 视频 | 标配 | 选配，看客户要求 |
| 资产 | 选配，客户要求 | 较少客户有需求 |
| APP | 未完成，尚未推出 | 未完成（需要部署服务器/没有4G模块） |
| 3D | 选配，客户有要求 | 基本无 |

新方案：

- AI告警分析：用户接到告警时可以自动读取告警问题分析告警可能原因，相应给用户提供解决方案。

- 新版统一GU平台：平板、电脑两端统一，重新设计功能/信息架构

新流程：

- 告警通知：有告警立即用短信、邮件等通知管理人员与巡检人员

- 告警处理：巡检人员在机柜前查看告警情况，AI告警分析实时提供排查方案建议，帮助用户自行闭环告警处理。

售后工程师用户故事

当前流程：

- 问题复现：到达现场，查看客户问题是否存在，若不存在尝试复现

- 尝试定位问题：通过进入后台查看、发包回包等手段，尝试找出问题原因，

- 求助：定位问题后，找对应厂商或研发进行问题解决。

- 补丁升级：针对特定问题，研发已出补丁包，可以安装补丁包进行升级。针对版本迭代项目，在现场按照版本安装手册进行大版本升级。

- 整机检查：整体检查没问题后，撤场。

当前问题：

- 问题无法复现：到现场后客户说的问题已经消失，无法定位问题。——是否有办法自动记录问题？

- 定位困难：技术问题摇不到人，迟迟找不到问题原因。研发太忙了，同时处理几个现场，没时间管我。有时到现场一天，最终都解决不了问题。常常被客户投诉：

  - 售后人员反复去现场（4、5次），就是解决不了问题。（“态度好、能力不行——服务质量好，但解决不了问题”）

  - 常常呆在现场一上午、一整天——客户体验很差

- 远程问题：有些现场远程连接有困难，客户不给远程或网络差。屏幕无法远程，有时关于屏幕的现场问题需要现场拍照发给研发。

- 频繁升级：每个版本都不稳定，出问题后又需要升级，一个项目可能要反复升几次级。有些项目站点多，一旦出现了版本共性问题，所有站点都得统一升级。

- 补丁升级速度非常慢：要升级几个小时，升级过程容易出现磁盘满其他问题。——是否可以自检测能否升级，确保升级无问题，若有问题，自动复原。

- 偏远地区：偏远地区售后维护成本骤增，差旅费极高，容易覆盖掉一体化柜本身成本。海外项目：没办法实现上门售后，只能提供远程故障排查指导协助。

- 研发介入：经常让研发参与售后维护，沟通低效，且浪费研发成本。应该做到80-90%问题都不需要研发。（目前问题处理组只能解决50-60%）

新方案：

- 稳定产品：不出故障，就不需要售后。

- 自检程序：平台端的维护工具，在问题出现后自动启动，可以快速记录出问题时的后台数据，防止后续问题无法复现。现场问题存在时，主动运行自检维护工具，可以帮助售后工程师独立找到故障原因。如果客户使用，可以帮助售后到现场之前就找到故障原因。

- 易用性升级：提供OTA升级等远程维护方案，无需拷贝安装包到现场。对于现场升级，提供一键升级维护工具，可自由组合安装包，提供给现场人员一键升级安装包的交互，大大降低售后维护成本。

- U盘升级：对于偏远极端地区，寄送U盘让客户自行对系统进行升级，避免售后人员为了一个小机柜跑到现场。升级前自动检查升级可行性，并备份数据，避免升级失败导致数据丢失。

新流程：

- 系统自动监控与记录：客户遇到问题时，系统会自动记录问题日志，自主进行问题定位分析。工程师立即收到工单，提供初步诊断建议。

- 问题自检程序：工程师抵达现场时可由现场工作人员或客户打开程序，AI初步自检分析现场情况，帮助工程人员最快拿到有用的一手分析结论找到合适的人员，快速处理问题。

- 升级服务：按照项目要求与现场情况，灵活提供不同升级方案。对于一般项目的已知版本问题，提供OTA升级安装方案，客户巡检人员即可完成现场一键安装。对于不通网络的项目或偏远项目，提供U盘插入升级的方案，将升级U盘寄送给客户，客户自行将U盘插入机器即可自动完成升级。