## 说明
项 | 解释
目的 | 统一同种类设备的测点、控制点和告警类型。
术语解释 | 点位 | “测点、告警点和控制点”的统称
| 测点 | AI和DI点的统称
| 控制点 | AO和DO点的统称
| 告警 | 告警点以归属到设备的重要部件为分类原则
| 选配 | 有相关硬件的或上层软件可以计算出来的，则测点必须要有；
设备种类ID规则 | 共5位，和设备的分类编号（专业+大类+小类）相同
测点、控制点ID规则 | 共7位，具体规则见彩色表所示
点位类型定义 | 1=AI；2=DI；3=AO；4=DO
设备种类 | 分类以设备的物理性质为原则，不涉及设备的应用场景。
点位单位 | 见“标准单位”表
状态量 | 表示方法示例：0=正常;1=异常;2=跳闸
电池名称 | 电池Battery | 指接入设备中的所有电池的总和 |  |  | 如“电池总电压”
| 电池组Battery Bank |  | 指分组的时候 |  | 如“电池组3电压”
| 单体电池 | 统一指单节电池 |  | 如“单体电池2电压”， 指电池组中第2节电池的电压。
说明 | 1. 规范范围内的多类设备具有定制化的特点（尤其是暖通设备，如冷冻水型精密空调、AHU等），该类设备会因不同的应用场景而选配不同部件。本规范在设备测点表中为每个测点增加一个名为“选配”的属性。当该属性值为1时，表示该测点为“选配”，即只有在选配了相关部件时才必需提供测点数据。以冷冻水型精密空调为例，ID为1101的测点为“回风温度”，其“选配”属性值为“1”，则在未配置回风温度传感器的冷冻水型精密空调中不需要提供该测点，在配置有回风温度传感器的冷冻水型精密空调中必需提供该测点。
2. 本规范中，传感器作为独立设备进行了分类和点位规范制定。但在部分应用场景下，传感器作为某一设备内部部件，其数据汇总到设备的监控单元并传至上层系统。所以此场景下的传感器点位被划分到该类设备中。此类场景如冷冻水精密空调，风冷型精密空调，AHU，新风机组，冷机等。
3. 蓄冷罐，送排风风机，定压补水装置，蓄水池等的建设具有现场施工的特点，且该类设备自身通常不具有监控接口(比如蓄冷罐内的测点往往由自控系统提供)。本规范将此类设备定义为独立可监控设备子类，其测点范围覆盖该类设备物理实体内部所有关键部件的测点(如蓄冷罐的水位传感器，温度传感器，送排风风机的风机、风阀运行状态等)。
3. 点表中，AI/DI/AO/DO表中定义的测点由基础设施提供；其中，DI中的告警类优先基础设施提供，也可以由监控系统判断并提供。
设备分类 | 本规范将设备分为强电、暖通和弱电专业。在每个专业中，依据设备的应用场景将设备划分为多个大类（如高压配电、空调末端），每个大类依据设备的具体功能和特点划分为不同的小类（如低压开关柜、冷冻水型精密空调）。

## ID定义
设备种类，测点、控制点ID规范
设备种类 |  |  | 点位ID
专业 | 大类 | 小类 | 点位类型 | 点位顺序 | 点位扩展
1位 | 2位 | 2位 | 1位 | 3位 | 3位
例1 | 无扩展的测点
设备种类 |  |  | 点位ID
强电 | 低压配电 | 低压配电柜 | AI | 输入线电压Uab | 无
1 | 02 | 02 | 1 | 012 | 000
例2 | 有扩展的测点
设备种类 |  |  | 点位ID
强电 | 低压配电 | 低压配电柜 | AI | 分路相电流Ia | 第3分路
1 | 02 | 02 | 1 | 023 | 003
例3 | 控制
设备种类 |  |  | 点位ID
强电 | 低压配电 | 低压配电柜 | DO | 遥控分路开关断开 | 第2分路
1 | 02 | 02 | 4 | 130 | 002

## 设备分类
专业ID SubjectID | 专业名称 SubjectName | 大类ID ClassID | 大类名称 ClassName | 小类ID SubClassID | 小类名称 Device Name | 英文名称 Device EN_Name | 说明 Comment | 备注 | 备注
1 | 强电 Force Electricity | 01 | 高压配电 High Voltage Power Distribution | 01 | 高压隔离柜 | High Voltage Isolation Cabinet | 包括进线隔离、母联隔离 | v1.0
|  |  |  | 02 | 高压开关柜 | High Voltage Switch Cabinet |  | v1.0
|  |  |  | 04 | 操作电源 | Operational Power Supply |  | v1.0
|  |  |  | 05 | 消谐装置 | Harmonic Elimination Device |  | v1.0
|  |  |  | 06 | 接地装置 | Grounding Device |  | v1.0
|  |  |  | 07 | 高压主进线柜 | High Voltage Input Cabinet |  | V1.3
|  |  |  | 08 | 高压联络柜 | High Voltage Contact Cabinet |  | V1.3
|  |  |  | 09 | 高压出线柜 | High Voltage Output Cabinet |  | V1.3
|  |  |  | 10 | 高压PT及避雷器柜 | High Voltage PT and Thunder Protec Cabinet |  | V1.3
|  |  |  | 11 | 高压接地电阻柜 | High Voltage Grounding Resistance Cabinet |  | V1.3
|  | 02 | 变压器 Transformer | 01 | 变压器 | Transformer |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 变压器温控仪 | Temperature Controller Of Transformer |  | v1.0
|  | 03 | 低压配电 Low Voltage Power distribution | 01 | 低压开关柜 | Low Voltage Switch Cabinet | 由开关抽屉＋仪表组成，每个仪表是监控采集的单位。常用于进线柜、出线柜 | v1.0
|  |  |  | 02 | 低压母联柜 | Low Voltage Bus-Connection Cabinet |  | v1.0
|  |  |  | 03 | 电容补偿柜 | Capacitance Compensation Cabinet |  | v1.0
|  |  |  | 04 | 有源滤波器 | Hamonic Filter |  | V1.1
|  |  |  | 05 | 交流配电柜 | AC Power Distribution Cabinet | 独立带监控的配电柜柜，非由开关抽屉组成。常用于区域配电 | v1.0
|  |  |  | 06 | ATS | Automatic Transfer Switching Equipment |  | v1.0
|  |  |  | 07 | 单相STS | Single Phase Static Transfer Switch |  | v1.0
|  |  |  | 08 | 三相STS | 3 Phase Static Transfer Switch |  | V1.1
|  |  |  | 09 | 配电箱 | Power Distribution Box |  | V1.1
|  |  |  | 10 | 静止无功发生器 | Static Var Generator |  | V1.3
|  |  |  | 11 | T综合配电柜 | Tencent Integrated Distribution Cabinet |  | V1.4
|  | 04 | 发电机组 Genset | 01 | 低压柴油发电机 | Low Voltage Fuel Generator |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 高压柴油发电机 | High Voltage Fuel Generator |  | v1.0
|  |  |  | 03 | 日用油箱 | Fuel Box |  | v1.0
|  |  |  | 04 | 储油罐 | Fuel Tank |  | v1.0
|  |  |  | 05 | 加油装置 | Fuel Charging Device |  | v1.0
|  |  |  | 06 | 总控制屏 | Main Control Panel |  | v1.0
|  |  |  | 07 | 分控制屏 | Sub Control Panel |  | v1.0
|  | 05 | 不间断电源 UPS | 01 | 单相UPS | Single Phase UPS |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 三相UPS | 3 Phase UPS | 三相非模块化的UPS | v1.0
|  |  |  | 03 | 三相模块化UPS | 3 Phase Modular UPS |  | v1.4
|  |  |  | 04 | 单相逆变器 | Single Phase Inverter |  | V1.1
|  | 06 | 高压直流电源 High Voltage DC Power Supply | 01 | HVDC电源 | High Voltage DC Power Supply | 组合式HVDC | V1.1
|  |  |  | 02 | HVDC电源交流柜 | HVDC AC Power Distribution | 分立式HVDC | v1.0
|  |  |  | 03 | HVDC电源整流柜 | HVDC Rectifier Cabinet |  | v1.0
|  |  |  | 04 | HVDC电源直流柜 | HVDC DC Power Distribution |  | v1.0
|  |  |  | 05 | THVDC | Tencent HVDC |  | v1.4
|  |  |  | 06 | 整流模块 | Rectifier Modules |  | v1.4
|  | 07 | 直流电源 DC Power Supply | 01 | 48V电源 | 48V Switch Power Supply | 组合式 | v1.0
|  |  |  | 02 | 48V电源交流柜 | AC Power Distribution Of 48V PS | 分立式DC开关电源 | v1.0
|  |  |  | 03 | 48V电源整流柜 | Rectifier |  | v1.0
|  |  |  | 04 | 48V电源直流柜 | DC Power Distribution Of 48V PS |  | v1.0
|  |  |  | 05 | 48V嵌入式电源 | 48V Embedded PS |  |  | 暂无
|  |  |  | 06 | 直流-直流变换器 | DC-DC Converter |  | v1.0
|  | 08 | 电池 Battery | 01 | 铅酸阀控蓄电池 | Valve-Regulated Lead Acid Battery |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 磷酸铁锂电池 | Lithium Iron Phosphate Battery | 析一 | v1.0
|  |  |  | 03 | 燃料电池 | Fuel Cell |  |  | 暂无
|  |  |  | 04 | 三元锂离子电池 | Ternary Lithium-Ion Battery |  | V1.1
|  |  |  | 05 | 单体电池 | Singel Cell |  | V1.4
|  | 09 | 列头柜 Array Cabinet | 01 | 交流精密列头柜 | AC Precise Head Cabinet Of Each Row | 监控了每个分路运行参数 | v1.0
|  |  |  | 02 | 交流非精密列头柜 | AC Head Cabinet Of Each Row | 只监控了总的运行参数 |  | 暂无
|  |  |  | 03 | 高压直流列头柜 | HVDC Head Cabinet Of Each Row |  | v1.0
|  |  |  | 04 | 48V列头柜 | 48V Head Cabinet Of Each Row |  | v1.0
|  |  |  | 05 | 双交流列头柜 | Double AC header Cabinet Of Each Row |  | v1.4
|  |  |  | 06 | 双直流列头柜 | Double DC header Cabinet Of Each Row |  | v1.4
|  | 10 | 直流配电 DC Power Distribution | 01 | 48V配电柜 | DC Power Distribution Panel |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 高压直流配电柜 | HVDC Power Distribution Panel |  | v1.0
|  | 11 | PDU | 01 | 智能交流PDU-三相 | Intelligent AC PDU |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 智能直流PDU | Intelligent DC PDU |  | v1.0
|  |  |  | 03 | 智能直流PDU-单相 | Intelligent DC PDU |  | v1.4
|  | 12 | 电量仪 Electric Meter | 01 | 交流电量仪 | AC Power Meter |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 高级交流电量仪 | High Level AC Power Meter |  |  | 暂无
|  |  |  | 03 | 直流电量仪 | DC Power Meter |  | v1.0
|  |  |  | 04 | 电压表 | Votage Meter |  | V1.3
|  |  |  | 03 | 电流表 | Current Meter |  | V1.3
|  | 13 | 变频器 Variable-Frequency Drive | 01 | 变频器 | Variable-Frequency Drive | 单独接入监控的独立变频器 | v1.0
2 | 暖通 HVAC | 01 | 空调末端 Air Conditioner | 01 | 冷冻水型精密空调 | Water Cooling Air Conditioner | 包含InRow、房间级 | v1.0
|  |  |  | 02 | 风冷型精密空调 | Air Cooling Air Conditioner | 包含InRow、房间级 | v1.0
|  |  |  | 03 | 双冷源精密空调 | Double Cold Source Air Conditioner | 包含InRow、房间级 | V1.1
|  |  |  | 04 | AHU | Air Handling Unit | 包含新风、回风、新回风混合 | v1.0
|  |  |  | 05 | 新风机 | Fresh Air Unit | 包括对空气的过滤、除尘等处理手段 | v1.0
|  |  |  | 06 | OCU | Opening Cooling Unit | 无风扇+冷冻水盘管，顶置 | v1.0
|  |  |  | 07 | 湿膜加湿器 | Humidifier |  | V1.1
|  |  |  | 08 | 高压微雾加湿器 | High Pressure Micro Fog |  | V1.1
|  |  |  | 09 | 热管背板 | Heat Pipe Back Panel | 机柜级热管散热 |  | 暂无
|  |  |  | 10 | 风机 | Exhaust Fan | 包含加压送风机、排风机、应急排风、常规排风 | v1.0
|  |  |  | 11 | 风阀 | Air Value |  | v1.0
|  |  |  | 12 | T冷冻水列间空调 | T Chilled Water InRow Air Conditioner |  | v1.4
|  | 02 | 冷源 Cooling Source | 01 | 水冷冷水机组 | Water Cooled Chiller |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 风冷冷水机组 | Air Cooled Chiller |  | v1.0
|  |  |  | 03 | 冷却塔 | Cooling Tower |  | v1.0
|  |  |  | 04 | 水泵 | Pump | 包含冷水一次泵、二次泵、冷却水泵 | v1.0
|  |  |  | 05 | 蓄冷罐 | Cold Storage Tank |  | v1.0
|  |  |  | 06 | 加药装置 | Drug Device |  | v1.0
|  |  |  | 07 | 软化水装置 | Demineralized Water Device |  |  | 暂无
|  |  |  | 08 | 定压装置 | Pressure Stabilizing Device |  | v1.0
|  |  |  | 09 | 水池（箱） | Water Tank |  | v1.0
|  |  |  | 10 | 板式换热器 | Plate Type Heat Exchanger |  | V1.1
|  |  |  | 11 | 气象站 | Weather Observatory |  | V1.3
|  | 03 | 管道 Plumbing | 01 | 比例阀门 | Motor Proportional Valve |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 开关阀门 | Motor Valve |  | v1.0
|  |  |  | 03 | 电伴热 | Heater |  | V1.1
|  |  |  | 04 | 过滤器 | Filter |  | V1.1
|  |  |  | 05 | 冷冻水供水总管 | Chilled Water Supply Manifol |  | V1.4
3 | 弱电 Weak Electricity | 01 | 传感器 Sensor | 01 | 温度传感器 | Temperature Sensor |  | v1.0
|  |  |  | 02 | 湿度传感器 | Humidity Sensor |  | v1.0
|  |  |  | 03 | 温湿度传感器 | Temperature And Humidity Sensor |  | v1.0
|  |  |  | 04 | 漏水检测器 | Water Leakage Detector |  | v1.0
|  |  |  | 05 | 定位漏水检测器 | Water Leakage Detector Of Location |  | V1.1
|  |  |  | 06 | 液位传感器 | Liguid Sensor |  | v1.0
|  |  |  | 07 | 水压力传感器 | Liguid Pressure Sensor |  | v1.0
|  |  |  | 08 | 单向流量传感器 | Single Direction Flow Meter |  | v1.0
|  |  |  | 09 | 双向流量传感器 | Dula Direction Flow Meter |  | v1.0
|  |  |  | 10 | 干湿球温度传感器 | Dry And Wet Ball Temperature Sensor |  | v1.0
|  |  |  | 11 | 水压差传感器 | Differential Pressure Transducer |  | v1.0
|  |  |  | 12 | 冷媒泄露检测器 | Refrigerant Leakage Detector |  | v1.0
|  |  |  | 13 | 二氧化碳传感器 | Co2 Sensor |  | v1.0
|  |  |  | 14 | 大气压力传感器 | Gas Pressure Sensor |  | V1.1
|  |  |  | 15 | 风速传感器 | Wind Speed Sensor |  | V1.3
|  |  |  | 16 | 风向传感器 | Wind direction Sensor |  | V1.3
|  |  |  | 17 | 雨量传感器 | Rain Sensor |  | V1.3
|  |  |  | 18 | 噪声传感器 | Noise Sensor |  | V1.3
|  |  |  | 19 | PM2.5传感器 | PM2.5 Sensor |  | V1.3
|  |  |  | 20 | PM10传感器 | PM10 Sensor |  | V1.3
|  |  |  | 21 | 光照传感器 | Illumination Sensor |  | V1.3
|  | 02 | 采集控制设备 ACquisition and Control Device | 01 | 智能采集控制器 | Intelligent Collector | 带处理软件 | v1.4 | 更新
|  |  |  | 02 | DDC | Direct Digital Control |  |  | 暂无
|  |  |  | 03 | 采集模块 | Collecting Module |  | v1.4
|  | 03 | 本地监控 Local Monitoring System | 01 | 动环监控 | Power And Environment Monitoring System |  |  | 暂无
|  |  |  | 02 | 电力监控 | Power Monitoring System |  |  | 暂无
|  |  |  | 03 | 暖通监控 | Hvac Monitoring System |  |  | 暂无
|  |  |  | 04 | 门禁监控 | Access Control System |  | V1.4
|  |  |  | 05 | 视频监控 | Video Monitoring System |  | V1.4
|  |  |  | 06 | 高压自控系统 | High Voltage Automatic Control System |  | V1.4
|  | 04 | 网络设备 Network Device | 01 | 二层交换机 | Two Layer Switch |  | V1.3
|  |  |  | 02 | 三层交换机 | Three Layer Switch |  |  | 暂无
|  |  |  | 03 | 路由器 | Router |  |  | 暂无
|  |  |  | 04 | 防火墙 | Firewall |  |  | 暂无
|  | 05 | 虚拟设备 Virtual Device | 01 | 模组能效计量 | Module Power Effective Measurment |  | v1.0
|  |  |  | 02 | IT房间能效计量 | Room Module Power Effective Measurment
|  |  |  | 03 | IT机架列能效计量 | IT Rack Column Module Power Effective Measurment
|  |  |  | 04 | IT机架能效计量 | IT Rack Power Effective Measurment |  |  | 暂无
4 | 其它 Other | 01 | 消防 | 01 | 及早期 | vesda |  | V1.3
|  |  |  | 02 | 烟感 | Smoke Sensor |  | V1.4
|  |  |  | 03 | 温感 | Temperature Sensor |  | V1.4
|  | 2 | 资产 | 01 | U位管理 | U Asset Management |  | V1.5.1

## 标准单位
编号 ID | 量 Quantity | 符号 Symbol | 基本单位 Base Unit | 单位名称 Name | 导出单位和应用场景 Derived Unit |  | 应用举例、说明 Description
1 | 电压 Voltage | U | V | 伏特 | 高压 | kV | 电位、电压、电动势
2 | 电流 Current | I | A | 安培 |  | mA
3 | 频率 Frequency | f | Hz | 赫兹
4 | 有功功率 Active Power | P | W | 瓦 |  | kW
MW
5 | 无功功率 Reactive Power | Q | var | 乏 |  | kvar
6 | 视在功率 Apparent Power | S | VA | 伏安 |  | kVA
7 | 功率因数PF Power Factor | PF |  | η
8 | 电能 Energy | w | kWh | 千瓦时 | 发电量 | MWh | 累计电能
9 | 无功电能 Reacitve Energy |  | varh | 乏时 |  | kvarh | 无功电量
10 | 电阻 Resistance | R | Ω | 欧 |  | kΩ
[5 empty] | 电池内阻 | mΩ
11 | 电容 Capacity | C | F | 法 |  | μF
12 | 电感 Inductance |  | H | 亨利
13 | 电池容量 Battery Capacity |  | Ah | 安时
14 | 电导率 Conductance |  | S | 西门子 | 电池电导 | mS
15 | 电池组数 Battery Bank |  | bank | 组
16 | 年 Year |  | Y | 年 |  |  | 四位数字。如2015
17 | 月 Month |  | M | 月 |  |  | 两位数字。如03
18 | 日 Day |  | D | 日 |  |  | 两位数字。如03
19 | 时 Hour |  | h | 小时 |  |  | 两位数字。如03
20 | 分 Minute |  | min | 分种 |  |  | 两位数字。如03
21 | 秒 Second |  | s | 秒 |  |  | 两位数字。如03
22 | 长度 Length |  | m | 米 | 机柜长度 | mm | 长、宽、高
23 | 面积 Square |  | m2 | 平方米 |  |  | 面积
24 | 体积 Volume |  | m3 | 立方米 |  |  | 容积、风量
25 | 重量 Weight |  | kg | 千克
26 | 温度 Temperature |  | ℃ | 摄氏度 |  |  | 如果资料为华氏度，需协议转换为摄氏度
27 | 湿度 Humidity |  | %RH | 相对湿度 |  |  | 相对湿度(Relative Humidity)
28 | 日照幅度 Solar Irradiance |  | W/m2
29 | 光通量 Luminous Flux |  | lm | 流明
30 | 空气PM2.5 |  | mg/m3 | 毫克/立方米
31 | 烟雾浓度 Smoke Density |  | %obs/m |  |  |  | 单位米的距离下光被烟雾颗粒所遮蔽的程度的百分比
32 | 次 Times |  | times |  |  |  | 次数
33 | 步 Step |  | step |  |  |  | 投切步数
34 | 数量 Amount |  | pcs |  |  |  | 个
35 | 百分比 Percentage |  | %
36 | 百万分之一 ppm |  | ppm
37 | 转速 Rotational Speed |  | r/min | 转/分钟 |  |  | 风扇转速
38 | 风速 Wind Speed |  | m/s | 米/秒
39 | 压强 Pressure |  | Pa | 帕 | 压缩机压力 | kPa | 压缩机X压强、油压
[5 empty] | 冷凝器压力 | Mpa | 冷凝器进水压强，由协议统一，同类设备、信号使用一种
40 | 力 Power |  | N | 牛顿 |  |  | 压力、重力
41 | 电磁转矩 Electromagnetic Torque |  | Nm | 牛米
42 | 角度 Degree |  | ° | 度 |  |  | 1⁄360
43 | 毫瓦分贝 dBm |  | dBm

## 设备模板样例
测点－AI |  |  |  |  | 测点－DI |  |  |  | 控制点－AO |  |  |  |  | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态
1001 | 回风温度 | 回风{x}温度 | ℃ | 0.1 | 2001 | 开关机状态 |  | 0=开机;1=关机 | 3001 | 回风温度阈值上限 |  | ℃ | 0.1 | 4001 | 远程开关机 |  | 0=开机;1=关机
1002 | 回风湿度 |  | %RH | 0.1 | 2002 | 回风温度失效状态 |  | 0=正常;1=告警 | 3002 | 回风温度阈值下限 |  | ℃ | 0.1
1003 | 送风温度 |  | ℃ | 0.1 | 2003 | 回风湿度失效状态 |  | 0=正常;1=告警 | 3003 | 回风湿度阈值上限 |  | ℃ | 0.1
1004 | 送风机转速比 |  | % | 0.1 | 2004 | 送风温度失效状态 |  | 0=正常;1=告警 | 3004 | 回风湿度阈值下限 |  | ℃ | 0.1
1005 | 冷冻水阀开度 |  | % | 1 | 2005 | 风机过载告警状态 |  | 0=正常;1=告警 | 3005 | 送风温度阈值上限 |  | ℃ | 0.1
1006 | 风机累计运行时间 |  | min | 1 | 2006 | 风机故障状态 |  | 0=正常;1=告警 | 3006 | 送风温度阈值下限 |  | ℃ | 0.1
[5 empty] | 2007 | 空气过滤网脏告警状态 |  | 0=正常;1=告警 | 3007 | 温度设定 |  | ℃ | 0.1
[5 empty] | 2008 | 控制系统告警状态 |  | 0=正常;1=告警 | 3008 | 湿度设定 |  | ℃ | 0.1
[5 empty] | 2009 | 水浸告警状态 |  | 0=正常;1=告警