## 10101高压隔离柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 线电压Uab |  | V | 0.1
1002 | 线电压Ubc |  | V | 0.1
1003 | 线电压Uca |  | V | 0.1
1004 | 相电压Ua |  | kV | 0.01
1005 | 相电压Ub |  | kV | 0.01
1006 | 相电压Uc |  | kV | 0.01
1007 | 相电流Ia |  | A | 0.1
1008 | 相电流Ib |  | A | 0.1
1009 | 相电流Ic |  | A | 0.1
1010 | 频率f |  | Hz | 0.1
1011 | 有功功率P |  | kW | 0.1
1012 | 功率因数PF |  |  | 0.01

## 10102高压开关柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 线电压Uab |  | V | 0.1 |  | 2001 | 断路器状态 | 断路器{x}状态 | 0=闭合;1=断开
1002 | 线电压Ubc |  | V | 0.1
1003 | 线电压Uca |  | V | 0.1
1004 | 相电压Ua |  | kV | 0.01
1005 | 相电压Ub |  | kV | 0.01
1006 | 相电压Uc |  | kV | 0.01
1007 | 相电流Ia |  | A | 0.1
1008 | 相电流Ib |  | A | 0.1
1009 | 相电流Ic |  | A | 0.1
1010 | 频率f |  | Hz | 0.1
1011 | 有功功率P |  | kW | 0.1
1012 | 功率因数PF |  |  | 0.01
1013 | 正向有功电能 |  | kWh | 0.1

## 10104操作电源
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 交流输入线电压Uab | 交流输入{x}线电压Uab | V | 0.1 |  | 2001 | 交流停电告警 |  | 0=正常;1=告警
1002 | 交流输入线电压Ubc | 交流输入{x}线电压Ubc | V | 0.1 |  | 2002 | 整流模块故障告警 |  | 0=正常;1=告警
1003 | 交流输入线电压Uca | 交流输入{x}线电压Uca | V | 0.1
1004 | 交流输入相电压Ua | 交流输入{x}相电压Ua | V | 0.1
1005 | 交流输入相电压Ub | 交流输入{x}相电压Ub | V | 0.1
1006 | 交流输入相电压Uc | 交流输入{x}相电压Uc | V | 0.1
1007 | 电池电压 | 电池组{x}电压 | V | 0.1
1008 | 电池电流 | 电池组{x}电流 | A | 0.1
1009 | 电池温度 |  | ℃ | 0.1 | 1
1010 | 合母电压 |  | V | 0.1
1011 | 合母电流 |  | A | 0.1
1012 | 控母电压 |  | V | 0.1
1013 | 控母电流 |  | A | 0.1
1014 | 输出电流 |  | A | 0.1 | 1

## 10105消谐装置
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
[6 empty] | 2001 | 出现基频谐振故障 |  | 0=正常;1=异常
[6 empty] | 2002 | 出现高频谐振故障 |  | 0=正常;1=异常

## 10106接地装置
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
[6 empty] | 2001 | 接地状态 | 接地{x}状态 | 0=正常;1=异常

## 10107电源主进线柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | A相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2001 | 通信状态 |  | 0=正常;1=异常 | [7 empty] | 4001 | 遥控分合闸 |  | 0=合闸;1=分闸
1002 | B相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2002 | 断路器合位 |  | 0=合位;1=分位
1003 | C相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2003 | 手车工作位 |  | 0=闭合;1=断开
1004 | 线电压AB |  | kV | 0.01 |  | 2004 | 手车试验位 |  | 0=闭合;1=断开
1005 | 线电压BC |  | kV | 0.01 |  | 2005 | 遥控允许 |  | 0=禁止;1=允许
1006 | 线电压CA |  | kV | 0.01 |  | 2006 | 就地/远方 |  | 0=远方;1=就地
1007 | A相电流 |  | A | 0.01
1008 | B相电流 |  | A | 0.01
1009 | C相电流 |  | A | 0.01
1010 | 三相有功功率 |  | kW | 0.01
1011 | 三相无功功率 |  | kVar | 0.01
1012 | 总功率因数 |  |  | 0.01
1013 | 频率 |  | Hz | 0.01
1014 | 零序电流 |  | A | 0.01
1015 | 零序电压 |  | kV | 0.01
1016 | 正向有功电能 |  | kWh | 0.1
1017 | 反向有功电能 |  | kWh | 0.1
1018 | 正向无功电能 |  | kVarh | 0.1
1019 | 反向无功电能 |  | kVarh | 0.1

## 10108高压联络柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | A相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2001 | 通信状态 |  | 0=正常;1=异常 | [7 empty] | 4001 | 遥控分合闸 |  | 0=合闸;1=分闸
1002 | B相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2002 | 断路器合位 |  | 0=合位;1=分位
1003 | C相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2003 | 手车工作位 |  | 0=闭合;1=断开
1004 | 线电压AB |  | kV | 0.01 |  | 2004 | 手车试验位 |  | 0=闭合;1=断开
1005 | 线电压BC |  | kV | 0.01 |  | 2005 | 遥控允许 |  | 0=禁止;1=允许
1006 | 线电压CA |  | kV | 0.01 |  | 2006 | 就地/远方 |  | 0=远方;1=就地
1007 | A相电流 |  | A | 0.01 |  | 2007 | 手自动状态 |  | 0=自动;1=手动 | 1
1008 | B相电流 |  | A | 0.01
1009 | C相电流 |  | A | 0.01
1010 | 三相有功功率 |  | kW | 0.01
1011 | 三相无功功率 |  | kVar | 0.01
1012 | 总功率因数 |  |  | 0.01
1013 | 频率 |  | Hz | 0.01
1014 | 零序电流 |  | A | 0.01
1015 | 零序电压 |  | kV | 0.01
1016 | 正向有功电能 |  | kWh | 0.1
1017 | 反向有功电能 |  | kWh | 0.1
1018 | 正向无功电能 |  | kVarh | 0.1
1019 | 反向无功电能 |  | kVarh | 0.1

## 10109高压出线柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | A相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2001 | 通信状态 |  | 0=正常;1=异常 | [7 empty] | 4001 | 遥控分合闸 |  | 0=合闸;1=分闸
1002 | B相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2002 | 断路器合位 |  | 0=合位;1=分位
1003 | C相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2003 | 手车工作位 |  | 0=闭合;1=断开
1004 | 线电压AB |  | kV | 0.01 |  | 2004 | 手车试验位 |  | 0=闭合;1=断开
1005 | 线电压BC |  | kV | 0.01 |  | 2005 | 遥控允许 |  | 0=禁止;1=允许
1006 | 线电压CA |  | kV | 0.01 |  | 2006 | 就地/远方 |  | 0=远方;1=就地
1007 | A相电流 |  | A | 0.01 |  | 2007 | 地刀分合闸状态 |  | 0=合闸;1=分闸
1008 | B相电流 |  | A | 0.01 |  | 2008 | 变压器网门开闭状态 |  | 0=开;1=闭 | 1
1009 | C相电流 |  | A | 0.01
1010 | 三相有功功率 |  | kW | 0.01
1011 | 三相无功功率 |  | kVar | 0.01
1012 | 总功率因数 |  |  | 0.01
1013 | 频率 |  | Hz | 0.01
1014 | 零序电流 |  | A | 0.01
1015 | 零序电压 |  | kV | 0.01
1016 | 正向有功电能 |  | kWh | 0.1
1017 | 反向有功电能 |  | kWh | 0.1
1018 | 正向无功电能 |  | kVarh | 0.1
1019 | 反向无功电能 |  | kVarh | 0.1

## 10110高压PT及避雷器柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | A相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2001 | 通信状态 |  | 0=正常;1=异常
1002 | B相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2002 | 手车工作位 |  | 0=闭合;1=断开
1003 | C相电压 |  | kV | 0.01 |  | 2003 | 手车试验位 |  | 0=闭合;1=断开
1004 | 线电压AB |  | kV | 0.01
1005 | 线电压BC |  | kV | 0.01
1006 | 线电压CA |  | kV | 0.01
1007 | 频率 |  | Hz | 0.01
1008 | 零序电压 |  | kV | 0.01

## 10111高压接地电阻柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
[6 empty] | 2001 | 接地状态 |  | 0=正常;1=异常
[6 empty] | 2002 | 开关状态 |  | 0=合;1=分