## 10301低压开关柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 线电压Uab |  | V | 0.1 |  | 2001 | 开关状态 | 开关{x}状态 | 0=合闸;1=分闸;2=跳闸
1002 | 线电压Ubc |  | V | 0.1
1003 | 线电压Uca |  | V | 0.1
1004 | 相电压Ua |  | V | 0.1
1005 | 相电压Ub |  | V | 0.1
1006 | 相电压Uc |  | V | 0.1
1007 | 相电流Ia |  | A | 0.1
1008 | 相电流Ib |  | A | 0.1
1009 | 相电流Ic |  | A | 0.1
1010 | 零线电流 |  | A | 0.1
1011 | 频率f |  | Hz | 0.1
1012 | 总有功功率Psum |  | kW | 0.1
1013 | 有功功率Pa |  | kW | 0.1
1014 | 有功功率Pb |  | kW | 0.1
1015 | 有功功率Pc |  | kW | 0.1
1016 | 总无功功率Qsum |  | kvar | 0.1
1017 | A相无功功率Qa |  | kvar | 0.1
1018 | B相无功功率Qb |  | kvar | 0.1
1019 | C相无功功率Qc |  | kvar | 0.1
1020 | 总视在功率Ssum |  | kVA | 0.1
1021 | A相视在功率Sa |  | kVA | 0.1
1022 | B相视在功率Sb |  | kVA | 0.1
1023 | C相视在功率Sc |  | kVA | 0.1
1024 | 总功率因数PFsum |  |  | 0.01
1025 | 功率因数PFa |  |  | 0.01
1026 | 功率因数PFb |  |  | 0.01
1027 | 功率因数PFc |  |  | 0.01
1028 | 正向有功电能 |  | kWh | 0.1
1029 | 三相谐波电压 |  | V | 0.1 | 1
1030 | 三相谐波电流 |  | A | 0.1 | 1

## 10302低压母联柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 线电压Uab |  | V | 0.1 |  | 2001 | 开关状态 | 开关{x}状态 | 0=合闸;1=分闸;2=跳闸
1002 | 线电压Ubc |  | V | 0.1 |  | 2002 | 手自动状态 |  | 0=自动;1=手动
1003 | 线电压Uca |  | V | 0.1
1004 | 相电压Ua |  | V | 0.1
1005 | 相电压Ub |  | V | 0.1
1006 | 相电压Uc |  | V | 0.1
1007 | 电流Ia |  | A | 0.1
1008 | 电流Ib |  | A | 0.1
1009 | 电流Ic |  | A | 0.1
1010 | 频率f |  | Hz | 0.1
1011 | 总有功功率Psum |  | kW | 0.1
1012 | A相有功功率Pa |  | kW | 0.1
1013 | B相有功功率Pb |  | kW | 0.1
1014 | C相有功功率Pc |  | kW | 0.1
1015 | 总无功功率Qsum |  | kvar | 0.1
1016 | A相无功功率Qa |  | kvar | 0.1
1017 | B相无功功率Qb |  | kvar | 0.1
1018 | C相无功功率Qc |  | kvar | 0.1
1019 | 总视在功率Ssum |  | kVA | 0.1
1020 | A相视在功率Sa |  | kVA | 0.1
1021 | B相视在功率Sb |  | kVA | 0.1
1022 | C相视在功率Sc |  | kVA | 0.1
1023 | 功率因数PF |  |  | 0.01
1024 | 功率因数PFa |  |  | 0.01
1025 | 功率因数PFb |  |  | 0.01
1026 | 功率因数PFc |  |  | 0.01
1027 | 正向有功电能 |  | kWh | 0.1
1028 | 三相谐波电压 |  | V | 0.1 | 1
1029 | 三相谐波电流 |  | A | 0.1 | 1

## 10303电容补偿柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电流I |  | A | 0.1 |  | 2001 | 风扇故障告警 | 风扇{x}故障告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1002 | 有功功率P |  | kW | 0.1 |  | 2002 | 设备故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1003 | 功率因数PF |  |  | 0.01
1004 | 电压总谐波THD |  | % | 1
1005 | 柜内温度 |  | ℃ | 0.1
1006 | 补偿容量 |  | kvar | 0.1
1007 | 投切步数 |  |  | 1 | 1

## 10304有源滤波器
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 运行总电流 |  | A | 0.1 |  | 2001 | 工作状态 |  | 0=正常;1=异常
1002 | 负载视在功率S |  | V | 0.1 |  | 2002 | 电压畸变过大告警 |  | 0=正常;1=告警
1003 | 全波功率因数PF |  | kVA | 0.1 |  | 2003 | 电流畸变过大告警 |  | 0=正常;1=告警
1004 | 线电压Uab |  | V | 0.1 |  | 2004 | 控制器温度过高告警 |  | 0=正常;1=告警
1005 | 线电压Ubc |  | V | 0.1 |  | 2005 | 系统停止告警 |  | 0=正常;1=告警
1006 | 线电压Uca |  | V | 0.1 |  | 2006 | 设备故障告警 |  | 0=正常;1=告警
1007 | 负载相电流Ia |  | A | 0.1
1008 | 负载相电流Ib |  | A | 0.1
1009 | 负载相电流Ic |  | A | 0.1
1010 | 零线电流In |  | A | 0.1
1011 | 频率f |  | Hz | 0.1
1012 | 总谐波电压畸变率THDV |  | % | 1
1013 | 总谐波电流畸变率THDI |  | % | 1
1014 | 线电压Uab |  | V | 0.1
1015 | 线电压Ubc |  | V | 0.1
1016 | 线电压Uca |  | V | 0.1
1017 | 频率f |  | Hz | 0.1
1018 | A相谐波电压畸变率THDv |  | % | 1
1019 | B相谐波电压畸变率THDv |  | % | 1
1020 | C相谐波电压畸变率THDv |  | % | 1
1021 | 电网侧A相电流 |  | A | 0.1
1022 | 电网侧B相电流 |  | A | 0.1
1023 | 电网侧C相电流 |  | A | 0.1
1024 | 电网侧A相电流畸变率THDi |  | % | 1
1025 | 电网侧B相电流畸变率THDi |  | % | 1
1026 | 电网侧C相电流畸变率THDi |  | % | 1
1027 | 电网侧视在功率 |  | KVA | 0.1
1028 | 电网侧功率因数 |  |  | 0.01
1029 | 负载侧A相电流 |  | A | 0.1
1030 | 负载侧B相电流 |  | A | 0.1
1031 | 负载侧C相电流 |  | A | 0.1
1032 | 负载侧A相电流畸变率THDi |  | % | 1
1033 | 负载侧B相电流畸变率THDi |  | % | 1
1034 | 负载侧C相电流畸变率THDi |  | % | 1
1035 | 负载侧视在功率 |  | KVA | 0.1
1036 | 负载侧功率因数 |  |  | 0.01
1037 | 滤波器A相电流 |  | A | 0.1
1038 | 滤波器B相电流 |  | A | 0.1
1039 | 滤波器C相电流 |  | A | 0.1
1040 | 滤波器N相电流 |  | A | 0.1
1041 | 滤波器A相电流畸变率THDi |  | % | 1
1042 | 滤波器B相电流畸变率THDi |  | % | 1
1043 | 滤波器C相电流畸变率THDi |  | % | 1
1044 | 滤波器视在功率 |  | KVA | 0.1
1045 | 基波电流 |  | A | 0.1
1046 | 温度 |  | ℃ | 0.1
1047 | 直流电压 |  | V | 0.1

## 10305交流配电柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 线电压Uab |  | V | 0.1 |  | 2001 | 输入开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1002 | 线电压Ubc |  | V | 0.1 |  | 2002 | 输出分路开关状态 | 输出分路{x}开关状态 | 0=闭合;1=断开
1003 | 线电压Uca |  | V | 0.1
1004 | 输入相电压Ua |  | V | 0.1
1005 | 输入相电压Ub |  | V | 0.1
1006 | 输入相电压Uc |  | V | 0.1
1007 | 输入相电流Ia |  | A | 0.1
1008 | 输入相电流Ib |  | A | 0.1
1009 | 输入相电流Ic |  | A | 0.1
1010 | 频率f |  | Hz | 0.1
1011 | 输入总有功功率Psum |  | kW | 0.1
1012 | 输入A相有功功率Pa |  | kW | 0.1
1013 | 输入B相有功功率Pb |  | kW | 0.1
1014 | 输入C相有功功率Pc |  | kW | 0.1
1015 | 输入正向有功电能 |  | kWh | 0.1
1016 | 输出分路相电流Ia | 输出{x}分路相电流Ia | A | 0.1
1017 | 输出分路相电流Ib | 输出{x}分路相电流Ib | A | 0.1
1018 | 输出分路相电流Ic | 输出{x}分路相电流Ic | A | 0.1
1019 | 输出分路总有功功率Psum | 输出{x}分路总有功功率Psum | kW | 0.1
1020 | 输出分路A相有功功率Pa | 输出{x}分路A相有功功率Pa | kW | 0.1
1021 | 输出分路B相有功功率Pb | 输出{x}分路B相有功功率Pb | kW | 0.1
1022 | 输出分路C相有功功率Pc | 输出{x}分路C相有功功率Pc | kW | 0.1
1023 | 输出分路正向有功电能 | 输出{x}分路正向有功电能 | kWh | 0.1
1024 | 输出分路正向无功电能 | 输出分路{x}正向无功电能 | kvarh | 0.01
1025 | 零线电流 |  | A | 0.01 | 1
1026 | 功率因数 |  |  | 0.01 | 1

## 10306ATS
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | A路输入线电压Uab |  | V | 0.1 |  | 2001 | 开关位置 |  | 0=主;1=备;2=中间
1002 | A路输入线电压Ubc |  | V | 0.1 |  | 2002 | 手自动状态 |  | 0=自动;1=手动
1003 | A路输入线电压Uca |  | V | 0.1 |  | 2003 | 故障导致锁定 |  | 0=正常;1=故障
1004 | A路输入相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2004 | A路输入断路器状态 |  | 0=正常;1=断开 | 1
1005 | A路输入相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2005 | B路输入断路器状态 |  | 0=正常;1=断开 | 1
1006 | A路输入相电压Uc |  | V | 0.1
1007 | A路输入频率 |  | Hz | 0.1
1008 | B路输入线电压Uab |  | V | 0.1
1009 | B路输入线电压Ubc |  | V | 0.1
1010 | B路输入线电压Uca |  | V | 0.1
1011 | B路输入相电压Ua |  | V | 0.1
1012 | B路输入相电压Ub |  | V | 0.1
1013 | B路输入相电压Uc |  | V | 0.1
1014 | B路输入频率 |  | Hz | 0.1

## 10307单相STS
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | S1相电压 |  | V | 0.1 |  | 2001 | 开关位置 |  | 0=主;1=备;2=中间
1002 | S1频率 |  | Hz | 0.1
1003 | S2相电压 |  | V | 0.1
1004 | S2频率 |  | Hz | 0.1
1005 | 输出电流 |  | A | 0.1
1006 | 输出负载率百分比 |  | % | 1
1007 | 两路输入源相位差 |  | ° | 0.1

## 10308三相STS
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | S1线电压Uab |  | V | 0.1 |  | 2001 | 开关位置 |  | 0=主;1=备;2=中间
1002 | S1线电压Ubc |  | V | 0.1 |  | 2002 | 手自动状态 |  | 0=自动;1=手动
1003 | S1线电压Uca |  | V | 0.1
1004 | S1频率 |  | Hz | 0.1
1005 | S2线电压Uab |  | V | 0.1
1006 | S2线电压Ubc |  | V | 0.1
1007 | S2线电压Uca |  | V | 0.1
1008 | S2频率 |  | Hz | 0.1
1009 | 输出线电压Uab |  | V | 0.1
1010 | 输出线电压Ubc |  | V | 0.1
1011 | 输出线电压Uca |  | V | 0.1
1012 | 输出频率 |  | Hz | 0.1
1013 | 输出电流 |  | A | 0.1
1014 | 输出负载率百分比 |  | % | 1
1015 | 两路输入源相位差 |  | ° | 0.1

## 10309配电箱
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 线电压Uab | 第{x}路线电压Uab | V | 0.1
1002 | 线电压Ubc | 第{x}路线电压Ubc | V | 0.1
1003 | 线电压Uca | 第{x}路线电压Uca | V | 0.1
1004 | 相电压Ua | 第{x}路相电压Ua | V | 0.1
1005 | 相电压Ub | 第{x}路相电压Ub | V | 0.1
1006 | 相电压Uc | 第{x}路相电压Uc | V | 0.1
1007 | 相电流Ia | 第{x}路相电流Ia | A | 0.1
1008 | 相电流Ib | 第{x}路相电流Ib | A | 0.1
1009 | 相电流Ic | 第{x}路相电流Ic | A | 0.1
1010 | 频率F | 第{x}路频率F | Hz | 0.1
1011 | 总有功功率P | 第{x}路总有功功率P | kW | 0.1
1012 | 有功功率Pa | 第{x}路有功功率Pa | kW | 0.1
1013 | 有功功率Pb | 第{x}路有功功率Pb | kW | 0.1
1014 | 有功功率Pc | 第{x}路有功功率Pc | kW | 0.1
1015 | 功率因数PF | 第{x}路功率因数PF |  | 0.01
1016 | 功率因数PFa | 第{x}路功率因数PFa |  | 0.01
1017 | 功率因数PFb | 第{x}路功率因数PFb |  | 0.01
1018 | 功率因数PFc | 第{x}路功率因数PFc |  | 0.01
1019 | 正向有功电能 | 第{x}路正向有功电能 | kWh | 0.1

## 10310静止无功发生器
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电流I |  | A | 0.1
1002 | 有功功率P |  | kW | 0.1
1003 | 功率因数PF |  |  | 0.01
1004 | 电压总谐波THD |  | % | 1

## 10311T综合配电柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | A路市电输入AB线电压 |  | V | 0.1 |  | 2001 | A路市电输入市电1路过压 |  | 0=正常;1=故障
1002 | A路市电输入BC线电压 |  | V | 0.1 |  | 2002 | A路市电输入市电1路欠压 |  | 0=正常;1=故障
1003 | A路市电输入CA线电压 |  | V | 0.1 |  | 2003 | A路市电输入市电1缺相 |  | 0=正常;1=故障
1004 | A路市电输入A相电压 |  | V | 0.1 |  | 2004 | A路市电输入市电1过流 |  | 0=正常;1=故障
1005 | A路市电输入B相电压 |  | V | 0.1 |  | 2005 | A路市电输入交流1路交流停电 |  | 0=正常;1=故障
1006 | A路市电输入C相电压 |  | V | 0.1 |  | 2006 | A路市电输入开关状态 |  | 0=正常;1=断开
1007 | A路市电输入A相电流 |  | A | 0.1 |  | 2007 | B路市电输入市电2路过压 |  | 0=正常;1=故障
1008 | A路市电输入B相电流 |  | A | 0.1 |  | 2008 | B路市电输入市电2路欠压 |  | 0=正常;1=故障
1009 | A路市电输入C相电流 |  | A | 0.1 |  | 2009 | B路市电输入市电2缺相 |  | 0=正常;1=故障
1010 | A路市电输入A相功率因数 |  |  | 0.01 |  | 2010 | B路市电输入市电2过流 |  | 0=正常;1=故障
1011 | A路市电输入B相功率因数 |  |  | 0.01 |  | 2011 | B路市电输入交流2路交流停电 |  | 0=正常;1=故障
1012 | A路市电输入C相功率因数 |  |  | 0.01 |  | 2012 | B路市电输入开关状态 |  | 0=正常;1=断开
1013 | A路市电输入主路频率 |  | Hz | 0.1 |  | 2013 | 防雷器工作状态 |  | 0=正常;1=故障
1014 | A路市电输入A相有功功率 |  | kW | 0.1 |  | 2014 | 输出分路开关状态 | 输出分路{x}开关状态 | 0=闭合;1=断开
1015 | A路市电输入B相有功功率 |  | kW | 0.1
1016 | A路市电输入C相有功功率 |  | kW | 0.1
1017 | A路市电输入总功率 |  | kW | 0.1
1018 | A路市电输入A相视在功率 |  | kVA | 0.1
1019 | A路市电输入B相视在功率 |  | kVA | 0.1
1020 | A路市电输入C相视在功率 |  | kVA | 0.1
1021 | A路市电输入总视在功率 |  | kVA | 0.1
1022 | A路市电输入电能 |  | kWh | 0.1
1023 | A路市电输入零地电压 |  | V | 0.1
1024 | A路市电输入零线电流 |  | A | 0.1
1025 | B路市电输入AB线电压 |  | V | 0.1
1026 | B路市电输入BC线电压 |  | V | 0.1
1027 | B路市电输入CA线电压 |  | V | 0.1
1028 | B路市电输入A相电压 |  | V | 0.1
1029 | B路市电输入B相电压 |  | V | 0.1
1030 | B路市电输入C相电压 |  | V | 0.1
1031 | B路市电输入A相电流 |  | A | 0.1
1032 | B路市电输入B相电流 |  | A | 0.1
1033 | B路市电输入C相电流 |  | A | 0.1
1034 | B路市电输入A相功率因数 |  |  | 0.01
1035 | B路市电输入B相功率因数 |  |  | 0.01
1036 | B路市电输入C相功率因数 |  |  | 0.01
1037 | B路市电输入主路频率（） |  | Hz | 0.1
1038 | B路市电输入A相有功功率 |  | kW | 0.1
1039 | B路市电输入B相有功功率 |  | kW | 0.1
1040 | B路市电输入C相有功功率 |  | kW | 0.1
1041 | B路市电输入总功率 |  | kW | 0.1
1042 | B路市电输入A相视在功率 |  | kVA | 0.1
1043 | B路市电输入B相视在功率 |  | kVA | 0.1
1044 | B路市电输入C相视在功率 |  | kVA | 0.1
1045 | B路市电输入总视在功率 |  | kVA | 0.1
1046 | B路市电输入电能 |  | kWh | 0.1
1047 | B路市电输入零地电压 |  | V | 0.1
1048 | B路市电输入零线电流 |  | A | 0.1
1049 | 交流输出总电流 |  | A | 0.1
1050 | 交流输出IT总电流 |  | A | 0.1
1051 | 交流输出总功率 |  | kW | 0.1
1052 | 交流输出总IT功率 |  | kW | 0.1
1053 | 交流输出总电能 |  | kWh | 0.1
1054 | 交流输出总IT电能 |  | kWh | 0.1
1055 | 直流输出总电流 |  | A | 0.1
1056 | 直流输出IT总电流 |  | A | 0.1
1057 | 直流输出总功率 |  | kW | 0.1
1058 | 直流输出总IT功率 |  | kW | 0.1
1059 | 直流输出总电能 |  | kWh | 0.1
1060 | 直流输出总IT电能 |  | kWh | 0.1
1061 | 输出分路电流 | 输出分路{x}电流 | A | 0.01
1062 | 输出分路有功功率 | 输出分路{x}有功功率 | kW | 0.01
1063 | 输出分路电能 | 输出分路{x}电能 | kWh | 0.1