## 10401低压柴油发电机
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 输出相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2001 | 手自动状态 |  | 0=自动;1=手动
1002 | 输出相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2002 | 总功率因数状态 |  | 0=超前;1=滞后
1003 | 输出相电压Uc |  | V | 0.1 |  | 2003 | 功率因数Pfa状态 |  | 0=超前;1=滞后
1004 | 输出相电流Ia |  | A | 0.1 |  | 2004 | 功率因数PFb状态 |  | 0=超前;1=滞后
1005 | 输出相电流Ib |  | A | 0.1 |  | 2005 | 功率因数PFc状态 |  | 0=超前;1=滞后
1006 | 输出相电流Ic |  | A | 0.1
1007 | 输出频率f |  | Hz | 0.1
1008 | 输出总有功功率Psum |  | kW | 0.1
1009 | 输出A相有功功率Pa |  | kW | 0.1
1010 | 输出B相有功功率Pb |  | kW | 0.1
1011 | 输出C相有功功率Pc |  | kW | 0.1
1012 | 输出总无功功率Qsum |  | kvar | 0.1
1013 | 输出A相无功功率Qa |  | kvar | 0.1
1014 | 输出B相无功功率Qb |  | kvar | 0.1
1015 | 输出C相无功功率Qc |  | kvar | 0.1
1016 | 输出总视在功率Ssum |  | kVA | 0.1
1017 | 输出A相视在功率Sa |  | kVA | 0.1
1018 | 输出B相视在功率Sb |  | kVA | 0.1
1019 | 输出C相视在功率Sc |  | kVA | 0.1
1020 | 总功率因数PF |  |  | 0.01
1021 | 功率因数PFa |  |  | 0.01
1022 | 功率因数PFb |  |  | 0.01
1023 | 功率因数PFc |  |  | 0.01
1024 | 正向有功电能 |  | kWh | 0.1
1025 | 发动机转速 |  | r/min | 1
1026 | 润滑油压力 |  | kPa | 0.1
1027 | 润滑油温度 |  | ℃ | 0.1
1028 | 燃油压力 |  | kPa | 0.1
1029 | 冷却液温度 |  | ℃ | 0.1
1030 | 总运行时间 |  | h | 1
1031 | 总启动次数 |  | 次 | 1
未讨论设备

## 10402高压柴油发电机
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 输出相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2001 | 手自动状态 |  | 0=自动;1=手动 |  | 3001 | 停机延迟时间设定 |  | s | 1 |  | 4001 | 远程复位油机 |  | 0=开启;1=关闭 | 1
1002 | 输出相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2002 | 总功率因数状态 |  | 0=超前;1=滞后 | [7 empty] | 4002 | 远程紧急停机 |  | 0=开启;1=关闭 | 1
1003 | 输出相电压Uc |  | V | 0.1 |  | 2003 | 功率因数PFa状态 |  | 0=超前;1=滞后 | [7 empty] | 4003 | 远程启动 |  | 0=开启;1=关闭 | 1
1004 | 输出线电压Uab |  | V | 0.1 | 1 | 2004 | 功率因数PFb状态 |  | 0=超前;1=滞后 | [7 empty] | 4004 | 高水温或低油压故障时是否停机 |  | 0=否;1=是 | 1
1005 | 输出线电压Ubc |  | V | 0.1 | 1 | 2005 | 功率因数PFc状态 |  | 0=超前;1=滞后 | [7 empty] | 4005 | 停机延时允许 |  | 0=禁止;1=允许 | 1
1006 | 输出线电压Uca |  | V | 0.1 | 1 | 2006 | 并机失败告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | [6 empty] | 4006 | 自动/手动状态 |  | 0=自动;1=手动 | 1
1007 | 输出相电流Ia |  | A | 0.1 |  | 2007 | 启停状态 |  | 0=停止;1=启动 | 1
1008 | 输出相电流Ib |  | A | 0.1 |  | 2008 | 输出电能质量异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1009 | 输出相电流Ic |  | A | 0.1 |  | 2009 | 控制系统异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1010 | 输出频率f |  | Hz | 0.1 |  | 2010 | 冷却系统异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1011 | 输出频率fab |  | Hz | 0.1 | 1 | 2011 | 润滑系统异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1012 | 输出频率fbc |  | Hz | 0.1 | 1 | 2012 | 启动电池异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1013 | 输出频率fca |  | Hz | 0.1 | 1 | 2013 | 发电机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1014 | 输出总有功功率Psum |  | kW | 0.1 |  | 2014 | 燃油系统异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1015 | 输出A相有功功率Pa |  | kW | 0.1 |  | 2015 | 进气系统异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1016 | 输出B相有功功率Pb |  | kW | 0.1 |  | 2016 | 转速告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1017 | 输出C相有功功率Pc |  | kW | 0.1 |  | 2017 | 电流异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1018 | 输出总无功功率Qsum |  | kvar | 0.1 |  | 2018 | 超速停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1019 | 输出A相无功功率Qa |  | kvar | 0.1 |  | 2019 | 丢速停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1020 | 输出B相无功功率Qb |  | kvar | 0.1 |  | 2020 | 输出低电压停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1021 | 输出C相无功功率Qc |  | kvar | 0.1 |  | 2021 | 高水温停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1022 | 输出总视在功率Ssum |  | kVA | 0.1 |  | 2022 | 过载停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1023 | 输出A相视在功率Sa |  | kVA | 0.1 |  | 2023 | 紧急停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1024 | 输出B相视在功率Sb |  | kVA | 0.1 |  | 2024 | 冷却剂泄漏停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1025 | 输出C相视在功率Sc |  | kVA | 0.1 |  | 2025 | 低油压停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1026 | 总功率因数PF |  |  | 0.01 |  | 2026 | 发电机总告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1027 | 功率因数PFa |  |  | 0.01 |  | 2027 | 启动失败故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1028 | 功率因数PFb |  |  | 0.01 |  | 2028 | 进排风风门告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1029 | 功率因数PFc |  |  | 0.01 |  | 2029 | 充电器故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1030 | 发动机转速 |  | r/min | 1 |  | 2030 | 油机不在自动状态告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1031 | 润滑油压力 |  | kPa | 0.1 |  | 2031 | 输出过载告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1032 | 润滑油温度 |  | ℃ | 0.1
1033 | 燃油压力 |  | kPa | 0.1
1034 | 燃油余量 |  | % | 0.1 | 1
1035 | 冷却液温度 |  | ℃ | 0.1
1036 | 启动电池电压 |  | V | 0.1
1037 | 总运行时间 |  | h | 1
1038 | 总启动次数 |  | 次 | 1
未讨论设备

## 10403日用油箱
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 液位百分比 | 液位{x}百分比 | % | 1 |  | 2001 | 供油阀状态 |  | 0=正常;1=异常
[6 empty] | 2002 | 回油阀状态 |  | 0=正常;1=异常

## 10404储油罐
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 液位百分比 | 液位{x}百分比 | % | 1 |  | 2001 | 油泵运行状态 | 油泵{x}运行状态 | 0=正常;1=异常
1002 | 油温 |  | ℃ | 0.1

## 10405加油装置
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 液位百分比 | 液位{x}百分比 | % | 1
未讨论设备

## 10406总控制屏
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 母线频率f |  | Hz | 0.1 |  | 2001 | 柴发{x}状态 | 柴发{x}状态 | 0=正常;1=异常
1004 | 母线相电压Ua |  | V | 0.1
1005 | 母线相电压Ub |  | V | 0.1
1006 | 母线相电压Uc |  | V | 0.1
未讨论设备

## 10407分控制屏
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 柴发输出相电压Ua |  | V | 0.1
1002 | 柴发输出相电压Ub |  | V | 0.1
1003 | 柴发输出相电压Uc |  | V | 0.1
1004 | 母线相电压Ua |  | V | 0.1
1005 | 母线相电压Ub |  | V | 0.1
1006 | 母线相电压Uc |  | V | 0.1
未讨论设备