## 10501单相UPS
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 主路电压U |  | V | 0.1 |  | 2001 | 供电模式 |  | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=ECO模式;4=联合供电;5=均不供电 | [7 empty] | 4001 | 开关机 |  | 0=开机;1=关机 | 1
1002 | 主路电流A |  | A | 0.1 |  | 2002 | 电池工作状态 |  | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=测试;4=非充非放 | [7 empty] | 4002 | 电池放电测试 |  | 0=放电;1=取消 | 1
1003 | 主路频率f |  | Hz | 0.1 |  | 2003 | 主路输入开关状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1 | [6 empty] | 4003 | 电池自检时间设置 |  | 0：禁止；1:8周；2:12周；3:16周；4:20周；5:26周
1004 | 主路有功功率 |  | kW | 0.1 |  | 2004 | 旁路输入开关状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1 | [6 empty] | 4004 | UPS手动/远程自动模式 |  | 0=自动/远程；1=手动，手动模式下不接受远程控制，只能在空调本地进行操作 | 1
1005 | 主路总功率因数 |  |  | 0.01 |  | 2005 | 维修旁路开关状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1006 | 旁路电压 |  | V | 0.1 |  | 2006 | 输出开关状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1007 | 旁路电流 |  | A | 0.1 |  | 2007 | 电池开关状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1008 | 旁路频率 |  | Hz | 0.1 |  | 2008 | 主路状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1009 | 旁路总有功功率 |  | kW | 0.1 |  | 2009 | 旁路状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1010 | 输出电压 |  | V | 0.1 |  | 2010 | 整流器状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1011 | 输出电流 |  | A | 0.1 |  | 2011 | 逆变器状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1012 | 输出频率 |  | Hz | 0.1 |  | 2012 | 整流器过载 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1013 | 输出总有功功率 |  | kW | 0.1 |  | 2013 | 逆变器过载 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1014 | 负载总功率因数 |  |  | 0.01 |  | 2014 | 系统过温 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1015 | 输出负载率(%） |  | % | 0.1 |  | 2015 | 充电器状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1016 | 电池电压 |  | V | 0.1 |  | 2016 | 熔丝状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1017 | 电池电流 |  | A | 0.1 |  | 2017 | 风扇状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1018 | 电池总剩余容量SOC |  | % | 1 |  | 2018 | 电池状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1019 | 电池温度 |  | ℃ | 0.1 |  | 2019 | 电池电压异常 |  | 0=正常;1=报警 | 1
1020 | 电池放电次数 |  | 次 | 1 |  | 2020 | 电池温度过温 |  | 0=正常;1=报警 | 1
[6 empty] | 2021 | 电池老化告警 |  | 0=正常;1=报警 | 1
[6 empty] | 2022 | 电池自检状态 |  | 0=正常;1=失败 | 1
[6 empty] | 2023 | UPS输出状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
[6 empty] | 2024 | 其他告警 |  | 0=正常;1=报警 | 1

## 10502三相UPS
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 主路相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2001 | 供电模式 |  | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=ECO模式;4=联合供电;5=均不供电
1002 | 主路相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2002 | 主路输入开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1003 | 主路相电压Uc |  | V | 0.1 |  | 2003 | 旁路输入开关状态 |  | 0=闭合;2=断开
1004 | 主路相电流Ia |  | A | 0.1 |  | 2004 | 维修旁路开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1005 | 主路相电流Ib |  | A | 0.1 |  | 2005 | 输出开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1006 | 主路相电流Ic |  | A | 0.1 |  | 2006 | 电池工作状态 |  | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=测试
1007 | 主路频率f |  | Hz | 0.1 |  | 2007 | 电池开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1008 | 主路总有功功率Psum |  | kW | 0.1 |  | 2008 | 输入滤波器状态 |  | 0=接入;1=未接入
1009 | 主路有功功率Pa |  | kW | 0.1 |  | 2009 | 主路电源异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1010 | 主路有功功率Pb |  | kW | 0.1 |  | 2010 | 主路输入电压过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1011 | 主路有功功率Pc |  | kW | 0.1 |  | 2011 | 主路输入电压过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1012 | 主路输入总功率因数PFsum |  |  | 0.01 |  | 2012 | 主路输入缺相告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1013 | 主路输入A相功率因数PFa |  |  | 0.01 |  | 2013 | 主路输入频率过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1014 | 主路输入B相功率因数PFb |  |  | 0.01 |  | 2014 | 主路输入频率过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1015 | 主路输入C相功率因数PFc |  |  | 0.01 |  | 2015 | 旁路电源异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1016 | 旁路相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2016 | 旁路输入中断告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1017 | 旁路相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2017 | 旁路输入电压过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1018 | 旁路相电压Uc |  | V | 0.1 |  | 2018 | 旁路输入电压过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1019 | 旁路相电流Ia |  | A | 0.1 |  | 2019 | 旁路输入缺相告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1020 | 旁路相电流Ib |  | A | 0.1 |  | 2020 | 旁路输入频率过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1021 | 旁路相电流Ic |  | A | 0.1 |  | 2021 | 旁路输入频率过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1022 | 旁路频率f |  | Hz | 0.1 |  | 2022 | 整流异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1023 | 旁路总有功功率Psum |  | kW | 0.1 |  | 2023 | 逆变异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1024 | 旁路有功功率Pa |  | kW | 0.1 |  | 2024 | 熔丝故障 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1025 | 旁路有功功率Pb |  | kW | 0.1 |  | 2025 | 风扇故障 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1026 | 旁路有功功率Pc |  | kW | 0.1 |  | 2026 | 电池故障 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1027 | 输出相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2027 | 工作状态告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1028 | 输出相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2028 | 断路器故障 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1029 | 输出相电压Uc |  | V | 0.1 |  | 2029 | 输出异常 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1030 | 输出相电流Ia |  | A | 0.1 |  | 2030 | 输出电压过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1031 | 输出相电流Ib |  | A | 0.1 |  | 2031 | 输出电压过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1032 | 输出相电流Ic |  | A | 0.1 |  | 2032 | 输出中断告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1033 | 输出频率f |  | Hz | 0.1 |  | 2033 | 输出频率过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1034 | 输出总有功功率P |  | kW | 0.1 |  | 2034 | 输出频率过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1035 | 输出有功功率Pa |  | kW | 0.1 |  | 2035 | 输出电流过载告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1036 | 输出有功功率Pb |  | kW | 0.1 |  | 2036 | 旁路故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1037 | 输出有功功率Pc |  | kW | 0.1 |  | 2037 | 旁路不可用告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1038 | 负载总功率因数PFsum |  |  | 0.01 |  | 2038 | 手动旁路告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1039 | 负载功率因数PFa |  |  | 0.01 |  | 2039 | 逆变器交流电压过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1040 | 负载功率因数PFb |  |  | 0.01 |  | 2040 | 逆变器交流电压过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1041 | 负载功率因数PFc |  |  | 0.01 |  | 2041 | 逆变器频率超限告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1042 | 输出负载率A相 |  | % | 1 |  | 2042 | 逆变器不同步告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1043 | 输出负载率B相 |  | % | 1 |  | 2043 | 逆变器输入电压超限告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1044 | 输出负载率C相 |  | % | 1 |  | 2044 | 即将停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1045 | 电池总电压 |  | V | 0.1 |  | 2045 | 温感器故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1046 | 电池总电流 |  | A | 0.1 |  | 2046 | 传感器故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1047 | 电池总剩余容量SOC |  | % | 1 |  | 2047 | 并机系统故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1048 | 电池组温度 | 电池组{x}温度 | ℃ | 0.1 |  | 2048 | 电池接触器故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1049 | 主路线电压Uab |  | V | 0.1 | 1 | 2049 | 充电器故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1050 | 主路线电压Ubc |  | V | 0.1 | 1
1051 | 主路线电压Uca |  | V | 0.1 | 1
1052 | 输出线电压Uab |  | V | 0.1 | 1
1053 | 输出线电压Ubc |  | V | 0.1 | 1
1054 | 输出线电压Uca |  | V | 0.1 | 1
1055 | 零线环流 |  | A | 0.01 | 1
1056 | 主机温度 |  | ℃ | 0.01 | 1

## 10503三相模块化UPS
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 主路相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2001 | 供电模式 |  | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=ECO模式;4=联合供电;5=均不供电
1002 | 主路相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2002 | 主路输入开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1003 | 主路相电压Uc |  | V | 0.1 |  | 2003 | 旁路输入开关状态 |  | 0=闭合;2=断开
1004 | 主路相电流Ia |  | A |  |  | 2004 | 维修旁路开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1005 | 主路相电流Ib |  | A | 0.1 |  | 2005 | 输出开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1006 | 主路相电流Ic |  | A | 0.1 |  | 2006 | 电池工作状态 |  | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=测试
1007 | 主路频率f |  | Hz | 0.1 |  | 2007 | 电池开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1008 | 主路总有功功率Psum |  | kW | 0.1 |  | 2008 | 输入滤波器状态 |  | 0=接入;1=未接入 | 1
1009 | 主路有功功率Pa |  | kW | 0.1 |  | 2009 | 功率模块工作状态 | 功率模块{x}工作状态 | 0=正常;1=异常
1010 | 主路有功功率Pb |  | kW | 0.1 |  | 2010 | 交流输入中断告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1011 | 主路有功功率Pc |  | kW | 0.1 |  | 2011 | 交流输入电压过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1012 | 主路总功率因数PFsum |  |  | 0.01 |  | 2012 | 交流输入电压过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1013 | 主路功率因数PFa |  |  | 0.01 |  | 2013 | 交流输入缺相告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1014 | 主路功率因数PFb |  |  | 0.01 |  | 2014 | 交流输入频率过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1015 | 主路功率因数PFc |  |  | 0.01 |  | 2015 | 交流输入频率过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1016 | 旁路相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2016 | 旁路输入中断告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1017 | 旁路相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2017 | 旁路输入电压过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1018 | 旁路相电压Uc |  | V | 0.1 |  | 2018 | 旁路输入电压过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1019 | 旁路相电流Ia |  | A | 0.1 |  | 2019 | 旁路输入缺相告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1020 | 旁路相电流Ib |  | A | 0.1 |  | 2020 | 旁路输入频率过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1021 | 旁路相电流Ic |  | A | 0.1 |  | 2021 | 旁路输入频率过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1022 | 旁路频率f |  | Hz | 0.1 |  | 2022 | 输出故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1023 | 旁路总有功功率Psum |  | kW | 0.1 |  | 2023 | 输出电压过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1024 | 旁路有功功率Pa |  | kW | 0.1 |  | 2024 | 输出电压过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1025 | 旁路有功功率Pb |  | kW | 0.1 |  | 2025 | 输出中断告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1026 | 旁路有功功率Pc |  | kW | 0.1 |  | 2026 | 输出频率过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1027 | 输出相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2027 | 输出频率过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1028 | 输出相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2028 | 输出电流过载告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1029 | 输出相电压Uc |  | V | 0.1 |  | 2029 | 紧急停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1030 | 输出相电流Ia |  | A | 0.1 |  | 2030 | 旁路运行状态告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1031 | 输出相电流Ib |  | A | 0.1 |  | 2031 | 旁路故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1032 | 输出相电流Ic |  | A | 0.1 |  | 2032 | 旁路不可用告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1033 | 输出频率f |  | Hz | 0.1 |  | 2033 | 旁路电压过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1034 | 输出总有功功率Psum |  | kW | 0.1 |  | 2034 | 旁路电压过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1035 | 输出有功功率Pa |  | kW | 0.1 |  | 2035 | 旁路频率过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1036 | 输出有功功率Pb |  | kW | 0.1 |  | 2036 | 旁路频率过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1037 | 输出有功功率Pc |  | kW | 0.1 |  | 2037 | 手动旁路告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1038 | 负载总功率因数PF |  |  | 0.01 |  | 2038 | 功率模块故障告警 | 功率模块{x}故障告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1039 | 负载功率因数PFa |  |  | 0.01 |  | 2039 | 功率模块温度高告警 | 功率模块{x}温度高告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1040 | 负载功率因数PFb |  |  | 0.01 |  | 2040 | 功率模块风扇告警 | 功率模块{x}风扇告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1041 | 负载功率因数PFc |  |  | 0.01 |  | 2041 | 功率模块故障停机告警 | 功率模块{x}故障停机告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1042 | 输出负载率A相 |  | % | 1 |  | 2042 | 风扇故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1043 | 输出负载率B相 |  | % | 1 |  | 2043 | 熔丝故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1044 | 输出负载率C相 |  | % | 1 |  | 2044 | 电池供电告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1045 | 电池总电压 |  | V | 0.1 |  | 2045 | 直流电压低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1046 | 电池总电流 |  | A | 0.1 |  | 2046 | 系统异常告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1047 | 电池总剩余容量SOC |  | % | 1 |  | 2047 | 电池电压低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1048 | 功率模块A相输出电压 | 功率模块{x}A相输出电压 | V | 0.1 |  | 2048 | 温度过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1049 | 功率模块B相输出电压 | 功率模块{x}B相输出电压 | V | 0.1 |  | 2049 | 即将停机告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1050 | 功率模块C相输出电压 | 功率模块{x}C相输出电压 | V | 0.1 |  | 2050 | 温感器故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1051 | 功率模块A相输出电流 | 功率模块{x}A相输出电流 | A | 0.1 |  | 2051 | 传感器故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1052 | 功率模块B相输出电流 | 功率模块{x}B相输出电流 | A | 0.1 |  | 2052 | 并机系统故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1053 | 功率模块C相输出电流 | 功率模块{x}C相输出电流 | A | 0.1 |  | 2053 | 电池组接触器故障告警 | 电池组{x}接触器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1054 | 功率模块A相输出有功功率 | 功率模块{x}A相输出有功功率 | kW | 0.1 |  | 2054 | 电池组充电器故障告警 | 电池组{x}充电器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1055 | 功率模块B相输出有功功率 | 功率模块{x}B相输出有功功率 | kW | 0.1 |  | 2055 | 整流故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1056 | 功率模块B相输出有功功率 | 功率模块{x}B相输出有功功率 | kW | 0.1 |  | 2056 | 逆变故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1057 | 功率模块A相输出视在功率 | 功率模块{x}A相输出视在功率 | kVA | 0.1 |  | 2057 | 断路器告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1058 | 功率模块B相输出视在功率 | 功率模块{x}B相输出视在功率 | kVA | 0.1 |  | 2058 | 其它告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1059 | 功率模块B相输出视在功率 | 功率模块{x}B相输出视在功率 | kVA | 0.1
1060 | 功率模块A相输出负载率 | 功率模块{x}A相输出负载率 | % | 1
1061 | 功率模块B相输出负载率 | 功率模块{x}B相输出负载率 | % | 1
1062 | 功率模块C相输出负载率 | 功率模块{x}C相输出负载率 | % | 1
1063 | 功率模块输出频率 | 功率模块{x}输出频率 | Hz | 0.1
1064 | 输入线电压Uab |  | V | 0.1 | 1
1065 | 输入线电压Ubc |  | V | 0.1 | 1
1066 | 输入线电压Uca |  | V | 0.1 | 1
1067 | 输出线电压Ua |  | V | 0.1 | 1
1068 | 输出线电压Ub |  | V | 0.1 | 1
1069 | 输出线电压Uc |  | V | 0.1 | 1
1070 | A相输出百分比 |  | % | 0.1 | 1
1071 | B相输出百分比 |  | % | 0.1 | 1
1072 | C相输出百分比 |  | % | 0.1 | 1
1073 | 环境温度 |  | ﾟC | 0.1 | 1
1074 | 蓄电池温度 |  | ﾟC | 0.1 | 1
1075 | 正电池电压 |  | V | 0.1 | 1
1076 | 负电池电压 |  | V | 0.1 | 1
1077 | 正电池电流 |  | A | 0.1 | 1
1078 | 负电池电流 |  | A | 0.1 | 1
1079 | 功率模块温度 | 功率模块{x}温度 | ℃ | 0.1 | 1

## 10504单相逆变器
测点-AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 直流输入电压 |  | V | 0.1 |  | 2001 | 主供方式 |  | 0=DC主供;1=AC主供
1002 | 交流输入电压 |  | V | 0.1 |  | 2002 | 工作状态 |  | 0=逆变;1=旁路
1003 | 交流输入频率 |  | Hz | 0.1 |  | 2003 | 逆变运行状态 |  | 0=开启;1=关闭
1004 | 输出电压 |  | V | 0.1 |  | 2004 | 负载状态告警 |  | 0=正常;1=告警
1005 | 输出电流 |  | A | 0.1 |  | 2005 | 交流输入过高告警 |  | 0=正常;2=告警 | 1
1006 | 输出功率 |  | kW | 0.1 |  | 2006 | 交流输入过低告警 |  | 0=正常;3=告警 | 1
1007 | 输出负载率 |  | % | 1 |  | 2007 | 直流输入过高告警 |  | 0=正常;4=告警 | 1
1008 | 内部散热器温度 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2008 | 直流输入过低告警 |  | 0=正常;5=告警 | 1
[6 empty] | 2009 | 逆变器告警 |  | 0=正常;5=告警 | 1
[6 empty] | 2010 | 内部散热器温度告警 |  | 0=正常;5=告警 | 1