## 10701,48V电源
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 交流输入相电压Ua | 交流输入{x}相电压Ua | V | 0.1 |  | 2001 | 交流输入开关状态 | 交流输入{x}空开状态 | 0=闭合;1=断开 |  | 3001 | 电池充电限流设定值 |  | C10 | 0.1 | 1 | 4001 | 远程均充控制 |  | 0=不均充;1=均充 | 1
1002 | 交流输入相电压Ub | 交流输入{x}相电压Ub | V | 0.1 |  | 2002 | 直流输出分路开关状态 | 直流输出分路开关{x}状态 | 0=闭合;1=断开 |  | 3002 | 温度补偿参考温度设定值 |  | ℃ | 0.1 | 1 | 4002 | 远程开关机控制 |  | 0=开启;1=关闭 | 1
1003 | 交流输入相电压Uc | 交流输入{x}相电压Uc | V | 0.1 |  | 2003 | 电池工作状态 |  | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=测试 |  | 3003 | 浮充电压设定值 |  | V | 0.1 | 1 | 4003 | 整流模块远程开控制 | 整流模块{x}远程开控制 | 0=开启;1=关闭 | 1
1004 | 交流输入相电流Ia |  | A | 0.1 |  | 2004 | 电池熔丝状态 | 电池{x}熔丝故障告警 | 0=连通;1=断开 | 1 | 3004 | 浮充电压低告警设定值 |  | V | 0.1 | 1 | 4004 | 整流模块远程关控制 | 整流模块{x}远程关控制 | 0=开启;1=关闭 | 1
1005 | 交流输入相电流Ib |  | A | 0.1 |  | 2005 | 电池充电过流告警 | 电池{x}充电过流告警 | 0=正常;1=告警 | 1 | 3005 | 浮充电压高告警设定值 |  | V | 0.1 | 1 | 4005 | 自动均充工作允许 |  | 0=禁止;1=允许 | 1
1006 | 交流输入相电流Ic |  | A | 0.1 |  | 2006 | 电池温度过高告警 | 电池{x}温度过高告警 | 0=正常;1=告警 | 1 | 3006 | 均充持续时间设定值 |  | s | 0.1 | 1 | 4006 | 系统控制状态 |  | 0=自动;1=手动 | 1
1007 | 交流输入频率f | 交流输入{x}频率f | Hz | 0.1 |  | 2007 | 整流模块运行状态 | 整流模块{x}运行状态 | 0=运行;1=休眠;2=关机;3=异常 | 1 | 3007 | 均充电压设定值 |  | V | 0.1 | 1 | 4007 | 远程控制均充允许 |  | 0=禁止;1=允许 | 1
1008 | 直流输出电压 |  | V | 0.1 |  | 2008 | 绝缘检测 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3008 | 整流模块输出电压设定值 | 整流模块{x}输出电压设定值 | V | 0.1 | 1 | 4008 | 快充工作允许 |  | 0=禁止;1=允许 | 1
1009 | 直流输出电流 |  | A | 0.1 |  | 2009 | 系统告警状态 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3009 | 整流模块限流点设定值 | 整流模块{x}限流点设定值 | A | 0.1 | 1
1010 | 直流输出功率 |  | kW | 0.1 |  | 2010 | 电池放电不平衡告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3010 | 系统输出最高电压设定值 |  | V | 0.1 | 1
1011 | 直流输出总电能 |  | kWh | 0.1 |  | 2011 | 电池供电告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3011 | 系统输出最低电压设定值 |  | V | 0.1 | 1
1012 | 负载总电流 |  | A | 0.1 |  | 2012 | 负载电流过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3012 | 系统过载告警设定值 |  | A | 0.1 | 1
1013 | 负载分路电流 | 负载分路{x}电流 | A | 0.1 | 1 | 2013 | 负载熔丝故障告警 | 负载熔丝{x}故障告警 | 0=正常;1=告警 | 1 | 3013 | 均充电流设定值 |  | A | 0.1 | 1
1014 | 负载分路功率 | 负载分路{x}功率 | kW | 0.1 | 1 | 2014 | 输出电压过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1015 | 负载分路电能 | 负载分路{x}电能 | kWh | 0.1 | 1 | 2015 | 输出电压过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1016 | 负载总功率 |  | kW | 0.1 | 1 | 2016 | 输出中断告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1017 | 负载总电能 |  | kWh | 0.1 | 1 | 2017 | 交流输入{x}空开跳闸告警 | 交流输入{x}空开跳闸告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1018 | 电池电压 | 电池{x}电压 | V | 0.1 | 1 | 2018 | 交流输入{x}电压过高告警 | 交流输入{x}电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1019 | 电池总电压 |  | V | 0.1 |  | 2019 | 交流输入{x}电压过低告警 | 交流输入{x}电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1020 | 电池总电流 |  | A | 0.1 | 1 | 2020 | 交流输入{x}停电告警 | 交流输入{x}停电告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1021 | 电池组电流 | 电池组{x}电流 | A | 0.1 | 1 | 2021 | 交流输入{x}缺相告警 | 交流输入{x}缺相告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1022 | 电池组温度 | 电池组{x}温度 | ℃ | 0.1 | 1 | 2022 | 交流输入{x}频率过高告警 | 交流输入{x}频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1023 | 电池总剩余容量SOC |  | % | 0.1 |  | 2023 | 交流输入{x}频率过低告警 | 交流输入{x}频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1024 | 母排正对地电压 |  | V | 0.1 | 1 | 2024 | 防雷器空开断开告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1025 | 母排正对地电压 |  | V | 0.1 | 1 | 2025 | 防雷器故障告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1026 | 交流输入线电压Uab | 交流输入{x}线电压Uab | V | 0.1 | 1 | 2026 | 整流模块{x}故障告警 | 整流模块{x}故障告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1027 | 交流输入线电压Ubc | 交流输入{x}线电压Ubc | V | 0.1 | 1 | 2027 | 整流模块{x}风扇故障告警 | 整流模块{x}风扇故障告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1028 | 交流输入线电压Uca | 交流输入{x}线电压Uca | V | 0.1 | 1 | 2028 | 整流模块{x}过压关机告警 | 整流模块{x}过压关机告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1029 | 整流模块温度 | 整流模块{x}温度 | ℃ | 0.1 | 1 | 2029 | 整流模块{x}温度过高告警 | 整流模块{x}温度过高告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1030 | 整流模块输出电压 | 整流模块{x}输出电压 | A | 0.1 |  | 2030 | 整流模块{x}通信状态告警 | 整流模块{x}通信状态告警 | 0=正常;1=告警 | 1
1031 | 整流模块输出电流 | 整流模块{x}输出电流 | V | 0.1 |  | 2031 | 系统绝缘告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1032 | 整流模块输出功率 | 整流模块{x}输出功率 | kW | 0.1 | 1 | 2032 | 支路{x}绝缘告警 | 支路{x}绝缘告警 | 0=正常;1=告警 | 1
[6 empty] | 2033 | 欠压一级负载脱离告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
[6 empty] | 2034 | 欠压二级负载脱离告警 |  | 0=禁止;1=允许 | 1
[6 empty] | 2035 | 市电切换失败告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1
Note on B32: 指整流模块内部的直流电压

## 10702,48V电源交流柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 交流输入相电压Ua | 交流输入{x}相电压Ua | V | 0.1 |  | 2001 | 交流输入开关状态 | 交流输入{x}空开状态 | 0=闭合;1=断开
1002 | 交流输入相电压Ub | 交流输入{x}相电压Ub | V | 0.1
1003 | 交流输入相电压Uc | 交流输入{x}相电压Uc | V | 0.1
1004 | 交流输入相电流Ia |  | A | 0.1
1005 | 交流输入相电流Ib |  | A | 0.1
1006 | 交流输入相电流Ic |  | A | 0.1
1007 | 交流输入频率 | 交流输入{x}频率 | Hz | 0.1

## 10703,48V电源整流柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 整流模块输出电流 | 整流模块{x}输出电流 | V | 0.1
1002 | 整流模块输出电压 | 整流模块{x}输出电压 | V | 0.1 | 1

## 10704,48V电源直流柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 输出电压 |  | V | 0.1 |  | 2001 | 直流输出分路开关状态 | 直流输出分路开关{x}状态 | 0=闭合;1=断开
1002 | 输出分路电流 | 输出分路{x}电流 | A | 0.1
1003 | 总负载电流 |  | A | 0.1

## 10706直流-直流变换器
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 输入电压U |  | V | 0.1
1002 | 输入电流I |  | A | 0.1
1003 | 输出电压U |  | V | 0.1
1004 | 输出电流I |  | A | 0.1