## 10901交流精密列头柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 输入相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2001 | 输入开关状态 | 输入开关{x}状态 | 0=闭合;1=断开
1002 | 输入相电压Ub |  | V | 0.1 |  | 2002 | 输出分路开关状态 | 输出分路{x}开关状态 | 0=闭合;1=断开
1003 | 输入相电压Uc |  | V | 0.1 |  | 2003 | 防雷器状态 |  | 0=正常;1=异常
1004 | 输入相电流Ia |  | A | 0.1
1005 | 输入相电流Ib |  | A | 0.1
1006 | 输入相电流Ic |  | A | 0.1
1007 | 零线电流 |  | A | 0.1
1008 | 频率f |  | Hz | 0.1
1009 | 总有功功率Psum |  | kW | 0.1
1010 | 有功功率Pa |  | kW | 0.1
1011 | 有功功率Pb |  | kW | 0.1
1012 | 有功功率Pc |  | kW | 0.1
1013 | 总功率因数PF |  |  | 0.01
1014 | 总有功电能 |  | kWh | 0.1
1015 | A相有功电能 |  | kWh | 0.1
1016 | B相有功电能 |  | kWh | 0.1
1017 | C相有功电能 |  | kWh | 0.1
1018 | 输出分路电流 | 输出分路{x}电流 | A | 0.01
1019 | 输出分路有功功率 | 输出分路{x}有功功率 | kW | 0.01
1020 | 输出分路电能 | 输出分路{x}电能 | kWh | 0.1
1021 | 零地电压 |  | V | 0.1
1022 | 正对地电压 |  | V | 0.1
1023 | 负对地电压 |  | V | 0.1

## 10903直流列头柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 输入电压U |  | V | 0.1 |  | 2001 | 输入开关状态 |  | 0=闭合;1=断开
1002 | 输入电流I |  | A | 0.1 |  | 2002 | 输出分路开关状态 | 输出分路{x}开关状态 | 0=闭合;1=断开
1003 | 输入功率P |  | kW | 0.1 |  | 2003 | 防雷器状态 |  | 0=正常;1=异常
1004 | 输入电能 |  | kWh | 0.1
1005 | 输出分路电流I | 输出分路{x}电流I | A | 0.01
1006 | 输出分路功率P | 输出分路{x}功率P | kW | 0.01
1007 | 输出分路电能 | 输出分路{x}电能 | kWh | 0.1
1008 | 零地电压 |  | V | 0.1
1009 | 正对地电压 |  | V | 0.1
1010 | 负对地电压 |  | V | 0.1

## 10904,48V列头柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 母排电压U |  | V | 0.1 |  | 2001 | 输出分路开关状态 | 输出分路{x}开关状态 | 0=闭合;1=断开
1002 | 总电流I |  | A | 0.1 |  | 2002 | 防雷器状态 |  | 0=正常;1=异常
1003 | 总功率P |  | kW | 0.1
1004 | 分路电流 | 分路{x}电流 | A | 0.01
1005 | 分路功率 | 分路{x}功率 | kW | 0.01
1006 | 零地电压 |  | V | 0.1
1007 | 正对地电压 |  | V | 0.1
1008 | 负对地电压 |  | V | 0.1

## 10905双交流列头柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | A路市电输入AB线电压 |  | V | 0.1 |  | 2001 | A路市电输入过压 |  | 0=正常;1=故障
1002 | A路市电输入BC线电压 |  | V | 0.1 |  | 2002 | A路市电输入欠压 |  | 0=正常;1=故障
1003 | A路市电输入CA线电压 |  | V | 0.1 |  | 2003 | A路市电输入缺相 |  | 0=正常;1=故障
1004 | A路市电输入A相电压 |  | V | 0.1 |  | 2004 | A路市电输入过流 |  | 0=正常;1=故障
1005 | A路市电输入B相电压 |  | V | 0.1 |  | 2005 | A路市电输入停电 |  | 0=正常;1=故障
1006 | A路市电输入C相电压 |  | V | 0.1 |  | 2006 | A路市电输入开关状态 |  | 0=正常;1=断开
1007 | A路市电输入A相电流 |  | A | 0.1 |  | 2007 | B路市电输入过压 |  | 0=正常;1=故障
1008 | A路市电输入B相电流 |  | A | 0.1 |  | 2008 | B路市电输入欠压 |  | 0=正常;1=故障
1009 | A路市电输入C相电流 |  | A | 0.1 |  | 2009 | B路市电输入缺相 |  | 0=正常;1=故障
1010 | A路市电输入A相功率因数 |  |  | 0.01 |  | 2010 | B路市电输入过流 |  | 0=正常;1=故障
1011 | A路市电输入B相功率因数 |  |  | 0.01 |  | 2011 | B路市电输入停电 |  | 0=正常;1=故障
1012 | A路市电输入C相功率因数 |  |  | 0.01 |  | 2012 | B路市电输入开关状态 |  | 0=正常;1=断开
1013 | A路市电输入主路频率 |  | Hz | 0.1 |  | 2013 | 防雷器工作状态 |  | 0=正常;1=故障
1014 | A路市电输入A相有功功率 |  | kW | 0.1 |  | 2014 | 输出分路开关状态 | 输出分路{x}开关状态 | 0=闭合;1=断开
1015 | A路市电输入B相有功功率 |  | kW | 0.1
1016 | A路市电输入C相有功功率 |  | kW | 0.1
1017 | A路市电输入总功率 |  | kW | 0.1
1018 | A路市电输入A相视在功率 |  | kVA | 0.1
1019 | A路市电输入B相视在功率 |  | kVA | 0.1
1020 | A路市电输入C相视在功率 |  | kVA | 0.1
1021 | A路市电输入总视在功率 |  | kVA | 0.1
1022 | A路市电输入电能 |  | kWh | 0.1
1023 | A路市电输入零地电压 |  | V | 0.1
1024 | A路市电输入零线电流 |  | A | 0.1
1025 | B路市电输入AB线电压 |  | V | 0.1
1026 | B路市电输入BC线电压 |  | V | 0.1
1027 | B路市电输入CA线电压 |  | V | 0.1
1028 | B路市电输入A相电压 |  | V | 0.1
1029 | B路市电输入B相电压 |  | V | 0.1
1030 | B路市电输入C相电压 |  | V | 0.1
1031 | B路市电输入A相电流 |  | A | 0.1
1032 | B路市电输入B相电流 |  | A | 0.1
1033 | B路市电输入C相电流 |  | A | 0.1
1034 | B路市电输入A相功率因数 |  |  | 0.01
1035 | B路市电输入B相功率因数 |  |  | 0.01
1036 | B路市电输入C相功率因数 |  |  | 0.01
1037 | B路市电输入主路频率（） |  | Hz | 0.1
1038 | B路市电输入A相有功功率 |  | kW | 0.1
1039 | B路市电输入B相有功功率 |  | kW | 0.1
1040 | B路市电输入C相有功功率 |  | kW | 0.1
1041 | B路市电输入总功率 |  | kW | 0.1
1042 | B路市电输入A相视在功率 |  | kVA | 0.1
1043 | B路市电输入B相视在功率 |  | kVA | 0.1
1044 | B路市电输入C相视在功率 |  | kVA | 0.1
1045 | B路市电输入总视在功率 |  | kVA | 0.1
1046 | B路市电输入电能 |  | kWh | 0.1
1047 | B路市电输入零地电压 |  | V | 0.1
1048 | B路市电输入零线电流 |  | A | 0.1
1049 | 交流输出总电流 |  | A | 0.1
1050 | 交流输出总功率 |  | kW | 0.1
1051 | 交流输出总电能 |  | kWh | 0.1
1052 | 输出分路电流 | 输出分路{x}电流 | A | 0.01
1053 | 输出分路有功功率 | 输出分路{x}有功功率 | kW | 0.01
1054 | 输出分路电能 | 输出分路{x}电能 | kWh | 0.1

## 10906双直流列头柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | A路直流输入电压 |  | V | 0.1 |  | 2001 | A路直流输入开关状态 |  | 0=正常;1=断开
1002 | A路直流输入电流 |  | A | 0.1 |  | 2002 | B路直流输入开关状态 |  | 0=正常;1=断开
1003 | A路直流输入功率 |  | kW | 0.1 |  | 2003 | 输出分路开关状态 | 输出分路{x}开关状态 | 0=闭合;1=断开
1004 | A路直流输入电能 |  | kWh | 0.1 |  | 2004 | A路防雷器状态 |  | 0=正常;1=故障
1005 | B路直流输入电压 |  | V | 0.1 |  | 2005 | B路防雷器状态 |  | 0=正常;1=故障
1006 | B路直流输入电流 |  | A | 0.1
1007 | B路直流输入功率 |  | kW | 0.1
1008 | B路直流输入电能 |  | kWh | 0.1
1009 | 直流输出总电流 |  | A | 0.1
1010 | 直流输出总功率 |  | kW | 0.1
1011 | 直流输出总电能 |  | kWh | 0.1
1012 | 输出分路电流 | 输出分路{x}电流 | A | 0.01
1013 | 输出分路有功功率 | 输出分路{x}有功功率 | kW | 0.01
1014 | 输出分路电能 | 输出分路{x}电能 | kWh | 0.1