## 11101智能交流PDU-三相
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 相电压Ua |  | V | 0.1 |  | 2001 | 通断状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1002 | 相电压Ub |  | V | 0.1
1003 | 相电压Uc |  | V | 0.1
1004 | 相电流Ia |  | A | 0.1
1005 | 相电流Ib |  | A | 0.1
1006 | 相电流Ic |  | A | 0.1
1007 | 频率F |  | Hz | 0.1
1008 | 总有功功率P |  | kW | 0.1
1009 | 有功功率Pa |  | kW | 0.1
1010 | 有功功率Pb |  | kW | 0.1
1011 | 有功功率Pc |  | kW | 0.1
1012 | 功率因数PF |  |  | 0.01
1013 | 功率因数PFa |  |  | 0.01
1014 | 功率因数PFb |  |  | 0.01
1015 | 功率因数PFc |  |  | 0.01
1016 | 有功电能 |  | kWh | 0.1
1017 | 三相不平衡度 |  | % | 1

## 11102智能直流PDU
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电压U |  | V | 0.1 |  | 2001 | 通断状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1002 | 电流I |  | A | 0.1 |  | 2002 | 过流状态 |  | 0=正常;1=告警 | 1
1003 | 功率P |  | kW | 0.1
1004 | 电能 |  | kWh | 0.1

## 11103智能交流PDU-单相
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电压U |  | V | 0.1 |  | 2001 | 通断状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1002 | 电流I |  | A | 0.1
1003 | 有功功率P |  | kW | 0.1
1004 | 功率因数PF |  |  | 0.01
1005 | 有功电能 |  | kWh | 0.1