## 20101冷冻水型精密空调
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 机组累计运行时间 |  | h | 1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3101 | 回风温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1 | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动
1002 | 风机累计运行时间 | 风机{x}累计运行时间 | h | 1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警 |  | 3102 | 送风温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1003 | 风机转速百分比反馈 | 风机{x}转速百分比反馈 | % | 1 |  | 2003 | 风机运行状态 | 风机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 |  | 3103 | 回风湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1004 | 水阀开度百分比反馈 | 水阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 |  | 2004 | 系统制冷状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3104 | 送风湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1101 | 回风温度 | 回风温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | 2005 | 加湿器运行状态 | 加湿器{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3105 | 回风高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1102 | 送风温度 | 送风温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | 2006 | 系统除湿状态 |  | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3106 | 回风低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1103 | 回风湿度 | 回风湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | 2007 | 电加热运行状态 | 电加热{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3107 | 送风高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1104 | 送风湿度 | 送风湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3108 | 送风低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1105 | 扩展温度 | 扩展温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3109 | 回风高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1106 | 扩展湿度 | 扩展湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3110 | 回风低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1107 | 水路进水温度 | 水路进水温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3111 | 送风高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1108 | 水路出水温度 | 水路出水温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3112 | 送风低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1109 | 滤网前后压差 | 滤网前后压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3113 | 扩展温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1110 | 冷热通道压差 | 冷热通道压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3114 | 扩展湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1111 | 电加热累计运行时间 | 电加热{x}累计运行时间 | h | 1 | 1 | [5 empty] | 3115 | 扩展高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1112 | 加湿器累计运行时间 | 加湿器{x}累计运行时间 | h | 1 | 1 | [5 empty] | 3116 | 扩展低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
[11 empty] | 3117 | 扩展低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
[11 empty] | 3118 | 扩展高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
[11 empty] | 3119 | 房间静压设定 |  | Pa | 0.1 | 1
[11 empty] | 3120 | 冷热通道压差设定 |  | Pa | 0.1 | 1
[11 empty] | 3121 | 水阀开度过高报警阈值设定 |  | % | 1 | 1

## 20102风冷型精密空调
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 机组累计运行时间 |  | h | 1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3101 | 回风温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1 | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动
1002 | 风机累计运行时间 | 风机{x}累计运行时间 | h | 1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警 |  | 3102 | 送风温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1 | 4002 | 远程开机 |  | 0=开启;1=关闭 | 1
1003 | 压缩机累计运行时间 | 压缩机{x}累计运行时间 | h | 1 |  | 2003 | 风机运行状态 | 风机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 |  | 3103 | 回风湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1 | 4003 | 远程关机 |  | 0=开启;1=关闭 | 1
1004 | 风机转速百分比反馈 | 风机{x}转速百分比反馈 | % | 1 |  | 2004 | 系统制冷状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3104 | 送风湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1 | 4004 | 手/自动模式 |  | 0=手动;1=自动 | 1
1101 | 回风温度 | 回风温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | 2005 | 压缩机运行状态 | 压缩机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 |  | 3105 | 回风高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1102 | 送风温度 | 送风温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | 2101 | 加湿器运行状态 | 加湿器{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3106 | 回风低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1103 | 回风湿度 | 回风湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | 2102 | 系统除湿状态 |  | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3107 | 送风高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1104 | 送风湿度 | 送风湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | 2103 | 电加热运行状态 | 电加热{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3108 | 送风低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1105 | 扩展温度 | 扩展温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | 2104 | 风机过载告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3109 | 回风高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1106 | 扩展湿度 | 扩展湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | 2105 | 气流丢失告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3110 | 回风低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1107 | 滤网前后压差 | 滤网前后压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | 2106 | 空气过滤网脏告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3111 | 送风高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1108 | 冷热通道压差 | 冷热通道压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | 2107 | 送风湿度过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3112 | 送风低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1109 | 电加热累计运行时间 | 电加热{x}累计运行时间 | h | 1 | 1 | 2108 | 送风湿度过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3113 | 扩展温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1110 | 加湿器累计运行时间 | 加湿器{x}累计运行时间 | h | 1 | 1 | 2109 | 送风温度过高告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3114 | 扩展湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1111 | 压缩机转速百分比反馈 | 压缩机{x}转速百分比反馈 | % | 1 | 1 | 2110 | 送风温度过低告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3115 | 扩展高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1112 | 工作电流 |  | A | 0.1 | 1 | 2111 | 压缩机高压告警 | 压缩机{x}高压告警 | 0=正常;1=告警 | 1 | 3116 | 扩展低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1113 | 压缩机{x}压力 |  | Pa | 0.1 | 1 | 2112 | 压缩机低压告警 | 压缩机{x}低压告警 | 0=正常;1=告警 | 1 | 3117 | 扩展低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1114 | 冷却比例带 |  | % | 0.1 | 1 | 2113 | 压缩机短振告警 | 压缩机{x}短振告警 | 0=正常;1=告警 | 1 | 3118 | 扩展高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1115 | 加热比例带 |  | % | 0.1 | 1 | 2114 | 压缩机过热告警 | 压缩机{x}过热告警 | 0=正常;1=告警 | 1 | 3119 | 房间静压设定 |  | Pa | 0.1 | 1
1116 | 加湿比例带 |  | % | 0.1 | 1 | 2115 | 压缩机过载告警 | 压缩机{x}过载告警 | 0=正常;1=告警 | 1 | 3120 | 冷热通道压差设定 |  | Pa | 0.1 | 1
1117 | 除湿比例带 |  | % | 0.1 | 1 | 2116 | 加湿器告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3121 | 温度静区设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
[6 empty] | 2117 | 溢水告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3122 | 湿度静区设定 |  | %RH | 0.1 | 1
[6 empty] | 2118 | 水浸告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1 | 3123 | 压缩机重开保护时间设定 |  | s | 0.1 | 1
[6 empty] | 2119 | 交流输入异常告警 |  | 0=正常;1=告警 | 1

## 20103双冷源精密空调
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 回风温度 | 回风温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3101 | 回风温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1 | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动
1002 | 送风温度 | 送风温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警 |  | 3102 | 送风温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1003 | 回风湿度 | 回风湿度{x} | %RH | 0.1 |  | 2003 | 风机运行状态 | 风机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 |  | 3103 | 回风湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1004 | 送风湿度 | 送风湿度{x} | %RH | 0.1 |  | 2004 | 系统制冷状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3104 | 送风湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1005 | 水路进水温度 | 水路进水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2005 | 压缩机运行状态 | 压缩机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 |  | 3105 | 回风高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1006 | 水路出水温度 | 水路出水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2101 | 加湿器运行状态 | 加湿器{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3106 | 回风低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1007 | 水阀开度百分比反馈 | 水阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 |  | 2102 | 系统除湿状态 |  | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3107 | 送风高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1008 | 风机转速百分比反馈 | 风机{x}转速百分比反馈 | % | 1 |  | 2103 | 电加热运行状态 | 电加热{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3108 | 送风低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1101 | 压缩机转速百分比反馈 | 压缩机{x}转速百分比反馈 | % | 1 | 1 | [5 empty] | 3109 | 回风高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1102 | 机组累计运行时间 |  | h | 1 | 1 | [5 empty] | 3110 | 回风低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1103 | 风机累计运行时间 | 风机{x}累计运行时间 | h | 1 | 1 | [5 empty] | 3111 | 送风高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1104 | 压缩机累计运行时间 | 压缩机{x}累计运行时间 | h | 1 | 1 | [5 empty] | 3112 | 送风低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1105 | 扩展温度 | 扩展温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3113 | 扩展温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1106 | 扩展湿度 | 扩展湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3114 | 扩展湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1107 | 滤网前后压差 | 滤网前后压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3115 | 扩展高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1108 | 冷热通道压差 | 冷热通道压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3116 | 扩展低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1109 | 电加热累计运行时间 | 电加热{x}累计运行时间 | h | 1 | 1 | [5 empty] | 3117 | 扩展低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1110 | 加湿器累计运行时间 | 加湿器{x}累计运行时间 | h | 1 | 1 | [5 empty] | 3118 | 扩展高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
[11 empty] | 3119 | 房间静压设定 |  | Pa | 0.1 | 1
[11 empty] | 3120 | 冷热通道压差设定 |  | Pa | 0.1 | 1

## 20104AHU
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 机组累计运行时间 |  | h | 0.1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3101 | 回风温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1 | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动
1002 | 送风机累计运行时间 | 送风机{x}累计运行时间 | h | 0.1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警 |  | 3102 | 送风温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1003 | 送风机转速百分比控制 | 送风机{x}转速百分比控制 | % | 1 |  | 2003 | 送风机运行状态 | 送风机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 |  | 3103 | 回风湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1004 | 送风机转速百分比反馈 | 送风机{x}转速百分比反馈 | % | 1 |  | 2101 | 电加热运行状态 | 电加热{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3104 | 送风湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1101 | 回风温度 | 回风温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | 2102 | 加湿器运行状态 | 加湿器{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3105 | 回风高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1102 | 送风温度 | 送风温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | 2103 | 压缩机运行状态 | 压缩机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3106 | 回风低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1103 | 回风湿度 | 回风湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | 2115 | 排风机运行状态 | 排风机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3107 | 送风高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1104 | 送风湿度 | 送风湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | 2116 | 送风阀运行状态 | 送风阀{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3108 | 送风低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1105 | 房间静压 | 房间静压{x} | Pa | 0.1 | 1 | 2117 | 排风阀运行状态 | 排风阀{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3109 | 回风高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1106 | 冷热通道压差 | 冷热通道压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | 2118 | 新风阀运行状态 | 新风阀{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1 | 3110 | 回风低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1107 | 初效滤网压差 | 初效滤网压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3111 | 送风高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1108 | 中效滤网压差 | 中效滤网压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3112 | 送风低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1109 | 高效滤网压差 | 高效滤网压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3113 | 扩展温度设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1110 | 化学过滤器压差 | 化学过滤器压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3114 | 扩展湿度设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1111 | 室外温度 | 室外温度{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3115 | 扩展高温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1112 | 室外湿度 | 室外湿度{x} | Pa | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3116 | 扩展低温报警阈值设定 |  | ℃ | 0.1 | 1
1113 | 室外焓值 | 室外焓值{x} | kJ/kg | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3117 | 扩展低湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1114 | 室内焓值 | 室内焓值{x} | kJ/kg | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3118 | 扩展高湿报警阈值设定 |  | %RH | 0.1 | 1
1115 | 混风温度 | 混风温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3119 | 房间静压设定 |  | Pa | 0.1 | 1
1116 | 混风湿度 | 混风湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3120 | 冷热通道压差设定 |  | Pa | 0.1 | 1
1117 | 水阀开度百分比控制 | 水阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 | 1 | [5 empty] | 3121 | 水阀开度过高报警阈值设定 |  | % | 1 | 1
1118 | 水阀开度百分比反馈 | 水阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 | 1 | [5 empty] | 3122 | 模式切换焓差设定 |  | kJ/kg | 0.1 | 1
1119 | 水路进水温度 | 水路进水温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3123 | 湿度精度 |  | %RH | 0.1 | 1
1120 | 水路出水温度 | 水路出水温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | [5 empty] | 3124 | 加湿启动阈值 |  | %RH | 0.1 | 1
1121 | 压缩机转速百分比反馈 | 压缩机{x}转速百分比反馈 | % | 1 | 1 | [5 empty] | 3125 | 加湿停止阈值 |  | %RH | 0.1 | 1
1122 | 回风阀开度百分比控制 | 回风阀{x}开度控制 | % | 1 | 1
1123 | 回风阀开度百分比反馈 | 回风阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 | 1
1124 | 送风阀开度百分比控制 | 送风阀{x}开度百分比控制 | % | 1 | 1
1125 | 送风阀开度百分比反馈 | 送风阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 | 1
1126 | 新风阀开度百分比控制 | 新风阀{x}开度百分比控制 | % | 1 | 1
1127 | 新风阀开度百分比反馈 | 新风阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 | 1
1128 | 纯新风侧自然冷却运行时间 |  | h | 1 | 1
1129 | 混合模式累计运行时间 |  | h | 1 | 1
1130 | 排风阀开度百分比控制 | 排风阀{x}开度百分比控制 | % | 1 | 1
1131 | 排风阀开度百分比反馈 | 排风阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 | 1
1132 | 排风机转速百分比控制 | 排风机{x}转速百分比控制 | % | 1 | 1
1133 | 排风机累计运行时间 | 排风机{x}累计运行时间 | h | 1 | 1
1134 | 排风机转速百分比反馈 | 排风机{x}转速百分比反馈 | % | 1 | 1
1135 | 加湿器累计运行时间 | 加湿器{x}累计运行时间 | h | 1 | 1
1136 | 纯冷冻水制冷累计运行时间 |  | h | 1 | 1

## 20105新风机
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点-AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 送风温度 | 送风{x}温度 | ℃ | 0.1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3001 | 送风温度设定 |  | ℃ | 0.1 |  | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动
1002 | 送风湿度 | 送风{x}湿度 | %RH | 0.1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警 |  | 3002 | 送风湿度设定 |  | %RH | 0.1
1003 | 送风机转速百分比反馈 | 送风机{x}转速百分比反馈 | % | 1 |  | 2003 | 送风机运行状态 | 送风机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 |  | 3101 | 房间静压设定 | 房间静压设定{x} | Pa | 0.1 | 1
1004 | 送风阀开度百分比反馈 | 送风阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 |  | 2004 | 送风风阀运行状态 | 送风风阀{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行
1005 | 机组累计运行时间 |  | h | 1 |  | 2101 | 电加热运行状态 | 电加热{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1
1101 | 机房温度 | 机房温度{x} | ℃ | 0.1 | 1 | 2102 | 加湿器运行状态 | 加湿器{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1
1102 | 机房湿度 | 机房湿度{x} | %RH | 0.1 | 1 | 2103 | 压缩机运行状态 | 压缩机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1
1103 | 房间静压 | 房间静压{x} | Pa | 0.1 | 1 | 2104 | 新风阀运行状态 | 新风阀{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1
1104 | 风管压差 | 风管压差{x} | Pa | 0.1 | 1 | 2105 | 机房风阀运行状态 | 机房风阀{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1
1105 | 送风机转速百分比控制 | 送风机{x}转速百分比控制 | % | 1 | 1
1106 | 送风阀开度百分比控制 | 送风阀{x}开度百分比控制 | % | 1 | 1
1107 | 机房风阀开度百分比控制 | 机房{x}风阀开度百分比控制 | % | 1 | 1
1108 | 机房风阀开度百分比反馈 | 机房风阀{x}开度百分比反馈 | % | 1 | 1
1109 | 热水盘管开度百分比控制 | 热水盘管{x}开度百分比控制 | % | 1 | 1
1110 | 热水盘管开度百分比反馈 | 热水盘管{x}开度百分比反馈 | % | 1 | 1
1111 | 压缩机累计运行时间 | 压缩机{x}累计运行时间 | h | 1 | 1
1112 | 风机累计运行时间 | 风机{x}累计运行时间 | h | 1 | 1
1113 | 电加热累计运行时间 | 电加热{x}累计运行时间 | h | 1 | 1
1114 | 加湿器累计运行时间 | 加湿器{x}累计运行时间 | h | 1 | 1

## 20106OCU
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 进风温度 | 进风{x}温度 | ℃ | 0.1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行
1002 | 出风温度 | 出风{x}温度 | ℃ | 0.1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警
1003 | 服务器进风温度 | 服务器{x}进风温度 | ℃ | 0.1
1004 | 水路进水温度 | 水路进水温度{x} | ℃ | 0.1
1005 | 水路出水温度 | 水路出水温度{x} | ℃ | 0.1
1006 | 水阀开度百分比反馈 | 水阀{x}开度百分比反馈 | % | 1

## 20107湿膜加湿器
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 湿度测量值 |  | %RH | 0.1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3001 | 湿度设定 |  | %RH | 0.1 |  | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动
[6 empty] | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警
[6 empty] | 2003 | 系统加湿状态 |  | 0=待机;1=加湿

## 20108高压微雾加湿器
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 湿度测量值 |  | %RH | 0.1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3001 | 湿度设定 |  | ℃ | 0.1 |  | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动
1002 | 电机频率 |  | HZ | 0.1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警
1003 | 电机电流 |  | A | 0.1 |  | 2003 | 喷雾器电磁阀运行状态 | 喷雾器电磁阀{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行
1004 | 出水压力 |  | Pa | 0.1

## 20110风机
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 风机转速百分比反馈 | 风机{x}转速百分比反馈 | % | 1 |  | 2001 | 风机运行状态 | 风机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | [7 empty] | 4001 | 风机启停控制 |  | 0=停止;1=启动
1002 | 风机累计运行时间 | 风机{x}累计运行时间 | h | 1 |  | 2002 | 风机故障状态 | 风机{x}故障状态 | 0=正常;1=报警 | [7 empty] | 4002 | 风阀启停控制 |  | 0=停止;1=启动 | 1
1003 | 风阀开度百分比反馈 | 风阀开度百分比反馈 | % | 1 | 1 | 2003 | 风阀运行状态 | 风阀{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 1
[6 empty] | 2004 | 风阀故障状态 | 风阀{x}故障状态 | 0=正常;1=报警 | 1

## 20111风阀
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 风阀开度百分比反馈 | 风阀开度百分比反馈 | % | 1 |  | 2001 | 风阀运行状态 | 风阀{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行 | [7 empty] | 4001 | 风阀启停控制 |  | 0=停止;1=启动
[6 empty] | 2002 | 风阀故障状态 | 风阀{x}故障状态 | 0=正常;1=报警

## 20112T冷冻水列间空调
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 风机转速 |  | % | 0.1 |  | 2001 | 回风温感故障 | 回风温感{x}故障 | 0=正常;1=故障
1002 | 水阀开度 |  | % | 0.1 |  | 2002 | 出风温感故障 | 出风温感{x}故障 | 0=正常;1=故障
1003 | 回风温度上 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2003 | 回风湿感故障 |  | 0=正常;1=故障
1004 | 回风温度中 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2004 | 出风湿感故障 |  | 0=正常;1=故障
1005 | 回风温度下 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2005 | 内风机故障 | 内风机{x}故障 | 0=正常;1=故障
1006 | 回风湿度 |  | % | 0.1 |  | 2006 | 交流供电故障 |  | 0=正常;1=故障
1007 | 送风温度上 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2007 | 直流供电故障 |  | 0=正常;1=故障
1008 | 送风温度中 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2008 | 水阀故障 | 水阀{x}故障 | 0=正常;1=故障
1009 | 送风温度下 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2009 | 主机通信故障 |  | 0=正常;1=故障
1010 | 送风湿度 |  | % | 0.1 |  | 2010 | 地板溢水（漏水） |  | 0=正常;1=告警
1011 | 供水温度 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2011 | 冷凝水位过高 |  | 0=正常;1=告警
1012 | 回水温度 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2012 | 滤网维护时间到 |  | 0=正常;1=告警
1013 | 供水压力 |  | Pa | 0.1 |  | 2013 | 内风机维护时间到 |  | 0=正常;1=告警
1014 | 回水压力 |  | Pa | 0.1 |  | 2014 | 水阀维护时间到 |  | 0=正常;1=告警
1015 | 进出风压差 |  | Pa | 0.1 |  | 2015 | 水泵故障 |  | 0=正常;1=告警
1016 | 送风温度设定 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2016 | 关机告警 |  | 0=正常;1=告警
1017 | 回风温度设定 |  | ﾟC | 0.1 |  | 2017 | 交流支路断路器断开 |  | 0=闭合;1=断开
1018 | 静压设定 |  | Pa | 0.1 |  | 2018 | 直流直流断路器断开 |  | 0=闭合;1=断开