## 20201水冷冷水机组
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 机组累计运行时间 |  | h | 1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3001 | 冷冻水出水温度设定 |  | ℃ | 0.1 |  | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动
1002 | 压缩机累计运行时间 | 压缩机{x}累计运行时间 | h | 1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警
1003 | 冷机运行百分比 |  | % | 1 |  | 2003 | 压缩机运行状态 | 压缩机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行
1004 | 冷冻水出水温度 | 冷冻水出水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2004 | 冷冻水流量状态 |  | 0=关闭;1=运行
1005 | 冷冻水进水温度 | 冷冻水进水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2005 | 手自动状态 |  | 0=关闭;1=运行
1006 | 冷却水出水温度 | 冷却水出水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2006 | 冷机控制模式 |  | 0=本地;1=远程
1007 | 冷却水进水温度 | 冷却水进水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2007 | 冷机电源状态 |  | 0=无电;1=有电
1008 | 冷凝压力 | 冷凝压力{x} | Pa | 0.1 |  | 2008 | 冷却水流量状态 |  | 0=关闭;1=运行
1009 | 蒸发压力 | 蒸发压力{x} | Pa | 0.1
1010 | 蒸发器饱和温度 | 蒸发器饱和温度{x} | ℃ | 0.1
1011 | 冷凝器饱和温度 | 冷凝器饱和温度{x} | ℃ | 0.1
1012 | 冷凝器小温差 | 冷凝器小温差{x} | ℃ | 0.1
1013 | 蒸发器小温差 | 蒸发器小温差{x} | ℃ | 0.1
1014 | 油压 | 油压{x} | Pa | 0.1
1015 | 油温 | 油温{x} | ℃ | 0.1
1016 | 压缩机启停次数 | 压缩机{x}启停次数 |  | 1
1017 | 压缩机喘震次数 | 压缩机{x}喘震次数 |  | 1
1018 | 冷机运行频率 |  | Hz | 0.1 | 1
1019 | 冷机输出功率 |  | kW | 0.1 | 1
1020 | 冷机输入功率 |  | kW | 0.1 | 1
1021 | 冷冻油压力差 | 冷冻油{x}压力差 | Pa | 0.1
1022 | 排气温度 |  | ℃ | 1 | 1
1023 | 导叶开度 | 导叶{x}开度 | % | 1 | 1
1024 | 变频器环境温度 |  | ℃ | 1
1025 | 平均线电压 |  | V | 0.1 | 1
1026 | 平均线电流 |  | A | 0.1 | 1
1027 | 压缩机轴承温度 | 压缩机{x}轴承温度 | ℃ | 1 | 1
1028 | 冷冻水进水流量 |  | m3/h | 0.1 | 1
1029 | 冷却水进水流量 |  | m3/h | 0.1 | 1
1030 | 冷机开机运行时间 |  | s | 0.1
1031 | 吸气饱和温度 |  | ℃ | 0.01 | 1
1032 | 排气气饱和温度 |  | ℃ | 0.01 | 1
1033 | 有功电能 |  | kWh | 0.1 | 1

## 20202风冷冷水机组
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 机组累计运行时间 |  | h | 1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3001 | 冷冻水出水温度设定 |  | ℃ | 0.1 |  | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动
1002 | 压缩机累计运行时间 | 压缩机{x}累计运行时间 | h | 1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警
1003 | 冷机运行百分比 |  | % | 1 |  | 2003 | 压缩机运行状态 | 压缩机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行
1004 | 冷冻水出水温度 | 冷冻水出水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2004 | 冷凝器风机运行状态 | 冷凝器风机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行
1005 | 冷冻水进水温度 | 冷冻水进水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2005 | 手自动状态 |  | 0=关闭;1=运行
1006 | 冷凝压力 | 冷凝压力{x} | Pa | 0.1 |  | 2006 | 冷机控制模式 |  | 0=本地;1=远程
1007 | 冷凝温度 | 冷凝温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2007 | 冷机电源状态 |  | 0=无电;1=有电 | 1
1008 | 蒸发压力 | 蒸发压力{x} | Pa | 0.1
1009 | 蒸发温度 | 蒸发温度{x} | ℃ | 0.1
1010 | 蒸发器饱和温度 | 蒸发器饱和温度{x} | ℃ | 0.1
1011 | 蒸发器小温差 | 蒸发器小温差{x} | ℃ | 0.1
1012 | 油压 | 油压{x} | Pa | 0.1
1013 | 油温 | 油温{x} | ℃ | 0.1
1014 | 冷机运行频率 |  | Hz | 0.1 | 1
1015 | 平均线电流 |  | A | 0.1 | 1
1016 | 平均线电压 |  | V | 0.1 | 1
1017 | 有功电能 |  | kWh | 0.1 | 1

## 20203冷却塔
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 风机频率控制 | 风机{x}频率控制 | h | 0.1 |  | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3001 | 变频调节 | 变频调节{x} | Hz | 0.1 |  | 4001 | 风机启停控制 | 风机{x}启停控制 | 0=停止;1=启动
1002 | 风机频率反馈 | 风机{x}频率反馈 | Hz | 0.1 |  | 2002 | 风机故障状态 | 风机{x}故障状态 | 0=正常;1=报警 | [7 empty] | 4002 | 塔盘电加热控制 |  | 0=关闭;1=开启
1003 | 风机累计运行时间 | 风机{x}累计运行时间 | h | 1 |  | 2003 | 风机运行状态 | 风机{x}运行状态 | 0=关闭;1=运行
1004 | 冷却塔出水温度 | 冷却塔出水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2004 | 手自动状态 |  | 0=关闭;1=运行
1005 | 有功功率 |  | kW | 0.1 | 1 | 2005 | 积水盘高液位 | 积水盘高液位{x} | 0=正常;1=报警
1006 | 有功电能 |  | kWh | 0.1 | 1 | 2006 | 积水盘低液位 | 积水盘低液位{x} | 0=正常;1=报警
1101 | 冷塔三通阀开度控制 | 冷塔三通阀{x}开度控制 | % | 1 | 1 | 2007 | 冷塔风扇控制方式 | 冷塔风扇{x}控制方式 | 0=本地;1=远程
1102 | 冷塔三通阀开度反馈 | 冷塔三通阀{x}开度反馈 | % | 1 | 1 | 2008 | 塔盘电加热运行状态 |  | 0=关闭;1=开启
1103 | 积水盘温度 | 积水盘温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2009 | 塔盘电加热控制方式 |  | 0=本地;1=远程
1104 | 冷却塔进水温度 | 冷却塔进水温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2010 | 系统运行模式 |  | 0=制冷;1=预冷;2=节约 | 1
1105 | 积水盘液位 | 积水盘液位{x} | mm | 1 | 1

## 20204水泵
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 累计运行时间 |  | h | 1 |  | 2001 | 运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3001 | 变频调节 |  | Hz | 0.1 |  | 4001 | 监控开关机 |  | 0=停止;1=启动 | 1
1002 | 运行频率反馈 |  | Hz | 0.1 |  | 2002 | 故障状态 |  | 0=正常;1=报警 | [7 empty] | 4002 | 监控开机 |  | 0=停止;1=启动 | 1
[6 empty] | 2003 | 手自动状态 |  | 0=自动;1=手动 | [7 empty] | 4003 | 监控关机 |  | 0=停止;1=启动 | 1

## 20205蓄冷罐
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 液位 | 液位{x} | m | 0.1 | [6 empty] | 3001 | 水阀调节 |  | % | 1 |  | 4001 | 水阀开关 |  | 0=关闭;1=开启
1002 | 进水温度 |  | ℃ | 0.1
1003 | 内部温度 | 内部温度{x} | ℃ | 0.1
1004 | 出水温度 |  | ℃ | 0.1
1005 | 平均水温 |  | ℃ | 0.1

## 20206加药装置
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 药剂浓度 |  | ppm | 0.1 |  | 2001 | 运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 | [7 empty] | 4001 | 启停控制 |  | 0=关闭;1=开启 | 1
1002 | ph值 |  |  | 0.1 |  | 2002 | 故障状态 |  | 0=正常;1=报警
1003 | 电导率 |  | mS | 0.1 |  | 2003 | 杀菌剂运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 | 1
1004 | 浊度 |  |  | 0.1 |  | 2004 | 阻垢剂运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 | 1
1005 | 铁离子浓度 |  | ppm | 0.1 | 1 | 2005 | 药剂桶低液位 |  | 0=正常;1=报警
1006 | 铜离子浓度 |  | ppm | 0.1 | 1 | 2006 | 手自动状态 |  | 0=自动;1=手动
1007 | 细菌数 |  | ppm | 0.1 | 1
1008 | 砂滤缸反冲洗时间 |  | min | 1 | 1

## 20208定压装置
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 补水泵频率 | 补水泵频率{x} | hz | 0.1 | 1 | 2001 | 系统运行状态 |  | 0=关闭;1=运行 |  | 3001 | 变频调节 |  | hz | 0.1 | 1 | 4001 | 启停控制 |  | 0=关闭;1=开启 | 1
1002 | 保压罐压力 | 保压罐压力{x} | Pa | 0.1 |  | 2002 | 系统故障状态 |  | 0=正常;1=报警
[6 empty] | 2003 | 变频器状态 |  | 0=关闭;1=运行 | 1
[6 empty] | 2004 | 变频器故障状态 |  | 0=正常;1=报警 | 1
[6 empty] | 2005 | 手自动状态 |  | 0=自动;1=手动

## 20209水池(箱)
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 液位 |  | m | 0.1 |  | 2001 | 高液位检测 |  | 0=正常;1=异常
[6 empty] | 2002 | 低液位检测 |  | 0=正常;1=异常

## 20210板式换热器
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 冷冻水出水温度 | 冷冻水出水温度{x} | ℃ | 0.1 | [6 empty] | 3001 | 冷冻水出水温度设定 |  | ℃ | 0.1
1002 | 冷冻水进水温度 | 冷冻水进水温度{x} | ℃ | 0.1
1003 | 冷却水出水温度 | 冷却水出水温度{x} | ℃ | 0.1
1004 | 冷却水进水温度 | 冷却水进水温度{x} | ℃ | 0.1
1005 | 运行负荷 |  | kW | 0.1
1006 | 投入保持时间 |  | h | 1
1007 | 冷却水侧进水压力 |  | MPa | 0.1
1008 | 冷却水侧出水压力 |  | MPa | 0.1
1009 | 冷冻水进水阀位置反馈 |  | % | 1
1010 | 冷却水进水阀位置反馈 |  | % | 1

## 20211气象站
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 温度 |  | ℃ | 0.1
1002 | 湿度 |  | % | 0.1
1003 | 风速 |  | m/s | 0.1
1004 | 风向 |  |  | 0.1
1005 | 大气压 |  | kPa | 0.1
1006 | 降雨量 |  | mm/min | 1
1007 | 噪音 |  | dB | 0.1
1008 | PM2.5 |  | ug/m3 | 0.1
1009 | PM10 |  | ug/ms | 0.1
1010 | 光照 |  | lux | 0.1