## 30501机房能效计量
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | PUE_功率法 |  |  | 0.01
1002 | WUE |  |  | 0.01 | 1
1003 | 总功率 |  | kW | 0.01
1004 | IT功率 |  | kW | 0.01
1005 | 负载率 |  | % | 0.01
1006 | 总电能 |  | kWh | 0.1
1007 | IT电能 |  | kWh | 0.1
1008 | 制冷功率 |  | kWh | 0.1
1009 | 制冷电能 |  | kWh | 0.1
1010 | 总用水量 |  | m3 | 0.1 | 1

## 30502IT房间能效计量
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | PUE_功率法 |  |  | 0.01
1002 | 总功率 |  | kW | 0.01
1003 | IT功率 |  | kW | 0.01
1004 | 负载率 |  | % | 0.01
1005 | 总电能 |  | kWh | 0.1
1006 | IT电能 |  | kWh | 0.1

## 30503IT机架列能效计量
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 总功率 |  | kW | 0.01
1002 | IT功率 |  | kW | 0.01

## 30504IT机架能效计量
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 总功率 |  | kW | 0.1 |  | 2001 | 交流A路A相断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开
1002 | 交流A路A相电压 |  | V | 0.1 |  | 2002 | 交流A路B相断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开
1003 | 交流A路B相电压 |  | V | 0.1 |  | 2003 | 交流A路C相断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开
1004 | 交流A路C相电压 |  | V | 0.1 |  | 2004 | 交流B路A相断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1005 | 交流A路A相电流 |  | A | 0.1 |  | 2005 | 交流B路B相断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1006 | 交流A路B相电流 |  | A | 0.1 |  | 2006 | 交流B路C相断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1007 | 交流A路C相电流 |  | A | 0.1 |  | 2007 | 直流A路断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开
1008 | 交流A路A相功率 |  | kW | 0.1 |  | 2008 | 直流B路断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开
1009 | 交流A路B相功率 |  | kW | 0.1 |  | 2009 | 直流C路断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1010 | 交流A路C相功率 |  | kW | 0.1 |  | 2010 | 直流D路断路器状态 |  | 0=闭合;1=断开 | 1
1011 | 交流B路A相电压 |  | V | 0.1 | 1
1012 | 交流B路B相电压 |  | V | 0.1 | 1
1013 | 交流B路C相电压 |  | V | 0.1 | 1
1014 | 交流B路A相电流 |  | A | 0.1 | 1
1015 | 交流B路B相电流 |  | A | 0.1 | 1
1016 | 交流B路C相电流 |  | A | 0.1 | 1
1017 | 交流B路A相功率 |  | kW | 0.1 | 1
1018 | 交流B路B相功率 |  | kW | 0.1 | 1
1019 | 交流B路C相功率 |  | kW | 0.1 | 1
1020 | 直流A路电压 |  | V | 0.1
1021 | 直流B路电压 |  | V | 0.1
1022 | 直流C路电压 |  | V | 0.1 | 1
1023 | 直流D路电压 |  | V | 0.1 | 1
1024 | 直流A路电流 |  | A | 0.1
1025 | 直流B路电流 |  | A | 0.1
1026 | 直流C路电流 |  | A | 0.1 | 1
1027 | 直流D路电流 |  | A | 0.1 | 1
1028 | 直流A路功率 |  | kW | 0.1
1029 | 直流B路功率 |  | kW | 0.1
1030 | 直流C路功率 |  | kW | 0.1 | 1
1031 | 直流D路功率 |  | kW | 0.1 | 1
1032 | 冷通道温度上 |  | ℃ | 0.1 | 1
1033 | 冷通道温度中 |  | ℃ | 0.1 | 1
1034 | 冷通道温度下 |  | ℃ | 0.1 | 1
1035 | 热通道温度上 |  | ℃ | 0.1 | 1
1036 | 热通道温度中 |  | ℃ | 0.1 | 1
1037 | 热通道温度下 |  | ℃ | 0.1 | 1
1038 | 冷通道湿度上 |  | % | 0.1 | 1
1039 | 冷通道湿度中 |  | % | 0.1 | 1
1040 | 冷通道湿度下 |  | % | 0.1 | 1
1041 | 热通道湿度上 |  | % | 0.1 | 1
1042 | 热通道湿度中 |  | % | 0.1 | 1
1043 | 热通道湿度下 |  | % | 0.1 | 1