## 版本
“腾讯门禁监控-北向接口协议”修订记录
版本 | 修订人 | 时间 | 变更内容简述
V1.0.1 | 腾讯 | 2019-7-16 | 1，明确卡号为10进制字符串。 2，获取门禁告警接口中增加门ID字段。 3, 明确err_code和err_msg的定义。 4, 明确POST方法要同时支持表单与纯JSON。
V1.0.2 | 腾讯 | 2020-2-24 | 1，增加4类API：门禁与机器人协作、门参数设置、时间管理、系统管理。 2，增加注释列和场景列。 3，细化 err_code 及 err_msg 定义。 4，增加【相关说明】页。
V1.0.3 | 腾讯 | 2020-2-24 | 1，细化：非法卡在一个门上连续刷卡时的锁卡细节。
V1.0.4 | 腾讯 | 2020-03-25 | 1，细化：string类型参数长度定义。 2，明确字符编码为 utf-8。 3，细化了刷卡记录和告警记录内容。 4，细化了机器人的开门操作。
V1.0.5 | 腾讯 | 2020-06-02 | 1，细化：获取刷卡记录&门禁告警中的服务端和客户端逻辑。 2，新增：分批次获取控制器刷卡记录&门禁告警接口。 3，新增：分批次获取控制器指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警接口。 4，新增：分批次获取控制器所有卡信息接口。
v1.0.6 |  | 2020-07-01 | 1，细化：告警类型新增控制器机箱被打开告警（防拆防撬告警）。 2，细化：获取控制器指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警内容（补全刷卡记录开门类型字段，告警类型和告警状态字段）。 3、细化：分批次获取控制器指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警内容（补全刷卡记录开门类型字段，告警类型和告警状态字段）。 4，细化：分批次获取控制器指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警中的服务端逻辑（将服务端返回规则从≥变为＞，避免客户端收到重复记录）。 5，细化：分批次获取控制器刷卡记录&门禁告警中的服务端和客户端逻辑（细化了对获取实时刷卡记录和告警的客户端说明；将服务端返回规则从≥变为＞，避免客户端收到重复记录）。 6，细化：分批次获取控制器所有卡信息接口中的服务端和客户端逻辑（将服务端返回规则从≥变为＞，避免客户端收到重复记录）。
v1.0.7 |  | 2020-09-17 | 1，修正设置门状态命令中的door1_block的取值定义笔误，与其它地方保持一致。
v1.0.8 |  | 2020-11-06 | 1，允许有重名的用户。 2，增加消防复位命令。 3，修正“读取门参数”示例中的错误。 4，细化了门状态及相关说明。
v1.0.9 |  | 2020-12-05 | 1，明确每个输入参数异常时的返回值定义。
v1.0.9.1 |  | 2021-01-05 | 1，刷卡记录中新增“人脸识别开门”类型。 2，明确白名单要求。 3，加入了常见问题。
v1.0.9.2 |  | 2021-03-24 | 1，新增：15、16、17号命令的version2版本。version1版本仍保留以向前兼容。 2，新增：API version说明。

## 相关说明
序号 | 范畴 | 术语 | 说明 | 场景
1 | 机器人 | 机器人巡检 | 数据中心为了实现自动化值守及运维，引入机器人代替人工巡检。 机器人巡检路线需经过的门，将配套加装门机。 | 机器人使用本协议与门禁控制器/门禁系统通信，控制门机和读取门状态。
2 |  | 门机 | 门机应能提供接口（DI/DO 或 通信协议）给门禁控制器/门禁系统。 门禁控制器提供辅助信号接入（DI/DO 或通信协议），用于接入门机。 | 机器人进入机房时，发送“开门”命令给门机，等待开门并不断发送“查询门状态”命令给门机。 机房门打开后（满足机器人通过），机器人发送给门机的“查询门状态”返回“门已打开”，此时机器人可正常通过。 机器人通过后，机器人发送“关门”命令给门机，等待关门并不断发送“查询门状态”命令给门机。 机房门关闭后，机器人发送给门机的“查询门状态”返回“门已关闭”，此时机器人完成通过此机房门。 其它： 1，门机在未动作时，门不受开门机的拉力，门可自由手动开关。 2，门机返回的状态中： 门已打开：指门已彻底打开，满足机器人通过。 门已关闭：指门已彻底关闭。如门磁已吸合。
3 |  | 机器人开门逻辑 | 机器人开门时需要向门禁控制器/门禁系统发送机器人开门指令，由门禁控制器驱动门机实现如下控制逻辑：（下面为双开门的控制逻辑） ①当机器人开门时，优先打开门锁1--->延时3s打开门机1--->延时5s打开门锁2--->延时3s打开门机2。两个门保持打开状态。 ②当机器人关门时，首先关闭门锁2--->延时5s关闭门机2--->延时8s关闭门锁1--->延时5s关闭门机1。两个门保持关闭状态。 （下面为单开门的控制逻辑） ①当机器人开门时，打开门锁1--->延时3s打开门机1，门保持打开状态。 ②当机器人关门时，首先关闭门锁1—延时5s关闭开机1。门保持关闭状态。 | 机器人巡检路线需经过的门，有可能是双开门。 双开门由门禁控制器一个控制点（单个继电器）去控制双开门锁。但配套的门机为2台。 双开门一般有一个门为包边的，另外一个门不包边。 故包边门在开门要先开；但在关时，需最后关，有开/关时序要求。不然会卡住，不能正常工作。 描述中的“门机1”为安装在没包边的门上，“门机2”为安装在有包边的门上。
4 | 门控器 | 消防状态 | 满足下列条件之一，门禁器进入消防状态： 1，消防信号产生。 2，消防信号消失后，但未通过过线上“消防复位”、线下重启门控器、正常刷卡使其进入非消防状态。 | 消防状态下： 1，所有门打开且不受控。 2，所有的控制相关API均无效。 3，线下所有操作均无效。如出门按钮等。
5 |  | 非消防状态 | 满足下列条件之一，门控器进入非消防状态： 1，消防信号产生前。 2，消防信号消失后并通过线上“消防复位”、线下重启门控器、正常刷卡。 | 非消防状态下： 1，所有门受控。 2，所有API均有效。 3，线下所有操作均有效。如刷卡、出门按钮等。 正常情况下，门控器默认处于非消防状态。
6 | 门锁定 | 封锁状态 | 收到“封锁”命令，门进入封锁状态。 | 封锁状态下： 1，门进入常闭状态且不受控。 2，除“解锁”API外，所有对门的操作API均无效。 3，线下所有操作均无效。如刷卡、出门按钮等。
|  | 解锁状态 | 满足下列条件之一，门进入解锁状态： 1，收到“解锁”命令。 2，线上：格式化命令。 3，重启门控器。 | 解锁状态下： 1，门状态进入受控状态。 2，所有对门的操作API均有效。 3，线下所有操作有效。如刷卡、出门按钮等。
7 |  | 门锁定逻辑 | 门锁定相关逻辑在门控器处于非消防状态下有效。
8 | 门状态 | 关状态 | 门的默认状态，门处于关闭状态，并等待线上、线下操作。
9 |  | 开状态 | 满足下列条件之一，门进入开状态： 1，线上：开门命令。 2，线下：有效刷卡或开门按钮。 | 门进入开状态后，持续指定时间（keep_time）后，自动回到关闭状态。
10 |  | 常开状态 | 满足下列条件之一，门进入常开状态： 1，线上：常开命令。 | 常开状态下： 1，门打开。 2，线下所有操无有效。如刷卡、出门按钮等。 3，不触发门超时告警。
11 |  | 常闭状态 | 满足下列条件之一，门进入常闭状态： 1，线上：常闭命令。 | 常开状态下： 1，门关闭。 2，线下所有操无有效。如刷卡、出门按钮等。
12 |  | 门状态逻辑 | 门状态相关逻辑在门处于解锁状态下有效，详见【门状态说明】页。 | 总体优先级为：消防状态 >封锁状态 > 门状态

## 门状态说明
源状态 目标状态 | 关状态 | 开状态 | 常开状态 | 常闭状态
关状态 | 1，线上“关闭”命令。 2，线下无效刷卡。 | 1，线上“开启”命令。 2，线下有效刷卡、出门按钮。 | 1，线上“常开”命令。 | 1，线上“常闭”命令。
开状态 | 持续指定时间（keep_time）后，自动回到关闭状态 | 以下操作将重新计时-持续指定时间（keep_time）。 1，线上“开启”命令。 2，线下有效刷卡、出门按钮。 | 1，线上“常开”命令。 | 1，线上“常闭”命令。
常开状态 | 1，线上“关闭”命令。 | 1，线上“开启”命令。 |  | 1，线上“常闭”命令。
常闭状态 | 1，线上“关闭”命令。 | 1，线上“开启”命令。 | 1，线上“常开”命令。

## 输入参数异常时返回错误码说明
输入参数 | 返回值说明
group_no | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-11]，err_code返回-6。 3，当传入的参数为[0-11]，但对应时间组未配置，err_code返回-100。
week | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[1-7]，err_code返回-6。
timezone | 1，当传入的参数格式异常时（包括：非数组、空数组、格式错误、begin时间迟于end时间、3个时间段有交叉等），err_code返回-3。 2，当传入的参数中存在超范围时（包括：时段数超过3个、小时数超出范围[0-23]、分钟数超范围[0-59]等），err_code返回-6。
card_index | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-卡总数)，err_code返回-6。
card_no | 1，当传入的参数参数格式异常（包括为空、格式、长度等），err_code返回-3。 2，对于修改卡信息、删除卡命令，当传入的参数不存在时，err_code返回-102。
password | 1，当传入的参数格式异常（包括为空、格式、长度等），err_code返回-3。
user_name | 1，当传入的参数格式异常（包括为空、格式、长度等），err_code返回-3。
card_flag | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-1]，err_code返回-6。
door | 1，当传入的参数的格式异常时（包括：非数组、格式错误、数组中存在非数字等），err_code返回-3。 2，当传入的参数存在超出范围时（包括：数组中的数字超出范围[1-门数]等），err_code返回-6。
record_index | 对于 获取刷卡记录&门禁告警 命令： 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-实际记录数)，err_code返回-6。 对于 分批次获取刷卡记录&门禁告警 命令： 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-record_final)，err_code返回-6。 对于 分批次获取指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警 命令： 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-record_count)，err_code返回-6。
alarm_index | 对于 获取刷卡记录&门禁告警 命令： 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-alarm_last_get)，err_code返回-6。 对于 分批次获取刷卡记录&门禁告警 命令： 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-alarm_final")，err_code返回-6。 对于 分批次获取指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警 命令： 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-alarm_count)，err_code返回-6。
time_begin | 1，当传入的参数格式异常（包括为空、格式、时间迟于end_time等），err_code返回-3。 2，当传入的参数中存在超出范围（小时数超出范围[0-23]、分钟数超范围[0-59]等），err_code返回-6。
time_end | 1，当传入的参数格式异常（包括为空、格式、时间早于begin_time等， -1除外。），err_code返回-3。 2，当传入的参数中存在超出范围（小时数超出范围[0-23]、分钟数超范围[0-59]等），err_code返回-6。
door1 ~ doorN | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-3]，err_code返回-6。
door1_block ~ doorN_block | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-1]，err_code返回-6。
open_method | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但其值不是0或2，err_code返回-6。
door_no | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[1-最大门号]，err_code返回-6。 3，当传入的参数为[1-最大门号]，但对应的门号不存在时，err_code返回-101。
door_name | 1，当传入的参数格式异常（包括为空、格式、长度等），err_code返回-3。
keep_time | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[1-600]，err_code返回-6。
open_time | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[1-600]，err_code返回-6。
lock_err_cnt | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[3-100]，err_code返回-6。
slot_interval | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[3-120]，err_code返回-6。
lock_time | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[60-3600]，err_code返回-6。
open_mode | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-3]，err_code返回-6。
fire_signal_mode | 1，当传入的参数为非数字时，err_code返回-3。 2，当传入的参数为数字，但超出了范围[0-1]，err_code返回-6。
current_time | 1，当传入的参数格式不为UTC时，err_code返回-3。

## 常见问题
场景 | 逻辑
配置数据库存在哪儿？ | 两种架构： 架构A（2层架构）：门禁系统软件（星云） <--> 门控器s， 此时配置数据库应存放在门禁系统软件中。 架构B（3层架构）：星云 <--> 门禁系统软件 <--> 门控器s， 此时配置数据库应存放在门禁系统软件中，星云可不存放任何配置数据，星云需要数据时可从门禁系统软件中拉取。 为方便叙述，管理配置数据库的平台，简称为：门禁主平台。
架构A中，门禁主平台在下发的授权相关的写请求时，如果其下的1个或多个门控器返回失败（非参数异常），怎么处理？ | 首先，门禁主平台上应能给出错误提示，并停止后续的写操作。 其次，要做好以下工作： 1，门禁主平台上应具备详尽的日志功能，能通过日志找到设置失败的原因（如：哪个门控器返回了失败，失败的错误码等）。 2，门禁控制器自身应具备日志功能，能记录所有的北向请求及返回信息。 最后，找到并解除问题后，门禁主平台上需完成如下操作： 1，在门禁主平台上重新格式化该问题门控器。 2，按数据库配置自动将最后的配置刷入门控器中。
架构B中，门禁主平台在执行上层系统（如星云）下发的授权相关的写请求时，如果其下的1个或多个门控器返回失败（非参数异常），怎么处理？ | 首先，门禁主平台应向上层系统返回 err_code=-5（设置失败），表明写操作失败。 其次，要做好以下工作： 1，上层系统遇到返回-5的情况，应停止设置，并联系门禁系统软件厂家进行故障排查。 2，门禁系统软件应具备详尽的日志功能，厂商能通过日志找到设置失败的原因（如：哪个门控器返回了失败，失败的错误码等）。 3，门禁控制器自身应具备详尽的日志功能，厂商能通过日志找到设置失败的原因（如内存不足、存储耗尽等）。 4，找到并解除问题后，在门禁主平台上重新格式化该问题门控器，并按数据库配置将最后的配置刷入门控器中。 最后，知会上层平台，重新下发授权。这里要求： 1，之前正常授权的门控器，可不再执行具体的授权代码，直接返回成功即可。 2，之前失败的门控器，需执行具体的授权代码，并返回执行结果。
API version | 1，部分API有多个版本（如version 1、version 2等）。 2，多个版本均须实现。未来趋势是老的版本会逐渐取消掉。

## HTTP接口
说明： 1.HTTP服务端：MDC/TBlock/miniTBlock/IDC门禁系统 2.HTTP客户端：集中监控管理系统
功能列表
序号 | 交互数据 | API |  |  |  | 方法 | 功能 | 注释 | 场景
1 | 门禁授权信息 | /dac?action=get_timegroup&group_no={组序号} |  |  |  | GET | 获取时间组时段信息
2 |  | /dac?action=set_timegroup |  |  |  | POST | 设置时间组时段信息
3 |  | /dac?action=clear_timegroup |  |  |  | POST | 清空时间组时段信息
4 |  | /dac?action=get_cards |  |  |  | GET | 获取所有卡信息 | 门禁控制器可选做
5 |  | /dac?action=get_cards_by_batch&card_index={上次获取到的卡编号} |  |  |  | GET | 分批次获取控制器所有卡信息
6 |  | /dac?action=add_card |  |  |  | POST | 添加新卡
7 |  | /dac?action=get_card&card_no={卡号} |  |  |  | GET | 获取卡信息
8 |  | /dac?action=modify_card |  |  |  | POST | 修改卡信息
9 |  | /dac?action=delete_card |  |  |  | POST | 删除卡
10 |  | /dac?action=get_doors |  |  |  | GET | 获取所有门信息
11 | 刷卡记录&门禁告警 | /dac?action=get_event&record_index={索引号}&alarm_index={索引号} |  |  |  | GET | 获取刷卡记录&门禁告警 | 门禁控制器可选做
12 |  | /dac?action=get_event_by_batch&record_index={索引号}&alarm_index={索引号} |  |  |  | GET | 分批获取刷卡记录&门禁告警
13 |  | /dac?action=get_history_event&time_begin={起始时间}&time_end={终止时间}&door=门号列表 |  |  |  | GET | 获取指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警 | 门禁控制器可选做
14 |  | dac?action=get_history_event_by_batch&time_begin={起始时间}&time_end={终止时间}&record_index={已获取到的最后开门记录编号}&alarm_index={已获取的最后告警编号}&door=门号列表 |  |  |  | GET | 分批次获取指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警
15 | 门状态 | /dac?action=get_door_state |  |  |  | GET | 获取门状态 | 获取门开关状态：指门禁控制器通过门磁去判断门所处的开/关状态。 | 门禁系统的自身判断。
16 |  | /dac?action=set_door_state |  |  |  | POST | 设置门状态 | 设置门开关状态：控制开门/关门，常开，常闭。 设置封锁状态：由多门互锁导致的门处于常闭状态，门无法被打开。 | 使用封锁状态去执行多门互锁功能。当门处于封锁状态时，该门保持常闭，与互锁门之间联动互锁。
17 | 门禁与机器人协作 | /dac?action=get_doorposition_state |  |  |  | POST | 读取门开位置状态（有机器人场景使用） | 门开位置状态：由门机提供信号反馈给门禁控制器，由门机判断的门开到位。 | 当该门点为机器人巡检路线需经过的门时，此状态有效。
18 | 门参数管理 | /dac?action=set_doorpara |  |  |  | POST | 设置门参数 |  | 门禁控制器正常使用前的一些常规参数配置。
19 |  | /dac?action=get_doorpara |  |  |  | GET | 读取门参数
20 | 时间管理 | /dac?action=set_current_time |  |  |  | POST | 设置时间信息 |  | 门禁控制器与服务器之间校时接口，服务端周期下发。
21 |  | /dac?action=get_current_time |  |  |  | GET | 读取时间信息 |  | 校时生效核对用。
22 | 系统管理 | /dac?action=clean_device |  |  |  | GET | 格式化控制器 | 这个主要是解决运营维护时更换设备时的问题：新的控制器可能残留有数据。这个指令执行有风险，如果多个上位机平台时，人员需考虑同步问题。只有一个门禁平台时，门禁平台需做到格式化后，已授权的信息（人员、人员组、卡号等）下载，门参数信息下载。 格式化不能引起门禁控制器网络参数发生变化。 | 清除控制器所有数据（除了网络参数外），设备恢复到出厂设置状态。
23 |  | /dac?action=reset_device |  |  |  | GET | 消防复位 | 消防发生后，可使用此命令将控制器恢复为正常工作状态。
认证机制 | [7 empty] | 注释 | 场景
1. 通过apikey字段实现。 apikey的值是 用户名+密码的MD5（由MDC/TBLOCK/IDC/门禁系统提供）。其中：用户名：admin, 密码：admin，ApiKey=f6fdffe48c908deb0f4c3bd36c032e72 2. HTTP客户端每次请求都需添加查询请求参数 apikey。 3. HTTP服务端当验证ApiKey不通过时，返回:{"err_code":-1,"err_msg":"鉴权失败"} 。 4. 一个用户（如：张三）可以有多张卡（卡、指纹、掌纹、刷脸等）。
其它说明
1. URL路径：由 域名+API 组成。 域名可以是IP地址+端口的形式。如: http://192.168.1.9:8080/dac?action=get_cards 2. 字符编码统一使用utf-8。 3. 门禁相关的命令由门禁系统提供（当没有配置监控服务器时，由IDC门禁系统集成并提供），其余命令由各个模块提供。 4. 卡号为10进制字符串，长度不超过20字节；门/卡密码长度：4~10位。缺省值为4个0（0000），采用0~9数字组合生成。 5. POST方法要同时支持表单与纯JSON。 6. err_msg 长度不超过64字节。 7. 系统提供白名单机制，可指定多个源IP或源IP段能访问该北向接口。白名单的配置需提供WEB界面。
err_code 及 err_msg 定义
err_code | 定义 |  | 说明 |  |  |  | err_msg
0 | 执行成功 |  | 服务端成功执行时返回此值。每个API均可能返回此值。 |  |  |  | ok
-1 | 鉴权失败 |  | APIKEY签权失败时返回此值。每个API均可能返回此值。 |  |  |  | Authentication failed
-2 | 缺少必要的参数 |  | 请求中缺少必要的参数或参数值为空时返回此值。每个带有参数API均可能返回此值。 |  |  |  | Missing required parameters
-3 | 参数格式异常 |  | 请求中没有缺少参数，但参数格式异常时返回此值。详见【输入参数异常时返回错误码说明】 |  |  |  | Invalid parameters format
-4 | 不支持的操作 |  | 未知URL或 action 取值不存在时返回此值。 |  |  |  | Invalid operation
-5 | 设置失败 |  | 参数正常，但在服务端执行失败时返回此值。每个会影响服务端状态或配置的API均可能返回此值。 |  |  |  | Operation failed
-6 | 参数超出范围 |  | 参数格式正确，但参数的值超出定义的范围时返回此值。详见【输入参数异常时返回错误码说明】 |  |  |  | Parameter value out of range
-99 | 其它错误 |  | 未定义的错误返回此值，每个API均可能返回此值。例如：请求中的数据体（JSON）因格式异常导致解析失败； |  |  |  | Undefined error
-100 | 不存在的时间组号 |  | 请求中的时间组号不存在时返回此值。详见【输入参数异常时返回错误码说明】 |  |  |  | Value of "goup_no" does not exist
-101 | 不存在的门号 |  | 请求中的门号不存在时返回此值。详见【输入参数异常时返回错误码说明】 |  |  |  | Value of "door" does not exist
-102 | 不存在的卡号 |  | 请求中的卡号不存在时返回此值。详见【输入参数异常时返回错误码说明】 |  |  |  | Value of "card_no" does not exist
1.获取时间组时段信息 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_timegroup&group_no={组序号}
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | group_no |  | number | 时间组号
|  | week |  | array | 授权星期数组，如[1,2,3,4,5,6,7]，表示星期1-星期日都有效 （授权的weekday列入数组）
|  | timezone |  | array | 时段数组,如{"begin":"08:00","end":"21:00"} |  |  | 当有多个时段时，多个时段之间不允许交叉。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" "data": { "group_no": 0, "week": [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ], "timezone": [ { "begin": "08:00", "end": "12:00" }, { "begin": "14:00", "end": "21:00" } ] } }
说明 |  | 1. 时间组固定为12个(序号0-11) 2. 每个时间组固定包括3个timezone。
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_timegroup&group_no=&apikey=
2.设置时间组时段信息 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=set_timegroup
数据输入 |  | 表单数据： data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | group_no |  | number | 时间组号
|  | week |  | array | 授权星期数组，如[1,2,3,4,5,6,7]，表示星期1-星期日都有效 （授权的weekday列入数组）
|  | timezone |  | array | 时段数组,如{"begin":"08:00","end":"21:00"} |  |  | 当有多个时段时，控制器校验多个时段之间不允许交叉。出现交叉时返回 err_code = -3
数据输入示例 |  | { "group_no": 0, "week": [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ], "timezone": [ { "begin": "08:00", "end": "12:00" }, { "begin": "14:00", "end": "21:00" } ] }
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
说明 |  | 当只需对某一个字段值进行修改时，HTTP客户端只需提交包含该字段的JSON数据。 如只需改授权星期的JSON数据如下： { "group_no": 0, "week": [1,2,3,4,5] }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=set_timegroup&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=set_timegroup&apikey=
3.清空时间组时段信息 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=clear_timegroup
数据输入 |  | 表单数据：data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | group_no |  | number | 时间组号
数据输入示例 |  | { "group_no": 0 }
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=clear_timegroup&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=clear_timegroup&apikey=
4.获取所有卡信息 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_cards
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | array | 返回数据,包含card_no,user_name
|  |  | card_no | string | 门禁IC卡号
|  |  | password | string | 密码 |  |  |  | 若开门模式为卡加密码时，人员需先刷卡，然后输入此密码，门才能打开。
|  |  | user_name | string | 卡号使用者用户名 |  |  | 长度不超过32个字节或10个汉字。
|  |  | card_flag | number | 卡号标记：0-正常， 1-停用 |  |  | 取值定义：0-正常（缺省值）， 1-停用。卡号标记为正常状态时，卡可以正常使用。 卡被标记为停用时，卡无法正常使用。 | 人员持卡进行连续非法刷卡时（如：卡有门A的权限，但没有门B的权限，在门B上刷卡视为非法），刷卡频率和次数超过预设的值时卡会被停用预设的一段时间。
|  |  | group_no | number | 卡号对应的时间组 (group_no=-1表示卡号未授权时间段)
|  |  | door | array | 有进出权限的门。无此字段表示可以进出所有门。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data": [ { "card_no": "123456789", "password":"6644553322", "user_name": "张三", "card_flag":0， "group_no":0, "door":[1,2,3] }, { "card_no": "232421411", "password":"", "user_name": "李四", "card_flag":0， "group_no":0, "door":[1,2,3] } ] }
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_cards&apikey=
5.分批次获取控制器所有卡信息 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_cards_by_batch&card_index={上次获取到的卡编号}
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | array | 返回数据,包含card_no,user_name
|  |  | card_count | number | 卡总数
|  |  | card_last_get | number | 已获取到的卡序号
|  |  | card_no | string | 门禁IC卡号
|  |  | password | string | 密码 |  |  |  | 若开门模式为卡加密码时，人员需先刷卡，然后输入此密码，门才能打开。
|  |  | user_name | string | 卡号使用者用户名 |  |  | 长度不超过32个字节或10个汉字。
|  |  | card_flag | number | 卡号标记：0-正常， 1-停用 |  |  | 取值定义：0-正常（缺省值）， 1-停用。卡号标记为正常状态时，卡可以正常使用。 卡被标记为停用时，卡无法正常使用。 | 人员持卡进行连续非法刷卡时（如：卡有门A的权限，但没有门B的权限，在门B上刷卡视为非法），刷卡频率和次数超过预设的值时卡会被停用预设的一段时间。
|  |  | group_no | number | 卡号对应的时间组 (group_no=-1表示卡号未授权时间段)
|  |  | door | array | 有进出权限的门。无此字段表示可以进出所有门。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data": [ "card_last_get":22, "card_count":22, { "card_no": "123456789", "password":"6644553322", "user_name": "张三", "card_flag":0， "group_no":0, "door":[1,2,3] }, { "card_no": "232421411", "password":"", "user_name": "李四", "card_flag":0， "group_no":0, "door":[1,2,3] } ] }
说明 |  | HTTP客户端逻辑： 1.当需要获取全量卡信息，首次发送时card_index赋值为0； 2.后续发送时，card_index赋值为card_last_get; 3.当card_last_get小于card_count时，持续获取，直到card_last_get等于card_count。 HTTP服务端逻辑： 1.收到请求时，返回序号大于card_index的一批刷卡记录（如20条），并更新card_last_get和card_count。 | [5 empty] | 当没有卡片时，使用card_index=0请求时，应返回成功，card_count=0, card_last_get=0。
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_cards_by_batch&card_index=20&apikey=
6.添加新卡
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=add_card
数据输入 |  | 表单数据：data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | card_no |  | string | 门禁IC卡号
|  | password |  | string | 密码 |  |  | 卡密码，在卡+密码模式下使用，刷卡并输入正确密码才可开门。
|  | user_name |  | string | 卡号使用者用户名 |  |  | 长度不超过32个字节或10个汉字。
|  | card_flag |  | number | 卡号标记：0-正常， 1-停用 |  |  | 发卡时，可预制卡的可用状态 | 用于发卡，可预制卡为正常或者停用状态。如先发卡，后启用。或者发卡与启用同步。
|  | group_no |  | number | 时间组号
|  | door |  | array | 有进出权限的门列表。无此字段表示可以进出所有门。 |  |  | 门的下标从1开始计算
数据输入示例 |  | { "card_no": "123456789", "password":"", "user_name": "zhang san", "card_flag":0， "group_no":0, "door":[1,2,3] }
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", }
说明 |  | 1，未给出door参数时，HTTP服务端默认将该授权信息应用到所有的门。 2，当卡已存在时，则进行覆盖操作。
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=add_card&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=add_card&apikey=
7.获取卡信息 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | /dac?action=get_card&card_no={卡号}
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | array | 返回数据,包含card_no,user_name
|  |  | card_no | string | 门禁IC卡号
|  |  | user_name | string | 卡号使用者用户名 |  |  | 长度不超过32个字节或10个汉字。
|  |  | group_no | number | 时间组号
|  |  | door | array | 有进出权限的门列表。无此字段表示可以进出所有门。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data": { "card_no": "123456789", "password":"", "user_name": "zhang san", "card_flag":0， "group_no":0, "door":[1,2,3] } }
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_card&card_no=123456789&apikey=
8.修改卡信息 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=modify_card
数据输入 |  | 表单数据： data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | card_no |  | string | 门禁IC卡号
|  | password |  | string | 密码
|  | user_name |  | string | 卡号使用者用户名 |  |  | 长度不超过32个字节或10个汉字。
|  | card_flag |  | number | 卡号标记：0-正常， 1-停用 |  |  | 修改卡的可用状态，用于锁卡、解锁或挂失、解挂业务流程。 | 用于锁卡、解锁或挂失、解挂。
|  | group_no |  | number | 时间组号
|  | door |  | array | 有进出权限的门列表。无此字段表示可以进出所有门。
数据输入示例 |  | { "card_no": "123456789", "password":"12345678", "user_name": "zhang san", "card_flag":1, "group_no":1, "door":[1,2,3] }
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=modify_card&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=modify_card&apikey=
9.删除卡 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=delete_card
数据输入 |  | 表单数据：data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | card_no |  | string | IC卡卡号
数据输入示例 |  | {"card_no":"123456789"}
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=delete_card&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=delete_card&apikey=
10.获取所有门信息 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_doors
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | array | 返回数据,包含door_no,door_name
|  |  | door_no | number | 门编号
|  |  | door_name | string | 门名称（可选字段） |  |  | 缺省值同门编号，长度不超过64字节或21个汉字。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data": [ { "door_no": 1, "door_name": "机房A-前门" }, { "door_no": 2, "door_name": "机房A-后门" } ] }
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_doors&apikey=
11.获取刷卡记录&门禁告警 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_event&record_index={索引号}&alarm_index={索引号}
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | object | 返回数据,包含record_last_get,record,alarm_last_get,alarm
|  |  | record_last_get | number | 最后一次获取的刷卡记录的index
|  |  | record | array | 由index，time,card_no,user_name,door,direction,type,desc 组成。其中：direction=0表示进门，direction=1表示出门。
|  |  | alarm_last_get | number | 最后一次获取告警记录的index
|  |  | alarm | array | 由index，time, door,type, state, alm_desc组成。其中： door为可选参数，当存在door时表示指定门或门控器产生告警，如果不存在door时，表示门禁系统产生告警。 state为告警状态, 0表示恢复，1表示产生。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data":{ "record_last_get":2, "record":[ {"index":1, "time":"2013-07-22 12:00:00","card_no":"123456789", "user_name":"zhangsan", "door":1, "direction":0,"type"=0,"desc":"刷卡开门", }, {"index":2, "time":"2013-07-22 12:00:00","card_no":"223456789", "user_name":"zhangsan2", "door":1, "direction":0,"type"=-1,"desc":"刷卡失败" } ], "alarm_last_get":2, "alarm":[ {"index":1, "time":"2013-07-22 12:00:00", "door":1,"type":0, "state":1, "alm_desc":"门开超时"}, {"index":2, "time":"2013-07-22 12:01:00", "door":1,"type":0, "state":0, "alm_desc":"门开超时"} ] } } | [5 empty] | 刷卡记录中type、desc参数取值定义： type=-2, desc="密码无效", (此时 card_no、user_name 为空串"") type=-1, desc="刷卡失败", (此时 user_name 如无配置则为空串"") type=0, desc = "刷卡/卡+密码开门" type=1, desc = "按钮开门"(此时 card_no、user_name 为空串"") type=2, desc = "密码开门" (此时 card_no、user_name 为空串"") type=3, desc = "远程开门，指令发送方IP：[ip]" (此时 card_no、user_name 为空串"") type=11, desc = "机器人开门，指令发送方IP：[ip]" (此时 card_no、user_name 为空串"") type=12, desc = "机器人关门，指令发送方IP：[ip]" (此时 card_no、user_name 为空串"") type=13, desc = "人脸识别开门，指令发送方IP：[ip] / 指令来自DI：[DI]” (此时 card_no、user_name 为空串"") 告警记录中的alm_desc参数取值范围： type=0, alm_desc ="门开超时" type=1, alm_desc = "异常开门"（包括暴力入侵） type=2, alm_desc ="发现火警"（如果是多门控制器，则只报第1个门。当北向接口出自门控器时，门编号一般就是1， 当北向接口出自门禁系统时，需要门禁系统上报的是：出现火警的门控器的第1个门 在系统中的编号） type=3，alm_desc="机箱被打开"（此时门编号为0）
说明 |  | HTTP客户端逻辑： 客户端应周期性（如5秒/次）地调用此接口用来获取实时刷卡记录和实时告警记录。 1.客户端启动运行后，第1次调用时record_index和alarm_index赋值0。 2.第二次以后，record_index赋值为record_last_get值；alarm_index赋值为alarm_last_get值。 HTTP服务端逻辑： 1.当record_index等于0时，更新record_last_get值为系统最后一条刷卡记录+1，record字段为空数组。 当record_index＞0时，返回大于等于record_index的刷卡记录，并更新record_last_get值。如无新的刷卡记录，则record字段为空数组。 当record_last_get值大于100000（10万）时，更新record_last为1。 2..当alarm_index等于0时，更新alarm_last_get值为系统最后一条告警记录+1，alarm字段为空数组。 当alarm_index＞0时，返回大于等于alarm_index的刷卡记录，并更新alarm_last_get值。如无新的刷卡记录，则alarm字段为空数组。 当alarm_last_get值大于100000（10万）时，更新alarm_last为1。 3.服务端最多返回最近1分钟的刷卡记录或告警记录。 | [5 empty] | 以刷卡举例说明： 服务器（控制器）正常运行，并且缓存了100条刷卡记录，此时客户端启动并发送该请求（此时，record_index应该为0），对于服务器（控制器）应返回：record_last_get=101,record值为空数组。 如果客户端第2次请求前没有刷卡记录，对于客户端发送的请求（此时record_index=101）,服务器（控制器）仍返回：record_last_get=101，record值为空数组。 如果客户端第2次请求前有1条刷卡记录，对于客户端发送的请求（此时，record_index=101），服务器（控制器）应返回： record_last_get=102，record值为有1条记录的数组。 以此类推，直到record_last_get大于100000时，应将record_last_get重置回1。 另外： 当没有刷卡事件时，使用record_index=0请求时，应返回成功，record_last_get=0。 当没有告警时，使用alarm_index=0请求时，应返回成功，alarm_last_get=0。
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_event&record_index=1&alarm_index=1&apikey=
12.分批次获取刷卡记录&门禁告警 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_event_by_batch&record_index={索引号}&alarm_index={索引号}
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | object | 返回数据,包含record_last_get，record_total,record,alarm_last_get,alarm_total,alarm
|  |  | record_last_get | number | 最后一次获取的刷卡记录的index
|  |  | record_final | number | 最后一条刷卡记录的index
|  |  | record | array | 由index，time,card_no,user_name,door,direction,type,desc 组成。其中：direction=0表示进门，direction=1表示出门。
|  |  | alarm_last_get | number | 最后一次获取的告警记录的index
|  |  | alarm_final | number | 最后一条告警记录的index
|  |  | alarm | array | 由index，time, door,type, state, alm_desc组成。其中： door为可选参数，当存在door时表示指定门或门控器产生告警，如果不存在door时，表示门禁系统产生告警。 state为告警状态, 0表示恢复，1表示产生。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data":{ "record_last_get":2, "record_final":210, "record":[ {"index":1, "time":"2013-07-22 12:00:00","card_no":"123456789", "user_name":"zhangsan", "door":1, "direction":0,"type"=0,"desc":"刷卡开门", }, {"index":2, "time":"2013-07-22 12:00:00","card_no":"223456789", "user_name":"zhangsan2", "door":1, "direction":0,"type"=-1,"desc":"刷卡失败" } ], "alarm_last_get":2, "alarm_final":210, "alarm":[ {"index":1, "time":"2013-07-22 12:00:00", "door":1,"type":0, "state":1, "alm_desc":"门开超时"}, {"index":2, "time":"2013-07-22 12:01:00", "door":1,"type":0, "state":0, "alm_desc":"门开超时"} ] } } | [5 empty] | 刷卡记录中type、desc参数取值定义： type=-2, desc="密码无效", (此时 card_no、user_name 为空串"") type=-1, desc="刷卡失败", (此时 user_name 如无配置则为空串"") type=0, desc = "刷卡/卡+密码开门" type=1, desc = "按钮开门"(此时 card_no、user_name 为空串"") type=2, desc = "密码开门" (此时 card_no、user_name 为空串"") type=3, desc = "远程开门，指令发送方IP：[ip]" (此时 card_no、user_name 为空串"") type=11, desc = "机器人开门，指令发送方IP：[ip]" (此时 card_no、user_name 为空串"") type=12, desc = "机器人关门，指令发送方IP：[ip]" (此时 card_no、user_name 为空串"") type=13, desc = "人脸识别开门，指令发送方IP：[ip] / 指令来自DI：[DI]” (此时 card_no、user_name 为空串"") 告警记录中的alm_desc参数取值范围： type=0, alm_desc ="门开超时" type=1, alm_desc = "异常开门"（包括暴力入侵） type=2, alm_desc ="发现火警"（如果是多门控制器，则只报第1个门。当北向接口出自门控器时，门编号一般就是1， 当北向接口出自门禁系统时，需要门禁系统上报的是：出现火警的门控器的第1个门 在系统中的编号） type=3，alm_desc="机箱被打开"（此时门编号为0）
说明 |  | 获取实时刷卡记录和告警的HTTP客户端逻辑： 客户端应周期性（如5秒/次）地调用此接口用来获取实时刷卡记录和实时告警记录。 1、首次启动运行时，record_index和alarm_index赋值0。收到控制器回复后，record_index赋值为record_final值；alarm_index赋值为alarm_final值，忽略HTTP服务端返回的记录； 2、第二次及以后，当record_last_get＜record_final或alarm_last_get＜alarm_final时，持续获取，直到record_last_get≥record_final并且alarm_last_get≥alarm_final，则已完成获取此时间段内的所有记录。 3、某一周期（如5s）后，再次调用接口。 HTTP服务端逻辑： 1.收到请求时，返回大于record_index的一批刷卡记录（如20条），并更新record_last_get和record_final； 2.收到请求时，返回大于alarm_index的一批告警记录（如20条），并更新alarm_last_get和alarm_final。 3..服务端最多返回最近1分钟的刷卡记录或告警记录。 | [5 empty] | 当没有刷卡事件时，使用record_index=0请求时，应返回成功，record_last_get=0。 当没有告警时，使用alarm_index=0请求时，应返回成功，alarm_last_get=0。
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_event_by_batch&record_index=1&alarm_index=1&apikey=
13.获取指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_history_event&time_begin={起始时间}&time_end={终止时间}&door=门号列表
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | object | 返回数据,包含record_count、record、alarm_count、alarm
|  |  | record_count | number | 符合条件的刷卡记录条数
|  |  | record | array | 符合条件的刷卡记录。由time,card_no,user_name,door,direction,type,desc 组成。其中：direction=0表示进门，direction=1表示出门。
|  |  | alarm_count | number | 符合条件的门禁告警条数
|  |  | alarm | array | 符合条件的门禁告警。由time, door,type，state, alm_desc组成。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data":{ "record_count":2, "record":[ { "time":"2013-07-22 12:00:00","card_no":"123456789", "user_name":"zhangsan", "door":1, "direction":0,"type"=0,"desc":"刷卡开门" }, {"time":"2013-07-22 12:00:00","card_no":"223456789", "user_name":"zhangsan2","door":1, "direction":0,"type"=0,"desc":"刷卡开门" } ], "alarm_count":2, "alarm":[ {"time":"2013-07-22 12:00:00", "door":1,"type":0, "state":1, "alm_desc":"门开超时"}, {"time":"2013-07-22 12:01:00", "door":1,"type":0, "state":0, "alm_desc":"门开超时"} ] } } | [5 empty] | 当没有刷卡事件时，使用record_index=0请求时，应返回成功，record_last_get=0。 当没有告警时，使用alarm_index=0请求时，应返回成功，alarm_last_get=0。
说明 |  | 1. 时间格式类似如: 2013-07-22 12:00:00 2. time_end=-1表示取从开始时间之后的所有告警记录。 3. time_begin，time_end组成的时间区间为：[ time_begin，time_end） 4. 无door属性表示取所有门。
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_history_event&time_begin=2013-07-22 12:00:00&time_end=-1&door=1,2&apikey=
14.分批次获取指定时间段的历史刷卡记录&门禁告警 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_history_event_by_batch&time_begin={起始时间}&time_end={终止时间}&record_index={已获取到的最后开门记录编号}&alarm_index={已获取的最后告警编号}&door=门号列表
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | object | 返回数据,包含record_count、record、alarm_count、alarm
|  |  | record_count | number | 符合条件的刷卡记录条数
|  |  | record_last_get | number | 当前获取到的刷卡记录条数
|  |  | record | array | 符合条件的刷卡记录。由time,card_no,user_name,door,direction,type,desc 组成。其中：direction=0表示进门，direction=1表示出门。
|  |  | alarm_count | number | 符合条件的门禁告警条数
|  |  | alarm_last_get | number | 当前获取到的门禁告警条数
|  |  | alarm | array | 符合条件的门禁告警。由time, door，type，state, alm_desc组成。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data":{ "record_count":22, "record_last_get":22, "record":[ { "time":"2013-07-22 12:00:00","card_no":"123456789", "user_name":"zhangsan", "door":1, "direction":0,"type"=0,"desc":"刷卡开门" {"time":"2013-07-22 12:00:00","card_no":"223456789", "user_name":"zhangsan2", "door":1, "direction":0,"type"=0,"desc":"刷卡开门" } ], "alarm_count":22, "alarm_last_get":22, "alarm":[ {"time":"2013-07-22 12:00:00", "door":1,"type":0, "state":1, "alm_desc":"门开超时"}, {"time":"2013-07-22 12:01:00", "door":1,"type":0, "state":0, "alm_desc":"门开超时"} ] } }
说明 |  | 1. 时间格式类似如: 2013-07-22 12:00:00 2. time_end=-1表示取从开始时间之后的所有告警记录。 3. time_begin，time_end组成的时间区间为：[ time_begin，time_end） 4. 无door属性表示取所有门。 5.HTTP客户端逻辑： （1）首次发送时，time_begin=2019-05-26 12:00:00,time_end=-1,record_index和alarm_index赋值为0； （2）再次发送，time_begin=2019-05-26 12:00:00,time_end=-1,record_index赋值为record_last_get值，alarm_index赋值为alarm_last_get值； （3）当record_last_get<record_count或alarm_last_get<alarm_count时，持续获取，直到record_last_get≥record_count并且alarm_last_get≥alarm_count。 6.HTTP服务端逻辑： (1)收到请求时，返回序号大于record_index的一批刷卡记录（如20条），并更新record_last_get和record_total; (2)收到请求时，返回序号大于alarm_index的一批告警记录（如20条），并更新alarm_last_get和alarm_total。 | [5 empty] | 当没有刷卡事件时，使用record_index=0请求时，应返回成功，record_last_get=0。 当没有告警时，使用alarm_index=0请求时，应返回成功，alarm_last_get=0。
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_history_event_by_batch&time_begin=2013-07-22 12:00:00&time_end=-1&door=1,2&record_index=20&alarm_index=20&apikey=
15.获取门状态（version 1) | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_door_state
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | object | 返回数据,包含door1,door2... doorn。格式为 door+门编号
|  |  | door1 | number | 门1开关状态, 0-关闭; 1-开启 |  |  | 获取门开关状态：指门禁控制器通过门磁去判断门所处的开/关状态。 | 门禁系统的自身判断。
|  |  | door2 | number | 门2开关状态, 0-关闭; 1-开启
|  |  | ... | number
|  |  | doorN | number | 门N开关状态, 0-关闭; 1-开启
|  |  | door1_status | number | 门1的状态：0-正常；1-常开；2-常闭； |  |  | 门的逻辑开关状态，基于门禁系统的指令判断。这个状态代表门当前处于什么状态： 0-正常：指门处于自动状态，已授权人员可通过刷卡、密码等预设的开门方式开门；门禁系统自动实现内部上锁、开锁逻辑。 1-常开：指门处于常开状态，门保持打开状态。比如火警发生时，平台向发所有门下发常开指令，帮助人员疏散。 2-常闭：指门处于常闭状态，有效卡也无法开门。比如，出现盗窃事件时，平台下发常闭指令，对区域进行封锁，防止罪犯逃脱。 | 0-正常：用于自动模式。 1-常开：用于保持常开，如火警时的状态；或者某出大门，工作时间段无需锁门，非工作时间段再锁门的场景。 2-常闭：用于保持常闭，如强制现场门不可进，不可出，保持戒严。
|  |  | ··· | number
|  |  | doorN_status | number | 门N的状态：0-正常；1-常开；2-常闭；
|  |  | door1_fire | number | 门1 的火警状态：0-正常，1-产生火警 |  |  | 门的火警状态，基于门禁控制器火警输入判断 | 用于火警信号监测。当产生火警信号时，需联动门禁系统释放对门的管控，保持常开。
|  |  | ... | number
|  |  | doorN_fire | number | 门N 的封锁状态：0-正常，1-产生火警
|  |  | door1_block | number | 门1 的封锁状态：0-解除封锁，1-封锁 |  |  | 门互锁时处于封锁状态。解除封锁后门禁控制器恢复门的前一状态。 | 多门互锁时，查看当前门所处的状态
|  |  | … | number | …
|  |  | doorN_block | number | 门N 的封锁状态：0-解除封锁，1-封锁
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data": { "door1": 0, "door2": 0, "door1_status":2, "door2_status":2, "door1_fire":0, "door2_fire":0, "door1_block":1, "door2_block":1, } }
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_door_state&apikey=
15.获取门状态（version 2) | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_door_state
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | array | 所有门状态数组
|  | 数组 | door | number | 门编号（门id)
|  |  | state | number | 开关状态, 0-关闭; 1-开启 |  |  | 获取门开关状态：指门禁控制器通过门磁去判断门所处的开/关状态。 | 门禁系统的自身判断。
|  |  | status | number | 状态：0-正常；1-常开；2-常闭； |  |  | 门的逻辑开关状态，基于门禁系统的指令判断。这个状态代表门当前处于什么状态： 0-正常：指门处于自动状态，已授权人员可通过刷卡、密码等预设的开门方式开门；门禁系统自动实现内部上锁、开锁逻辑。 1-常开：指门处于常开状态，门保持打开状态。比如火警发生时，平台向发所有门下发常开指令，帮助人员疏散。 2-常闭：指门处于常闭状态，有效卡也无法开门。比如，出现盗窃事件时，平台下发常闭指令，对区域进行封锁，防止罪犯逃脱。 | 0-正常：用于自动模式。 1-常开：用于保持常开，如火警时的状态；或者某出大门，工作时间段无需锁门，非工作时间段再锁门的场景。 2-常闭：用于保持常闭，如强制现场门不可进，不可出，保持戒严。
|  |  | fire | number | 火警状态：0-正常，1-产生火警 |  |  | 门的火警状态，基于门禁控制器火警输入判断 | 用于火警信号监测。当产生火警信号时，需联动门禁系统释放对门的管控，保持常开。
|  |  | block | number | 封锁状态：0-解除封锁，1-封锁 |  |  | 门互锁时处于封锁状态。解除封锁后门禁控制器恢复门的前一状态。 | 多门互锁时，查看当前门所处的状态
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data":[ { "door": 1, "state": 0, "status":2, "fire":0, "block":1, }, { "door": 1, "state": 0, "status":2, "fire":0, "block":1, }] }
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_door_state&apikey=
16.设置门状态（version 1） | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=set_door_state
数据输入 |  | 表单数据：data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | door1 |  | number | 门1开关状态：0-关闭; 1-开启; 2-常开 ;3-常闭； |  |  | 门的逻辑开关状态设置： 0-关闭：指向门禁控制器发送该门执行一次“关闭”指令。即从常开，常闭，进入到“正常”状态（也叫自动状态）。 1-开启：指向门禁控制器发送该门执行一次开锁动作。 2-常开：指向门禁控制器发送该门执行一次常开指令。 3-常闭：指向门禁控制器发送该门执行一次常闭指令。 | 使用场景： 0-关闭：从常闭或者常开模式下，如果需进入“正常”状态（也叫自动状态）时，需发送一次关闭指令，让现场恢复自动状态。 1-开启：通过这个接口可控制一次开门动作。 2-常开：用于保持常开，如火警时的状态；或者某出大门，工作时间段无需锁门，非工作时间段再锁门的场景 3-常闭：用于保持常闭，如强制现场门不可进，不可出，保持戒严。
|  | door2 |  | number | 门2开关状态： 0-关闭; 1-开启; 2-常开; 3-常闭
|  | … |  | number
|  | doorN |  | number | 门N开关状态： 0-关闭; 1-开启; 2-常开; 3-常闭
|  | door1_block |  | number | 门1 的封锁状态：0-解除封锁，1-封锁 |  |  | 1-封锁：指向门禁控制器发送该门执行一次封锁指令。 0-解除封锁：指向门禁控制器发送该门执行一次解封锁指令。 | 1-封锁：满足多门互锁条件时，当关联的另外一个门打开时，此门进入封锁状态，用于平台级多门互锁场景。 0-解除封锁：满足多门互锁条件时，当关联的另外一个门从打开后变成关上后，此门进入解封锁状态，用于平台级多门互锁场景。解除封锁后门禁控制器恢复门的前一状态。
|  | door2_block |  | number | 门2的封锁状态：0-解除封锁，1-封锁
|  | ··· |  | ··· | ···
|  | doorN_block |  | number | 门N 的封锁状态：0-解除封锁，1-封锁
|  | open_method |  | number | 开门方式：0-平台开门(缺省值)， 2-机器人开门，3-人脸识别开门， 其他-后续补充 |  |  | 远程设置开关门时的指令来源参数，用于区分远程控制、机器人控制以及后续可能有的其他指令来源。 当开门指令来源于平台时（open_method为0），可设置门的开关状态和封锁状态。 当开关指令来源于机器人时（open_method为2），仅能执行常开、关闭指令。也就是机器人开门必须发“常开”命令将门打开， 机器人过去后再发送“关闭”命令将门关闭。 当开关指令来源于人脸识别时（open_method为3），仅能执行开门指令。 | 参考“相关说明”：机器人巡检 数据中心为了实现自动化值守及运维，引入机器人代替人工巡检。 机器人巡检路线需经过的门，将配套加装门机。机器人通过门禁的HTTP协议进行门禁系统控制：门的控制及门机的控制。
数据输入示例 |  | {"door1": 0,"door1_block": 1，"open_method":0}
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=set_door_state&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=set_door_state&apikey=
16.设置门状态（version 2） | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=set_door_state
数据输入 |  | 表单数据：data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | 数组 | door | number | 门编号（门id)
|  |  | state | number | 开关状态：0-关闭; 1-开启; 2-常开 ;3-常闭； |  |  | 门的逻辑开关状态设置： 0-关闭：指向门禁控制器发送该门执行一次“关闭”指令。即从常开，常闭，进入到“正常”状态（也叫自动状态）。 1-开启：指向门禁控制器发送该门执行一次开锁动作。 2-常开：指向门禁控制器发送该门执行一次常开指令。 3-常闭：指向门禁控制器发送该门执行一次常闭指令。 | 使用场景： 0-关闭：从常闭或者常开模式下，如果需进入“正常”状态（也叫自动状态）时，需发送一次关闭指令，让现场恢复自动状态。 1-开启：通过这个接口可控制一次开门动作。 2-常开：用于保持常开，如火警时的状态；或者某出大门，工作时间段无需锁门，非工作时间段再锁门的场景 3-常闭：用于保持常闭，如强制现场门不可进，不可出，保持戒严。
|  |  | block | number | 封锁状态：0-解除封锁，1-封锁 |  |  | 1-封锁：指向门禁控制器发送该门执行一次封锁指令。 0-解除封锁：指向门禁控制器发送该门执行一次解封锁指令。 | 1-封锁：满足多门互锁条件时，当关联的另外一个门打开时，此门进入封锁状态，用于平台级多门互锁场景。 0-解除封锁：满足多门互锁条件时，当关联的另外一个门从打开后变成关上后，此门进入解封锁状态，用于平台级多门互锁场景。解除封锁后门禁控制器恢复门的前一状态。
|  |  | open_method | number | 开门方式：0-平台开门(缺省值)， 2-机器人开门，3-人脸识别开门， 其他-后续补充 |  |  | 远程设置开关门时的指令来源参数，用于区分远程控制、机器人控制以及后续可能有的其他指令来源。 当开门指令来源于平台时（open_method为0），可设置门的开关状态和封锁状态。 当开关指令来源于机器人时（open_method为2），仅能执行常开、关闭指令。也就是机器人开门必须发“常开”命令将门打开， 机器人过去后再发送“关闭”命令将门关闭。 当开关指令来源于人脸识别时（open_method为3），仅能执行开门指令。 | 参考“相关说明”：机器人巡检 数据中心为了实现自动化值守及运维，引入机器人代替人工巡检。 机器人巡检路线需经过的门，将配套加装门机。机器人通过门禁的HTTP协议进行门禁系统控制：门的控制及门机的控制。
数据输入示例 |  | [{"door": 1,"block": 1，"open_method":0},{"door": 2,"block": 1，"open_method":0}]
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=set_door_state&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=set_door_state&apikey=
17.读取门开位置状态（version 1） | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_doorposition_state | [6 empty] | 参考“相关说明”：机器人巡检及门机
输入数据 |  | data={"door":[1,2,3]} | [5 empty] | 有输入数据时获取指定门编号位置状态，无此参数时返回所有门位置状态
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | object | 包含door1left, door1right, ````door4left, door4right.
|  |  | door1_left | number | 门1左门位置状态, 0-关闭; 1-开到位 |  |  | 配合机器人巡检，机器人进入机房前，需门机打开机房门（将门打开约90度）；当离开机房后，需门机关闭机房门。 门机在未动作时，门不受开门机的拉力，门可自由手动开关。 门机需接入门禁控制器，实现门机的开/关控制，实现门开位置状态反馈 | 门机开门状态反馈是指门在开到位的情况下会向门禁提供一个干接点信号，以此作为准许机器人通过的条件；门禁控制器提供HTTP接口用于机器人查询开门机到位状态，门机位置状态所使用的硬件端口为门禁控制器辅助信号输入。
|  |  | door1_right | number | 门1右门位置状态, 0-关闭; 1-开到位
|  |  | ... | number
|  |  | doorN_left | number | 门N左门位置状态, 0-关闭; 1-开到位 |  |  | N与各型号控制器所支持的最大门数有关，N目前为2。(删除这里的说明)
|  |  | doorN_right | number | 门N右门位置状态, 0-关闭; 1-开到位
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"执行成功"， "data":"{"door1_left:1, door1_right:1"}" }
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_doorposition_state&apikey=
17.读取门开位置状态（version 2） | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_doorposition_state | [6 empty] | 参考“相关说明”：机器人巡检及门机
输入数据 |  | data={"door":[1,2,3]} | [5 empty] | 有输入数据时获取指定门编号位置状态，无此参数时返回所有门位置状态
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | array | 包含door，left,，right
|  | 数组 | door | number | 门编号（门id)
|  |  | left | number | 左门位置状态, 0-关闭; 1-开到位 |  |  | 配合机器人巡检，机器人进入机房前，需门机打开机房门（将门打开约90度）；当离开机房后，需门机关闭机房门。 门机在未动作时，门不受开门机的拉力，门可自由手动开关。 门机需接入门禁控制器，实现门机的开/关控制，实现门开位置状态反馈 | 门机开门状态反馈是指门在开到位的情况下会向门禁提供一个干接点信号，以此作为准许机器人通过的条件；门禁控制器提供HTTP接口用于机器人查询开门机到位状态，门机位置状态所使用的硬件端口为门禁控制器辅助信号输入。
|  |  | right | number | 右门位置状态, 0-关闭; 1-开到位
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"执行成功"， "data":"{"door1_left:1, door1_right:1"}" }
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/dac?action=get_doorposition_state&apikey=
18.设置门参数 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=set_doorpara | [6 empty] | 门禁控制器正常使用前的一些常规参数配置。
输入数据 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | door_no |  | number | 门编号（）
|  | password |  | string | 密码 |  |  | 此处为门的密码。 | 在“设置门参数”的“开门模式”时，将会使用到的“1-密码（门的密码），3-卡或密码（门的密码）”
|  | door_name |  | string | 门的名称（可选字段） |  |  | 缺省值同门编号，长度不超过64字节或21个汉字。 门名称由门禁平台设置/维护
|  | keep_time |  | number | 门开保持时间，单位秒 |  |  | 缺省值：5，可设置， 范围：1~600
|  | open_time |  | number | 门开超时时间, 单位秒 |  |  | 缺省值：15，可设置， 范围：1~600
|  | lock_err_cnt |  | number | 卡封锁错误次数(连续刷多少次非法卡后门封卡) |  |  | 缺省值：5，可设置，范围：3~100
|  | slot_interval |  | number | 非法卡刷卡间隔，单位秒 |  |  | 缺省值：60，可设置，范围：3~120
|  | lock_time |  | number | 卡封锁时间（封锁多长时间后自动解锁） |  |  | 缺省值：300，可设置，范围：60~3600
|  | open_mode |  | number | 开门模式：开门模式：0-刷卡， 1-密码（门的密码），2-卡+密码（卡的密码），3-卡或密码（门的密码） |  |  | 开门模式设置，支持4种开门模式。 不使用“卡或密码（卡的密码）”，卡的密码因人多了，密码就多了，容易误中，安全级别会降低。 | 根据实际情况，选择合适的开门模式。
|  | fire_signal_mode |  | number | 火警信号：0-短路有效（缺省值）， 1-断路有效 |  |  | 门禁控制器对火警信号输入设置，取决于火警输入源在火警时是常开或常闭输入。 | 门禁需与消防联动，需接入火警信号。有的火警报警装置发生火警时DI为短路，正常时为断路。有的相反。需根据实际接入的火警装置类型情况进行设置，才能有效判断是否发生火警。
输入示列 |  | { "door_no": 1, "password":"123" "door_name": "机房A-前门" "keep_time":60, "open_time":20, "lock_err_cnt":5, "lock_time":100， "open_mode":0, "fire_signal_mode":0 },
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"执行成功" }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}"http://{域名}/dac?action=set_doorpara&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=set_doorpara&apikey=
19.读取门参数 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_doorpara
输入数据 |  | 无
输出数据 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | object | 包含以下字段
|  |  | door_no | number | 门编号
|  |  | password | string | 密码
|  |  | door_name | string | 门的名称 |  |  | 缺省值同门编号，长度不超过64字节或21个汉字。
|  |  | keep_time | number | 门开保持时间，单位秒
|  |  | open_time | number | 门开超时时间, 单位秒
|  |  | lock_err_cnt | number | 卡封锁错误次数(连续刷多少次非法卡后门封卡) |  |  | 当一张卡在某个未授权门上刷卡，一个时间周期（slot_interval）内刷卡超过指定（lock_err_cnt）次，则将此卡锁定指定时间（lock_time）。锁定期间该卡在该门上刷卡均忽略，以防止产生过多的垃圾刷卡记录。
|  |  | slot_interval | number | 非法卡刷卡间隔，单位秒
|  |  | lock_time | number | 卡封锁时间（封锁多长时间后自动解锁），单位秒
|  |  | open_mode | number | 开门模式：开门模式：0-刷卡， 1-密码（门的密码），2-卡+密码（卡的密码），3-卡或密码（门的密码）
|  |  | fire_signal_mode | number | 火警信号：0-短路有效（缺省值）， 1-断路有效
输出示列 |  | { "err_code":0, "err_msg":"执行成功"， "data":[ { "door_no": 1, "password":"123" "door_name": "机房A-前门" "keep_time":60, "open_time":20, "lock_err_cnt":5, "lock_time":100， "open_mode":0, "fire_signal_mode":0 }] }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request GET -d "data={JSON DATA}"http://{域名}/dac?action=get_doorpara&apikey= 方式2：curl --request GET -d "{JSON DATA}" http://{域名}/dac?action=get_doorpara&apikey=
20.设置控制器时间 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=set_current_time
输入数据 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | current_time |  | string | 当前日期和时间，精确到秒， 24小时制。
输入数据示列 |  | { "current_time":"20200217T174900+8" } | [5 empty] | 设置门禁控制器与门禁服务器时间同步，要求门禁控制器与门禁服务器每天校时至少1次。新接入的门禁控制器与门禁服务器通信上时，需进行即时校时一次。默认每分钟自动校时1次。 北京时间2020年2月17日17点49分0秒表示为：20200217T174900+8 | 用于门禁控制器与门禁服务器的校时接口。
数据输出 |  |  |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}"http://{域名}/dac?action=set_current_time&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}"http://{域名}/dac?action=set_current_time&apikey=
21.获取控制器时间 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=get_current_time
输入数据 |  | 无
输出数据 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | current_time |  | string | 当前日期和时间，精确到秒， 24小时制。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":""， "data":{"current_time":"20200217T174900+8"} } | [5 empty] | 获取门禁控制器当前的时间信息 | 用于门禁控制器与门禁服务器的校时是否生效的核对。也用于当前门禁控制器时钟的精准度查询。
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request GET -d "data={JSON DATA}"http://{域名}/dac?action=get_current_time&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}"http://{域名}/dac?action=set_current_time&apikey=
22.格式化控制器 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=clean_device
输入数据 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" } | [5 empty] | 这个主要是解决运营维护时更换设备时的问题：新的控制器可能残留有数据。门禁平台软件需做到格式化后，已授权的信息（人员、人员组、卡号等）重新下载，门参数信息重新下载。 格式化不能引起门禁控制器网络参数发生变化。 | 门禁控制器首次使用（含更换门禁控制器后首次上线），或者中途使用过程中，对门禁控制器内部数据重新格式化，下载最新内容的使用场景。 清除控制器所有数据（除了网络参数外），设备恢复到出厂设置状态。
请求示例（运用curl） |  | curl --request POST http://{域名}/dac?action=clean_device&apikey=
23.消防复位 | [7 empty] | 注释 | 场景
调用方式 |  | http://{域名}/dac?action=reset_device
输入数据 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" } | [5 empty] | 消防发生过后，可使用此命令将控制器恢复为正常工作状态。
请求示例（运用curl） |  | curl --request POST http://{域名}/dac?action=reset_device&apikey=