## 版本
“T-Block-北向接口协议”修订记录
版本 | 修订人 | 时间 | 变更内容简述
V2.0.0（UPS版） | 腾讯 | 2021.03.24 | 初稿，基于V2.0.0（标准版）修改

## 概要
概述 | 腾讯T-Block北向接口用于规范组成T-Block的各类型模块应提供的接口。从监控角度来看： * T-Block中有三种类型的模块，分别是：IT模块类型（含高压直流部分）、空调模块类型、低压配电模块类型。 * 属于IT模块类型的模块称为IT模块；属于空调模块类型的模块称为空调模块；属于低压配电模块类型的模块称为低压配电模块。 * 一个T-Block由若干IT模块、若干空调模块、若干低压配电模块组成。 * 各模块除遵循【概要】页与【相关约定】页定义的内容外，IT模块应遵本【IT模块】页的定义；空调模块应遵循【空调模块】页的定义；低压配电模块应遵循【低压配电模块】页的定义。
下图是T-Block与集中管理平台的接口示意图：
SNMP MIB结构 | TENCENT-TBLOCK-MIB_V0.4.mib
功能规约 | 1. 接口应支持 SNMP V1、V2、V3版本。默认使用V2版本。 2. SNMP trap应采用Inform Request形式(有特殊说明的除外)。 3. SNMP 端口使用161, trap端口使用162, 读/写community分别是public/private。 4，所有SNMP表格结点，均为单索引，SNMP oid 及 Index 列需从小到大顺序排列，不允许出现无序、跳行。 5， 除index字段，其它所有测点的数据类型统一为字符串型。 6，对于SNMP协议部分，OID的值不允许出现中文，只能使用英文。 7, 所有测点数据均采到有效数据后再开放北向接口，避免上层系统获取到无效数据。 8，不支持的测点、测点初始值、通信中断时等特殊情况时的值定义参见“特殊值定义”。 9, 应在10S内向上提供所有测点数据。 10，准确提供 Mib详细说明（1）、Mib详细说明（2）、Mib详细说明（3）中的所有数据。 11, 须验证通过 腾讯微模块监控系统-北向接口验证测试流程。 12，数据在精度截取时需四舍五入。 13，对于表格对象，不允许出现多余的行（如 Racklabel 为 Reserved、backup的行)。 14, 当客户端请求一个不存在的OID时，应返回-99997；当请求一个处于通信中断的OID时，应返回-99998。 15，接口稳定、高效、可靠。支持并发访问，接口访问成功率不低于99.99%。 16, 当本文档中出现的标识或结构与TENCENT-TBLOCK-MIB_vXXX.mib中不一致时，以TENCENT-TBLOCK-MIB_vXXX.mib为准。 17，对于包括多个OID的get请求，如某个OID未在北向接口中定义，则应返回-99997，其它OID返回正常的值。 18，在北向接口中有定义但物理不存在的设备或测点，对于SNMP表格对象应为空，对于结点对象应为-9999。例如：对于UPS版本的MDC，直流相关的表为空，直流相关的测点值为-9999。而对于HVDC版本的MDC，UPS相关的表为空，UPS相关的测点值为-9999。 19，所有表形式上传的设备点位，比如公共模块内的NVR、门禁等设备，其编号Index从1开始编码，但后续需要厂家提供一个包括Index编码阿拉伯数字+现场设备命名+腾讯设备命名规则（设备编号）的对应配置表，且相关腾讯命名规则的设备编码需要在图纸中标注。腾讯设备命名规则通过其他文档提供。 20，关于get请求中的OID。上层平台在发get请求时，对于普通结点的请求OID的尾部会有".0"、对于表格结点的请求OID的尾部没有“.0"。所有结点的请求OID的头部会有"."。
特殊值定义 | 1）-9999：北向接口中有定义但由于客观原因无法支持的测点，上报该值。 2）-99999：本地监控系统启动时，测点的初始值。 3）-99998：设备通讯中断时，测点上报该值。 4）-99997：测点未在北向接口中定义。 5）-99990~-99999：错误码区间，保留。
附件 | MDC前缀为：.1.3.6.1.4.1.41475.3.1 TB的前缀为：.1.3.6.1.4.1.41475.3.2 MiniTB的前缀为：.1.3.6.1.4.1.41475.3.3
...

## 相关约定
Textual conventions | SYNTAX INTEGER | 说明
EquipClass (设备分类) | itMain(101) | IT模块中的主配电
| itHvdc(102) | IT模块中的高压直流设备
| itBatLogging(103) | IT模块中的电池
| itACPdu(104) | IT模块中的交流PDU
| itDCPdu(105) | IT模块中的直流PDU
| itEnvTH(106) | IT模块中的机架温湿度
| itAcInverter(107) | IT模块中的空调逆变器
| itGMTInverter(108) | IT模块中的管控逆变器
| itSwitch(109) | IT模块中的监控交换机
| itServer(110) | IT模块中的动环监控采集器
| itUpsMain（111） | IT模块中UPS列头柜
| acAirConditioner(201) | 空调模块中的间接蒸发冷却空调
| pdHighVoltageCabinet(301) | 低压配电模块中的高压输入柜
| pdTransformer(302) | 低压配电模块中的变压器
| pdTransmissionIn(303) | 低压配电模块中的低压主输入柜
| pdContactCabinet(304) | 低压配电模块中的联络柜
| pdReactivePowerCompensationCabinet (305) | 低压配电模块中的无功补偿柜
| pdActiveFilterCabinet (306) | 低压配电模块中的有源滤波柜
| pdOutputFeederCabinet (307) | 低压配电模块中的输出馈线柜
| pdPowerServer (308) | 低压模块中得电力监控采集器
| pdEnvTH (309) | 低压配电模块中的温湿度传感器
| pdAC (310) | 低压配电模块中的空调
| pdSwitch(311) | 低压配电模块中的监控交换机
| pdServer(312) | 低压配电模块中的动环监控采集器
| pdUPS(313) | 低压配电模块中的UPS
| pdDas(314) | 低压配电模块中的门
| pdFan(315) | 低压方仓变压器隔间排风机
| pdWaterLeak（316） | 低压方仓漏水绳
| pdItUpsParallelOperationCabinet （317） | IT UPS并机柜
| pdItUpsOutputFeederCabinet （318） | IT UPS输出馈线柜
| pdUpsIutputFeederCabinet （319） | 动力UPS输入馈线柜
| pdUpsOutputFeederCabinet （320） | 动力UPS输出馈线柜
| pdUPS3P（321） | IT动力三相UPS
| pdUpsBatLogging（322） | UPS用电池
| pdFanPdu（323） | AHU风机配电箱
| pdGMTPdu（324） | 管控柜配电箱
| pdBatAc(325) | I电池间新风一体机空调
| pdBatHFan(326) | 电池间排氢风机
| pdBatH(327) | 电池间氢气检测
| pdUpsFan(328) | UPS间风机
| pdUpsTH(329) | UPS温湿度
| pdBatWaterLeak（330） | 电池室漏水绳
| poNvr(401) | 公共模块中的NVR设备
| poDas(402) | 公共模块中的门禁设备
| poLight(403) | 公共模块中的照明设备
| poFireTemp（404） | 公共模块中的消防温感设备
| poFireSmoke（405） | 公共模块中的消防烟感设备
| poVesda（406） | 公共模块中的极早期设备
| poEnvTH(407) | 公共模块中的温湿度设备
| poSLAlarm(408) | 公共模块中的声光报警器
| poHumiController(409) | 公共模块中的恒湿器
| poSwitch(410) | 公共模块中的监控交换机
| poFreshAirExchanger（411） | 公共模块中的新风机
| poWaterLeak(412) | 公共模块中的漏水绳
| poServer(413) | 公共模块中的动监控服采集器
| poUPS（414） | 公共模块中的单相UPS
| poPubAC(415) | 公共模块中的精密空调
| poWaterSpring（416） | 公共模块中的水喷淋
| poUPS3P（417） | 公共模块中的3相UPS
| poPMM（418） | 公共模块中的弱电间列头柜
| poGasFireControl(419) | 模块中的气消
| poAC(420) | 公共区域的新风一体机空调
| poFan（421） | 公共模块的厂房风机
| poBatLogging（422） | 公共模块的电池
| poReverseOsmosis（423） | 公共RO水系统
| poHumidifier（424） | 模块中的加湿器
| poDehumidifier（425） | 模块中的除湿器
| hdMainInputCabinet（501） | 中压配电模块中的高压进线柜
| hdPowerPTThunderProtecCabinet（502） | 中压配电模块中的电源PT及避雷器柜
| hdGenPowerInputCabinet（503） | 中压配电模块中的柴发电源进线柜
| hdContactCabinet（504） | 中压配电模块中的联络柜
| hdOutputCabinet（505） | 中压配电模块中的出线柜
| hdPowerServer (506) | 中压模块中的电力监控采集器
| hdBatLogging(507) | 中压模块中的电池
| hdOperationCabinet(508) | 中压模块中的电力操作电源
| hdEnvTH（509） | 中压配电模块中的温湿度传感器
| hdAC(510) | 中压配电模块中的空调
| hdSwitch（511） | 中压配电模块中的监控交换机
| hdServer(512) | 中压配电模块中的动环监控采集器
| hdUPS(513) | 中压配电模块中的UPS
| hdDas(514) | 中压配电模块中的门
| hdWaterLeak（515） | 中压方仓漏水绳
| plGenPLCController（601） | 并机模块中的并机控制器
| plGenOutputCabinet（602） | 并机模块中的柴发并机输出柜
| plGenMainController（603） | 并机模块中的柴发主机控制器
| plGenInputCabinet（604） | 并机模块中的柴发进线开关柜
| plDummylLoadTestCabinet（605） | 并机模块中的假负载测试开关柜
| plPTThunderProtecCabinet（606） | 并机模块中的电源PT及避雷器柜
| plPowerServer(607) | 并机模块中的电力监控采集器
| plBatLogging(608) | 并机模块中的电池
| plOperationCabinet（609） | 并机模块中的电力操作电源
| plEnvTH(610) | 并机模块中的温湿度传感器
| PlAC(611) | 并机模块中的空调
| plSwitch（612） | 并机模块中的监控交换机
| plServer(613) | 并机模块中的动环监控采集器
| plUPS(614) | 并机模块中的UPS
| plDas(615) | 并机模块中的门
| plOilSupply（616） | 并机模块中的供油
| plWaterLeak（617） | 并机方仓漏水绳
| wpWaterHarnessSensor（701） | 水处理模块中的水硬度传感器
| wpWatersoftener（702） | 水处理模块中的软水器
| wpWaterLevelSensor（703） | 水处理模块中的液位传感器
| wpWaterComsumeSensor（704） | 水处理模块中的水流量传感器
| wpWaterTempSensor(705) | 水处理模块中的水温传感器
| wpWaterPump （706） | 水处理模块中的水泵
| wpSwitch（707） | 水处理模块中的监控交换机
| wpServer(708) | 水处理模块中的动环监控采集器
| wpDas(709) | 水处理模块中的门
| wpEnvTH(710) | 水处理模块中的温湿度设备
| wpWaterLeak(711) | 水处理模块中的漏水
| wpUPS3P（712） | 水处理及柴发方仓的三相UPS
| wpPubAC(713） | 水处理及柴发方仓的精密空调
| wpBatLogging（714） | 水处理及柴发方仓的电池
* 注意：所有表形式上传的设备点位，比如公共模块内的NVR、门禁等设备，其编号Index从1开始编码，但后续需要厂家提供一个包括Index编码阿拉伯数字+现场设备命名+腾讯设备命名规则（设备编号）的对应配置表，且相关腾讯命名规则的设备编码需要在图纸中标注。腾讯设备命名规则通过其他文档提供。

## IT模块
itSystem（系统信息）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | itSystemName | 1.1.1 | r | - | T-Block-IT |  | 固定：T-Block-IT
| itSystemDesc | 1.1.2 | r | - | 举例：T-Blcok1.0-snmp0.1 其中1.0对应T-Block生产的版本号snmp0.1表示北向接口版本 v0.1版本 |  | 格式：T-Blcok[版本]-snmp[版本]
| itSystemManufacturer | 1.1.3 | r | - | 统一采用英文或拼音大写：EMERSON、DELL、HP、HUAWEI、ZTE等 |  | 格式：纯英文、全大写
| itSystemTime | 1.1.4 | r | - | 系统时间，当管理端对该值进行设定时，系统应调整本地机器时间，以及系统所监控智能设备（门禁控制器等）的时间，时间标准采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正。 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
设备列表（表） | itEquipIndex | 1.1.5.1.1 | r | 0 | 设备索引号，相对于系统的所有设备。用于识别整个系统的设备。 |  | 范围：1~10
| itEquipClass | 1.1.5.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中的定义。 |  | 范围：101~110
| itEquipName | 1.1.5.1.3 | r | - | 设备名称。请填写对应的“相关约定”中的EquipClass的名字。 |  | 从第1行至第10行依次为：itMain、itHvdc、itBatLogging、itACPdu、itDCPdu、itEnvTH、itAcInverter、itGMTInverter、itSwitch、itServer
| itEquipManufacturer | 1.1.5.1.4 | r | - | 设备生产厂商（英文或拼音）（需要做好二级供应商统计工作，并形成设备的数据库，具体产品的厂家、型号等通过阿凡达系统对设备的故障率等进行统计，筛选出优良设备，排除很差的设备） |  | 格式：非中文字符串
| itEquipModel | 1.1.5.1.5 | r | - | 设备型号（英文+数字） |  | 格式：英文+数字
| itEquipCommStat | 1.1.5.1.6 | r | 0 | 通讯状态 | 0:正常 1:通讯中断 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件通信中断，则该行的通信状态为置为1。 例如：对于电池，只要有1个单体电池模块通信中断，那么除该单体电池模块的数据应上报-99998外，itBatLogging所对应行的通信状态应置为1，其它电池数据仍正常上报。 对于上层系统，如发现某行的该字段值为1时，可终止对其数据的利用；也可继续使用，但需要注意某些数据可能会是-99998。 例如：当itBatLogging所对应行的通信状态为1时，则上层平台可以将北向中itBatLogging里所有数据视为不可用；也可以继续使用其中未报-99998的数据。 | 取值：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itEquipAlarmStat | 1.1.5.1.7 | r | 0 | 报警状态 | 0:正常 1:存在告警 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件有告警，则该行的报警状态应置为1。 | 取值：0
| itEquipTimestamp | 1.1.5.1.8 | r | - | 此数据时间戳代表该设备监控信息最后一次更新数据的时间点，时间标准根据pdSystemTime进行确定，采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
TRAP（表） | itAlarmTrapDefine | 1.1.6.1.1 |  | - | 告警发生时trap, 绑定itAlarmTrapEntry的所有子节点
| itAlarmTrapIndex | 1.1.6.1.2.1.1 | r | - | 表格索引.
| itAlarmTrapEquipClass | 1.1.6.1.2.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中EquipClass的定义。
| itAlarmTrapEquipsIndex | 1.1.6.1.2.1.3 | r | - | 设备索引号，与itEquipTable中的itEquipIndex对应
| itAlarmTrapOid | 1.1.6.1.2.1.4 | r | - | 告警发生的对象OID(相对于tmdc OID)
| itAlarmTrapStatus | 1.1.6.1.2.1.5 | r | - | 告警状态 | 1:告警发生；2：告警解除
| itAlarmTrapLevel | 1.1.6.1.2.1.6 | r | - | 告警级别，详见相关约定中AlarmLevel的定义。
| itAlarmTrapTime | 1.1.6.1.2.1.7 | r | - | 告警发生时间 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
| itAlarmTrapValue | 1.1.6.1.2.1.8 | r | 需对应 | 告警发生时的值
| itAlarmTrapText | 1.1.6.1.2.1.9 | r | - | 预留，暂定为空
| itAlarmTrapUserAction | 1.1.6.1.2.1.10 | r | - | 预留，暂定为空
itMain（主配电） | [6 empty] | UPS版请跳过该OID点位，请勿占用。
模块 | 信号点名称 | 信号点OID (相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
主配电 | itAVoltageLineAB | 1.2.1 | r | 1 | A路（市电直供主用), AB线电压（V）
------
| itDcOutputITEnergy | 1.2.82 | r | 1 | 直流输出总IT电能（kWh）
itHVDC（高压直流） | [6 empty] | UPS版请跳过该OID点位，请勿占用。
模块 | 信号点名称 | 信号点OID (相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
HVDC系统（表） | itHvdcSystemIndex | 1.3.1.1.1 | r | 0 | 序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。
------
整流模块（表） | itModuleTemp | 1.3.2.1.7 | r | 1 | 模块温度（ﾟC）
itBatLogging（电池） | [6 empty] | UPS版请跳过该OID点位，请勿占用。
模块 | 信号点名称 | 信号点OID (相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总信息 | itBatGroupCapacity | 1.4.1 | r | 1 | 电池容量（%）
------
单体电池（表） | itBatCellTemp | 1.4.9.1.4 | r | 1 | 电池温度（ﾟC）
itACPdu（交流PDU)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
交流PDU（表） | itACPduIndex | 1.5.1.1.1 | r | 0 | 交流PDU序号。索引。机架从1开始编号，编完后再编管控柜。 对于机架，要求index与实际编号相对应。 | 对于R18的TBlock，机架从1编到18，管控柜编为19。 | 范围：1~ 17
| itACPduRackLabel | 1.5.1.1.2 | r | - | 标识串 | 格式： 机柜：RACK<机柜号> 管控柜：GMT 保留支路：Reserve01..N 示例： RACK01:表示01号机柜 | 范围： 1~18行取值RACKxx，其中xx为1~16； 17行取值为GMT。 18行起为按备支路，有多少路就顺序往下编多少路。
| itAcPduVoltageA | 1.5.1.1.3 | r | 1 | pduA相电压（V） |  | 范围：0~264 |  | x<230；x>205
| itAcPduVoltageB | 1.5.1.1.4 | r | 1 | pduB相电压（V） |  | 范围：0~264 |  | x<230；x>205
| itAcPduVoltageC | 1.5.1.1.5 | r | 1 | pduC相电压（V） |  | 范围：0~264 |  | x<230；x>205
| itACPduCurrentA | 1.5.1.1.6 | r | 1 | pduA相电流（A） |  | 范围：0~25 | 重要告警：x>16 一般告警：x>10.8 | x<10.8
| itACPduCurrentB | 1.5.1.1.7 | r | 1 | pduB相电流（A） |  | 范围：0~25 | 重要告警：x>16 一般告警：x>10.8 | x<10.8
| itACPduCurrentC | 1.5.1.1.8 | r | 1 | pduC相电流（A） |  | 范围：0~25 | 重要告警：x>16 一般告警：x>10.8 | x<10.8
| itACPduCircuitBreakerA | 1.5.1.1.9 | r | 0 | 机柜交流pduA相断路器断开 | 闭合=0，断开=1，跳闸=2 | 范围：0 逻辑【IT-L30.1】：PDU空开断开时，对应PDU电流和功率应为0 itAcPduCurrentA=0 itACPduPowerA = 0 | 紧急告警：x=1；x=2 | x=0
| itACPduCircuitBreakerB | 1.5.1.1.10 | r | 0 | 机柜交流pduB相断路器断开 | 闭合=0，断开=1，跳闸=2 | 范围：0 逻辑【T-L30.2】：PDU空开断开时，对应PDU电流和功率应为0 itAcPduCurrentB = 0 itACPduPowerB = 0 | 紧急告警：x=1；x=2 | x=0
| itACPduCircuitBreakerC | 1.5.1.1.11 | r | 0 | 机柜交流pduC相断路器断开 | 闭合=0，断开=1，跳闸=2 | 范围：0 逻辑【T-L30.3】：PDU空开断开时，对应PDU电流和功率应为0 itAcPduCurrentC = 0 itACPduPowerC = 0 | 紧急告警：x=1；x=2 | x=0
| itACPduPowerA | 1.5.1.1.12 | r | 1 | pduA相功率（kW） |  | 范围：0~15 逻辑【IT-L31.1】：交流PDU功率 = 对应相电压 * PDU电流（假定功率因数为1） calc= itAcPduVoltageA * itACPduCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itACPduPowerB | 1.5.1.1.13 | r | 1 | pduB相功率（kW） |  | 范围：0~15 逻辑【IT-L31.2】：交流PDU功率 = 对应相电压 * PDU电流（假定功率因数为1） calc= itAcPduVoltageB * itACPduCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itACPduPowerC | 1.5.1.1.14 | r | 1 | pduC相功率（kW） |  | 范围：0~15 逻辑【IT-L31.3】：交流PDU功率 = 对应相电压 * PDU电流（假定功率因数为1） calc= itAcPduVoltageC * itACPduCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
itDCPdu（直流PDU） | [6 empty] | UPS版请跳过该OID点位，请勿占用。
模块 | 信号点名称 | 信号点OID (相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
直流PDU（表） | itDcPduIndex | 1.6.1.1.1 | r | 0 | 交流PDU序号。索引。机架从1开始编号，编完后再编管控柜。 对于机架，要求index与实际编号相对应。
------
| itDcPduDPower | 1.6.1.1.22 | r | 1 | pdu_D功率（kW）
itEnvTH(温湿度)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
冷通道温湿度（表） | itEnvCCIndex | 1.7.1.1.1 | r | 0 | 索引。从1开始编号。 | 离火车头最近的立柱编为1；每根柱子分为上下2个温湿度 | 范围：1~ 8
| itEnvCCUpTemp | 1.7.1.1.2 | r | 1 | 温度上（ﾟC） |  | 范围：0~50 | 紧急告警：x>30 重要告警：x>28 | x<27
| itEnvCCUpHum | 1.7.1.1.3 | r | 1 | 湿度上（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
| itEnvCCDownTemp | 1.7.1.1.4 | r | 1 | 温度下（ﾟC） |  | 范围：0~50 | 紧急告警：x>30 重要告警：x>28 | x<27
| itEnvCCDownHum | 1.7.1.1.5 | r | 1 | 湿度下（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
热通道温湿度（表） | itEnvHCIndex | 1.7.2.1.1 | r | 0 | 索引。从1开始编号。 | 离火车头最近的立柱编为1；每根柱子分为上下2个温湿度 | 范围：1~ 8
| itEnvHCUpTemp | 1.7.2.1.2 | r | 1 | 温度上（ﾟC） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>37 | x<45
| itEnvHCUpHum | 1.7.2.1.3 | r | 1 | 湿度上（%） |  | 范围：0~100
| itEnvHCDownTemp | 1.7.2.1.4 | r | 1 | 温度下（ﾟC） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>37 | x<45
| itEnvHCDownHum | 1.7.2.1.5 | r | 1 | 湿度下（%） |  | 范围：0~100
itAcInverter（空调逆变器） | [6 empty] | UPS版请跳过该OID点位，请勿占用。
模块 | 信号点名称 | 信号点OID (相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
空调逆变器 | itAcInDCVoltage | 1.8.1 | r | 2 | 直流输入电压（V）
------
| itAcStatusTemperature | 1.8.18 | r | 0 | 内部散热器温度告警 | 正常=0，告警=1
itGMTInverter | [6 empty] | UPS版请跳过该OID点位，请勿占用。
模块 | 信号点名称 | 信号点OID (相对tmdcEquips OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
管控逆变器 | itGMTInDCVoltage | 1.9.1 | r | 2 | 直流输入电压（V）
------
| itGMTStatusTemperature | 1.9.18 | r | 0 | 内部散热器温度告警
itSwitch（监控交换机）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总 | itSWitchNum | 1.10.1 | r | 0 | 交换机数量 |  | 范围：>=1
交换机（表） | itSwitchIndex | 1.10.2.1.1 | r | 0 | 交换机编号。从1开始编号。 |  | 范围：1~ 2
| itSwitchWorkState | 1.10.2.1.2 | r | 0 | 交换机状态。 | 正常=0，异常=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| itSwitchPortNum | 1.10.2.1.3 | r | 0 | 交换机端口数量 |  | 范围：1~50
端口（表） | itSwitchPortIndex | 1.10.3.1.1 | r | 0 | 1、交换机端口编号。第1台交换机从1开始编号；第2台交换机从101开始编；第3台交换机从201开始编号；预占用端口100个，以此类推；其中主备两台核心交换机放置在最后，预占用端口200个； 2、编号时，先接入端口，再上联端口。 举例：假设有2台28口交换机（24个端口+4个上联端口），2台128口核心交换机（124个端口+4个上联端口）那么： 1），该表应有312行。 2），第1~28行为第1台交换机的数据，Index列OID从1编到28，Index列的值从1编到28。 3），第29~56行为第2台交换机的数据，Index列OID从101编到128，Index列的值从101编到128。 4），第57~184行为第3台主用核心交换机的数据，Index列OID从201编到328，Index列的值从201编到328。 4），第185~312行为第4台备用核心交换机的数据，Index列OID从401编到528，Index列的值从401编到528。 |  | 范围：>=1 逻辑【PD-L】: 该表中，第1个交换机的OID从1开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），第2个交换机的OID从101开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum）；第3个交换机的OID从201开始编，，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），根据交换机数量（pdSwitchNum）来类推。
| itSwitchPortState | 1.10.3.1.2 | r | 0 | 交换机端口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| itSwitchPortFlowTotal | 1.10.3.1.3 | r | 1 | 交换机端口流量，单位MB |  | 范围：>=0
itServer(一体化数据采集器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | itServerCPULoad | 1.11.1 | r | 1 | cpu负载百分比 |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>50 | x>0；x<48
| itServerMemTotal | 1.11.2 | r | 1 | 总物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| itServerMemAvailable | 1.11.3 | r | 1 | 总可用物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| itServerDiskTotal | 1.11.4 | r | 1 | 硬盘总大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| itServerDiskAvailable | 1.11.5 | r | 1 | 可用硬盘大小，单位为GB |  | 范围：>=1 | 重要告警：x< 3 | x>3.5
| itServerNetworkUpwardSpeed | 1.11.6 | r | 1 | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| itServerNetworkDownwardSpeed | 1.11.7 | r | 1 | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| itServerNetworkUpwardTotal | 1.11.8 | r | 1 | 监控服务器网络上行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| itServerNetworkDownwardTotal | 1.11.9 | r | 1 | 监控服务器网络下行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| itServerMemUsePer | 1.11.10 | r | 1 | 总物理内存使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
| itServerDiskUsePer | 1.11.11 | r | 1 | 总物理硬盘使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
COM（表） | itServerCOMIndex | 1.11.10.1.1 | r | 0 | 串口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1~10
| itServerCOMState | 1.11.10.1.2 | r | 0 | 串口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DI（表） | itServerDIIndex | 1.11.11.1.1 | r | 0 | DI口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1~12
| itServerDIState | 1.11.11.1.2 | r | 0 | DI口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DO（表） | itServerDOIndex | 1.11.12.1.1 | r | 0 | DO编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1~4
| itServerDOState | 1.11.12.1.2 | r | 0 | DO状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DC（表） | itServerDCIndex | 1.11.13.1.1 | r | 0 | 电源编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。（2组电源输出12VDC，1A） |  | 范围：1~2
| itServerDCState | 1.11.13.1.2 | r | 0 | dc电源状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
itUpsMain（列头柜主配电）
模块 | 信号点名称 | 信号点OID (相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
列头柜主配电 | itUpsAVoltageLineAB | 1.12.1 | r | 1 | A路, AB线电压（V） |  | 范围：0~456 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| itUpsAVoltageLineBC | 1.12.2 | r | 1 | A路, BC线电压（V） |  | 范围：0~456 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| itUpsAVoltageLineCA | 1.12.3 | r | 1 | A路, CA线电压（V） |  | 范围：0~456 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| itUpsAVoltageA | 1.12.4 | r | 1 | A路, A相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| itUpsAVoltageB | 1.12.5 | r | 1 | A路, B相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| itUpsAVoltageC | 1.12.6 | r | 1 | A路, C相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| itUpsACurrentA | 1.12.7 | r | 1 | A路, A相电流（A） |  | 范围：0~650 逻辑【IT-L1.1】：A相电流 = 所有交流A相PDU电流和。 calc = ∑acPduCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsACurrentB | 1.12.8 | r | 1 | A路, B相电流（A） |  | 范围：0~650 逻辑【IT-L1.2】：B相电流 = 所有交流B相PDU电流和。 calc = ∑acPduCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsACurrentC | 1.12.9 | r | 1 | A路, C相电流（A） |  | 范围：0~650 逻辑【IT-L1.3】：C相电流 = 所有交流C相PDU电流和。 calc = ∑acPduCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAPowerFactorA | 1.12.10 | r | 2 | A路, A相功率因数 |  | 范围：-1~1 逻辑【IT-L2.1】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = itAActivePowerA / itAApparentPowerA 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAPowerFactorB | 1.12.11 | r | 2 | A路, B相功率因数 |  | 范围：-1~1 逻辑【IT-L2.2】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = itAActivePowerB / itAApparentPowerB 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAPowerFactorC | 1.12.12 | r | 2 | A路, C相功率因数 |  | 范围：-1~1 逻辑【IT-L2.3】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = itAActivePowerC / itAApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAFrequency | 1.12.13 | r | 1 | A路, 主路频率（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| itUpsAActivePowerA | 1.12.14 | r | 1 | A路, A相有功功率（kW） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L3.1】：有功功率=电压*电流*功率因数 calc = itAVoltageA * itACurrentA * itAPowerFactorA / 1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAActivePowerB | 1.12.15 | r | 1 | A路, B相有功功率（kW） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L3.2】：有功功率=电压*电流*功率因数 calc = itAVoltageB * itACurrentB * itAPowerFactorB / 1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAActivePowerC | 1.12.16 | r | 1 | A路, C相有功功率（kW） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L3.3】：有功功率=电压*电流*功率因数 calc = itAVoltageC * itACurrentC * itAPowerFactorC / 1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsATotalActivePower | 1.12.17 | r | 1 | A路, 总功率（kW） |  | 范围：0~160 逻辑【IT-L4】：总有功功率=三个分相有功功率和 calc = itAActivePowerA + itAActivePowerB + itAActivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAApparentPowerA | 1.12.18 | r | 1 | A路, A相视在功率（kVA） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L5.1】：视在功率 = 电压 * 电流/1000 calc = itAVoltageA * itACurrentA /1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAApparentPowerB | 1.12.19 | r | 1 | A路, B相视在功率（kVA） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L5.2】：视在功率 = 电压 * 电流/1000 calc = itAVoltageB * itACurrentB /1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAApparentPowerC | 1.12.20 | r | 1 | A路, C相视在功率（kVA） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L5.3】：视在功率 = 电压 * 电流/1000 calc = itAVoltageC * itACurrentC /1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsATotalApparentPower | 1.12.21 | r | 1 | A路, 总视在功率（kVA） |  | 范围：0~160 逻辑【IT-L6】：总视在功率=三个分相视在功率和 calc = itApparentPowerA + itApparentPowerB + itApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsAEnergy | 1.12.22 | r | 1 | A路电能（kWh） |  | 范围：>= 0
| itUpsANPEVoltage | 1.12.23 | r | 1 | A路, N-PE电压（V ) |  | 范围：0~456
| itUpsAZeroLineCurrent | 1.12.24 | r | 1 | A路 零线电流（A) |  | 范围：-20~20
| itUpsAOvervoltage | 1.12.25 | r | 0 | A路, 市电1路过压 | 正常=0，故障=1。三相电压中存在电压高于额定值20%时报过压。 | 取值：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsAUndervoltage | 1.12.26 | r | 0 | A路, 市电1路欠压 | 正常=0，故障=1。三相电压中存在电压低于额定值20%时报欠压。 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsAMissingPhase | 1.12.27 | r | 0 | A路, 市电1缺相 | 正常=0，故障=1。三相电压部分为0时报缺相。 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsAOvercurrent | 1.12.28 | r | 0 | A路, 市电1过流 | 正常=0，故障=1。 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsAPowerCut | 1.12.29 | r | 0 | A路, 交流1路交流停电 | 正常=0，故障=1。三相电压均为0时报交流停电。 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsAPowerInputCircuitUpsBreaker | 1.12.30 | r | 0 | A路, 交流1路输入断路器断开 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsBVoltageLineAB | 1.12.31 | r | 1 | B路, AB线电压（V） |  | 范围：0~456 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| itUpsBVoltageLineBC | 1.12.32 | r | 1 | B路, BC线电压（V） |  | 范围：0~456 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| itUpsBVoltageLineCA | 1.12.33 | r | 1 | B路, CA线电压（V） |  | 范围：0~456 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| itUpsBVoltageA | 1.12.34 | r | 1 | B路,A相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| itUpsBVoltageB | 1.12.35 | r | 1 | B路,B相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| itUpsBVoltageC | 1.12.36 | r | 1 | B路,C相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| itUpsBCurrentA | 1.12.37 | r | 1 | B路,A相电流（A） |  | 范围：0~650
| itUpsBCurrentB | 1.12.38 | r | 1 | B路,B相电流（A） |  | 范围：0~650
| itUpsBCurrentC | 1.12.39 | r | 1 | B路,C相电流（A） |  | 范围：0~650
| itUpsBPowerFactorA | 1.12.40 | r | 2 | B路,A相功率因数 |  | 范围：-1~1 逻辑【IT-L7.1】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = itBActivePowerA / itABpparentPowerA 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBPowerFactorB | 1.12.41 | r | 2 | B路,B相功率因数 |  | 范围：-1~1 逻辑【IT-L7.2】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = itBActivePowerB / itBApparentPowerB 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBPowerFactorC | 1.12.42 | r | 2 | B路,C相功率因数 |  | 范围：-1~1 逻辑【IT-L7.3】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = itBActivePowerC / itBApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBFrequency | 1.12.43 | r | 1 | B路,主路频率（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| itUpsBActivePowerA | 1.12.44 | r | 1 | B路,A相有功功率（kW） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L8.1】：有功功率=电压*电流*功率因数 calc = itBVoltageA * itBCurrentA * itBPowerFactorA / 1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBActivePowerB | 1.12.45 | r | 1 | B路,B相有功功率（kW） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L8.1】：有功功率=电压*电流*功率因数 calc = itBVoltageB * itBCurrentB * itBPowerFactorB / 1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBActivePowerC | 1.12.46 | r | 1 | B路,C相有功功率（kW） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L8.3】：有功功率=电压*电流*功率因数 calc = itBVoltageC * itBCurrentC * itBPowerFactorC / 1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBTotalActivePower | 1.12.47 | r | 1 | B路,总功率（kW） |  | 范围：0~160 逻辑【IT-L9】：总有功功率=三个分相有功功率和 calc = itBActivePowerA + itBActivePowerB + itBActivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBApparentPowerA | 1.12.48 | r | 1 | B路,A相视在功率（kVA） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L10.1】：视在功率 = 电压 * 电流/1000 calc = itBVoltageA * itBCurrentA /1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBApparentPowerB | 1.12.49 | r | 1 | B路,B相视在功率（kVA） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L10.2】：视在功率 = 电压 * 电流/1000 calc = itBVoltageB * itBCurrentB /1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBApparentPowerC | 1.12.50 | r | 1 | B路,C相视在功率（kVA） |  | 范围：0~60 逻辑【IT-L10.3】：视在功率 = 电压 * 电流/1000 calc = itAVoltageC * itACurrentC /1000 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBTotalApparentPower | 1.12.51 | r | 1 | B路,总视在功率（kVA） |  | 范围：0~160 逻辑【IT-L11】：总视在功率=三个分相视在功率和 calc = itApparentPowerA + itApparentPowerB + itApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| itUpsBEnergy | 1.12.52 | r | 1 | B路电能（kWh） |  | 范围：>= 0
| itUpsBNPEVoltage | 1.12.53 | r | 1 | B路,N-PE电压（V ) |  | 范围：0~456
| itUpsBZeroLineCurrent | 1.12.54 | r | 1 | B路 零线电流（A) |  | 范围：-20~20
| itUpsBOvervoltage | 1.12.55 | r | 0 | B路,市电2路过压 | 正常=0，故障=1。三相电压中存在电压高于额定值20%时报过压。 | 取值：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsBUndervoltage | 1.12.56 | r | 0 | B路,市电2路欠压 | 正常=0，故障=1。三相电压中存在电压低于额定值20%时报欠压。 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsBMissingPhase | 1.12.57 | r | 0 | B路,市电2缺相 | 正常=0，故障=1。三相电压部分为0时报缺相。 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsBOvercurrent | 1.12.58 | r | 0 | B路,市电2过流 | 正常=0，故障=1。 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsBPowerCut | 1.12.59 | r | 0 | B路,交流2路交流停电 | 正常=0，故障=1。三相电压均为0时报交流停电。 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsBPowerInputCircuitUpsBreaker | 1.12.60 | r | 0 | B路,交流2路输入断路器断开 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| itUpsAcASensorFault | 1.12.61 | r | 0 | A路交流检测故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| itUpsAcBSensorFault | 1.12.62 | r | 0 | B路交流检测故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| itUpsSpdATvssBreakerStatus | 1.12.63 | r | 0 | A路防雷器(SPD)\瞬态电压浪涌抑制器（TVSS）模块和其保护断路器的工作状态（全部） | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| itUpsSpdBTvssBreakerStatus | 1.12.64 | r | 0 | B路防雷器(SPD)\瞬态电压浪涌抑制器（TVSS）模块和其保护断路器的工作状态（全部） | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| itUpsAcOutputTotalCurrent | 1.12.65 | r | 1 | A路交流输出IT总电流（A） |  | 范围：0~650 逻辑【L12.1】：交流输出IT电流=所有IT机架的交流PDU电流和 calc = ∑(itACPduCurrentA + itACPduCurrentB + itACPduCurrentC) 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% 逻辑【L12.2】：交流输出IT总电流 <= 交流输出总电流 this <= itAcOutputTotalCurrent
| itUpsAcOutputitUpsCurrent | 1.12.66 | r | 1 | B路交流输出IT总电流（A） |  | 范围：0~650 逻辑【L13.1】：交流输出IT电流=所有IT机架的交流PDU电流和 calc = ∑(itACPduCurrentA + itACPduCurrentB + itACPduCurrentC) 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% 逻辑【L13.2】：交流输出IT总电流 <= 交流输出总电流 this <= itAcOutputTotalCurrent
| itUpsAcOutputTotalPower | 1.12.67 | r | 1 | A路交流输出总IT功率（kW） |  | 范围：0~144 逻辑【L14.１】：交流输出总IT功率=所有IT机架的交流PDU功率和 calc = ∑(itACPduPowerA + itACPduPowerB + itACPduPowerC) 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% 逻辑【L14.2】:交流输出总IT功率<=交流输出总功率 this<= itAcOutputTotalPower
| itUpsAcOutputitUpsPower | 1.12.68 | r | 1 | B路交流输出总IT功率（kW） |  | 范围：0~144 逻辑【L15.１】：交流输出总IT功率=所有IT机架的交流PDU功率和 calc = ∑(itACPduPowerA + itACPduPowerB + itACPduPowerC) 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% 逻辑【L15.2】:交流输出总IT功率<=交流输出总功率 this<= itAcOutputTotalPower | 重要告警：x>97.2 一般告警：x>86.4 | x<86.4
| itUpsAcOutputTotalEnergy | 1.12.69 | r | 1 | A路交流输出总IT电能（kWh） |  | 范围：>=0 逻辑【IT-L16】: 交流输出总IT电能 <= 交流输出总电能 this<= itAcOutputTotalEnergy
| itUpsAcOutputitUpsEnergy | 1.12.70 | r | 1 | B路交流输出总IT电能（kWh） |  | 范围：>=0 逻辑【IT-L17】: 交流输出总IT电能 <= 交流输出总电能 this<= itAcOutputTotalEnergy

## 空调模块
acSystem（系统信息）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | acSystemName | 2.1.1 | r | - | T-Block-AC |  | 固定：T-Block-AC
| acSystemDesc | 2.1.2 | r | - | 举例：TBlcok1.0-snmp0.1 其中1.0对应T-Block生产的版本号snmp0.1表示北向接口版本 v0.1版本 |  | 格式：T-Blcok[版本]-snmp[版本]
| acSystemManufacturer | 2.1.3 | r | - | 统一采用英文或拼音大写：EMERSON、DELL、HP、HUAWEI、ZTE等 |  | 纯英文、全大写
| acSystemTime | 2.1.4 | rw | - | 系统时间，当管理端对该值进行设定时，系统应调整本地机器时间，以及系统所监控智能设备（门禁控制器等）的时间，时间标准采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正。 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
设备列表（表） | acEquipIndex | 2.1.5.1.1 | r | 0 | 设备索引号，相对于系统的所有设备。用于识别整个系统的设备。 |  | 范围：1
| acEquipClass | 2.1.5.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中的定义。 |  | 范围：201
| acEquipName | 2.1.5.1.3 | r | - | 设备名称。请填写对应的“相关约定”中的EquipClass的名字。 |  | 取值：acAirConditioner
| acEquipManufacturer | 2.1.5.1.4 | r | - | 设备生产厂商（英文或拼音）（需要做好二级供应商统计工作，并形成设备的数据库，具体产品的厂家、型号等通过阿凡达系统对设备的故障率等进行统计，筛选出优良设备，排除很差的设备） |  | 格式：非中文字符串
| acEquipModel | 2.1.5.1.5 | r | - | 设备型号（英文+数字） |  | 格式：英文+数字
| acEquipCommStat | 2.1.5.1.6 | r | 0 | 通讯状态 | 0:正常 1:通讯中断 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件通信中断，则该行的通信状态为置为1。 例如：某个风机通信中断，那么除该风机的数据应上报-99998外，acAirConditioner所对应行的通信状态应置为1，其它空调数据仍正常上报。 对于上层系统，如发现某行的该字段值为1时，可终止对其数据的利用；也可继续使用，但需要注意某些数据可能会是-99998。 例如：当acAirConditioner所对应行的通信状态为1时，则上层平台可以将北向中acAirConditioner里所有数据视为不可用；也可以继续使用其中未报-99998的数据。 | 取值：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| acEquipAlarmStat | 2.1.5.1.7 | r | 0 | 报警状态 | 0:正常 1:存在告警 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件有告警，则该行的报警状态应置为1。 | 取值：0
| acEquipTimestamp | 2.1.5.1.8 | r | - | 此数据时间戳代表该设备监控信息最后一次更新数据的时间点，时间标准根据pdSystemTime进行确定，采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
| acAlarmTrapDefine | 2.1.6.1.1 |  | - | 告警发生时trap, 绑定acAlarmTrapEntry的所有子节点
TRAP（表） | acAlarmTrapIndex | 2.1.6.1.2.1.1 | r | - | 表格索引.
| acAlarmTrapEquipClass | 2.1.6.1.2.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中EquipClass的定义。
| acAlarmTrapEquipsIndex | 2.1.6.1.2.1.3 | r | - | 设备索引号，与acEquipTable中的acEquipIndex对应
| acAlarmTrapOid | 2.1.6.1.2.1.4 | r | - | 告警发生的对象OID(相对于tmdc OID)
| acAlarmTrapStatus | 2.1.6.1.2.1.5 | r | - | 告警状态 | 1:告警发生；2：告警解除
| acAlarmTrapLevel | 2.1.6.1.2.1.6 | r | - | 告警级别，详见相关约定中AlarmLevel的定义。
| acAlarmTrapTime | 2.1.6.1.2.1.7 | r | - | 告警发生时间 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
| acAlarmTrapValue | 2.1.6.1.2.1.8 | r | 需对应 | 告警发生时的值
| acAlarmTrapText | 2.1.6.1.2.1.9 | r | - | 预留，暂定为空
| acAlarmTrapUserAction | 2.1.6.1.2.1.10 | r | - | 预留，暂定为空
acAirConditioner（空调）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
空调 | acStartAndStopState | 2.2.1 | r | 0 | 系统启停状态 | 0=关闭;1=运行 | 范围：0、1
| acTotalPower | 2.2.2 | r | 1 | 空调总功率（kW) |  | 范围：0~ 200 逻辑【AC-L１】：空调总功率 >= 内风机运行总功率 + 外风机运行总功率 + 压缩机运行总功率 acPowerTotal >= acIndoorFanTotalPower+ acOutdoorFanTotalPower+ acDXCTotalPower
| acIndoorFanTotalPower | 2.2.3 | r | 1 | 内风机运行总功率（kW) |  | 范围：0~ 40 逻辑【AC-L2】：内风机运行总功率 = 所有内风机运行功率之和。 calc = ∑acIndoorFanPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| acOutdoorFanTotalPower | 2.2.4 | r | 1 | 外风机运行总功率（kW) |  | 范围：0~ 40 逻辑【AC-L3】：外风机运行总功率 = 所有外风机运行功率之和。 calc = ∑acOutdoorFanPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| acDXCTotalPower | 2.2.5 | r | 1 | 压缩机运行总功率（kW) |  | 范围：0~ 120 逻辑【AC-L4】：压缩机运行总功率 < = 空调总功率-内风机总功率-外风机总功率。 acDXCTotalPower <= acPowerTotal - acIndoorFanTotalPower- acOutdoorFanTotalPower
| acWaterConsumption | 2.2.6 | r | 1 | 机组耗水量（m³） |  | 范围：>0
| acRunningTime | 2.2.7 | r | 0 | 机组累计运行时间（h） |  | 范围：>0
| acEvaporativeCoolingRunningTime | 2.2.8 | r | 0 | 喷淋湿模式运行时间（h） |  | 范围：>0
| acNaturalCoolingRunningTime | 2.2.9 | r | 0 | 自然冷干模式运行时间（h） |  | 范围：>0
| acCompressorRunningTime | 2.2.10 | r | 0 | 压缩机混合模式运行时间（h） |  | 范围：>0
| acMechanicalSystemOperationRatio | 2.2.11 | r | 1 | 机械制冷系统运行比例（%） |  | 范围：0~100
| acNaturalCoolingRunningState | 2.2.12 | r | 0 | 自然冷干模式运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 范围：0、1
| acEvaporativeCoolingState | 2.2.13 | r | 0 | 喷淋湿模式运行状态 | 0=关闭;1=运行 | 范围：0、1
| acCompressorRunningState | 2.2.14 | r | 0 | 压缩机混合模式运行状态 （开启压缩机以后，不管是否启动喷淋，都属于混合模式。如手动控制进入此模式，空调启动压缩机，是否开启喷淋，根据气候和控制制冷百分比需求，由空调自行判断） | 0=关闭;1=运行 | 范围：0、1 逻辑【AC-L5】压综机混合模式运行时，至少有一中压缩机应处于运行状态。 即：∑acDXCStartAndStopState > 0
| acAirSupplyValveState | 2.2.15 | r | 0 | 送风阀状态 | 0=关闭;1=开启 | 范围：0、1 | 一般告警：与系统启停状态不一致
| acAirReturnValveState | 2.2.16 | r | 0 | 回风阀状态 | 0=关闭;1=开启 | 范围：0、1 | 一般告警：与系统启停状态不一致
| acWaterSupplyValveState | 2.2.17 | r | 0 | 水盘补水阀状态 | 0=关闭;1=开启 | 范围：0、1
| acWaterDischargeValveState | 2.2.18 | r | 0 | 水盘排污阀状态 | 0=关闭;1=开启 | 范围：0、1
| acIndoorSupplyMoistureContent | 2.2.19 | r | 1 | 室内送风含湿量（g/L） |  | 范围：0~1000
| acIndoorReturnMoistureContent | 2.2.20 | r | 1 | 室内回风含湿量（g/L） |  | 范围：0~1000
| acOutdoorReturnMoistureContent | 2.2.21 | r | 1 | 室外进风含湿量（g/L） |  | 范围：0~1000
| acWaterQualityElectricalConductivity | 2.2.22 | r | 1 | 水盘水质电导率（μs/cm） |  | 范围：0~3000 | 重要告警：＞2300 | x<2000
| acWaterTankLevel | 2.2.23 | r | 1 | 水箱液位（cm） |  | 范围：-20~1250
| acOutdoorFilterDifferentialPressure | 2.2.24 | r | 1 | 室外侧滤网前后压差（Pa） |  | 范围：-20~1250
| acIndoorFilterDifferentialPressure | 2.2.25 | r | 1 | 室内侧滤网前后压差（Pa） |  | 范围：-20~1250
| acChannelPressureDifference1 | 2.2.26 | r | 1 | 冷热通道压差1（Pa） |  | 范围：-20~100
| acChannelPressureDifference2 | 2.2.27 | r | 1 | 冷热通道压差2（Pa） |  | 范围：-20~100
| acWaterPrice | 2.2.28 | rw | 1 | 水价（元/立方米） |  | 范围：0~30
| acElectricityPrices | 2.2.29 | rw | 1 | 电价（元/度） |  | 范围：0~ 10
| acIndoorReturnTemperatureSetting | 2.2.30 | rw | 1 | 室内回风温度设定TrS（℃）（控内风机） |  | 范围：0~50
| acIndoorSupplyTemperatureSetting | 2.2.31 | rw | 1 | 室内送风温度设定TsS（℃）（控冷源） |  | 范围：0~50
| acCoolChannelTempSetting | 2.2.32 | rw | 1 | 部件控制冷通道温度设定值TcS（℃） |  | 范围：0~50
| acHotChannelTempSetting | 2.2.33 | rw | 1 | 部件控制热通道温度设定值ThS（℃） |  | 范围：0~50
| acTDValueTempDiffSeting | 2.2.34 | rw | 1 | 内风机温差控制温度设定ΔTs2（℃） |  | 范围：0~50
| acIndoorFanPressDiffSetting | 2.2.35 | rw | 0 | 内风机压差控制压力设定Ps（Pa） |  | 范围：0~50
| acOutdoorIndoorTempDiffSeting | 2.2.36 | rw | 1 | 室内外温差设定值ΔTs1（℃） |  | 范围：0~50
| acCompAddLoadCFC | 2.2.37 | rw | 1 | 压缩机加载制冷需求值 CFC1 |  | 范围：-5000~5000
| acCompReduceLoadCFC | 2.2.38 | rw | 1 | 压缩机减载制冷需求值 CFC2 |  | 范围：-5000~5000
| acUnCompAddLoadCFC | 2.2.39 | rw | 1 | 非压缩机加载制冷需求值 CFC3 |  | 范围：-5000~5000
| acUnCompReduceLoadCFC | 2.2.40 | rw | 1 | 非压缩机减载制冷需求值 CFC4 |  | 范围：-5000~5000
| acAddloadDelayTime | 2.2.41 | rw | 0 | 加载延迟时间 T1（s) |  | 范围：0~1000
| acReduceloadDelayTime | 2.2.42 | rw | 0 | 减载延迟时间 T2（s) |  | 范围：0~1000
| acCompCondenPressureTarget | 2.2.43 | rw | 1 | 冷凝压力目标值 P0（bar） |  | 范围：0~100
| acCompCondenPressureTargetDiff | 2.2.44 | rw | 1 | 冷凝压力允许偏差值 ΔP（bar） |  | 范围：0~100
| acSaveWaterElectricSwitchTimeDelay | 2.2.45 | rw | 0 | 节约模式下节电与节水切换延时时间T3（s) |  | 范围：0~1000
| acSparyHumiProtecSetting | 2.2.46 | rw | 1 | 喷淋泵保护湿度设定值H1(%) |  | 范围：0~100
| acSparyHumiProtecDisSetting | 2.2.47 | rw | 1 | 喷淋泵保护解除湿度设定值H2(%) |  | 范围：0~100
| acSprayTempLowThresholdSetting | 2.2.48 | rw | 1 | 喷淋防冻保护温度设定值TP1（℃） |  | 范围：0~100
| acSprayTempLowThresholdDisSetting | 2.2.49 | rw | 1 | 喷淋防冻保护解除温度设定值TP2（℃） |  | 范围：0~100
| acDischargeValveOpenWQECSetting | 2.2.50 | rw | 1 | 自动排污开启电导率设定值U1（μs/cm）
| acAutoWaterSupplyLevelSetting | 2.2.51 | rw | 1 | 自动补水液位设定LLS（cm)
| acAutoWaterSupplyLevelDisSetting | 2.2.52 | rw | 1 | 自动补水停止液位设定值LHS（cm)
| acCompStartHzSettingLevel2 | 2.2.53 | rw | 1 | 2级压缩机启动频率设定值 HI2（Hz） |  | 范围：0~1000
| acCompStartHzSettingLevel3 | 2.2.54 | rw | 1 | 3级压缩机启动频率设定值 HI3（Hz） |  | 范围：0~1000
| acCompStartHzSettingLevel4 | 2.2.55 | rw | 1 | 4级压缩机启动频率设定值 HI4（Hz） |  | 范围：0~1000
| acCompStopHzSettingLevel2 | 2.2.56 | rw | 1 | 2级压缩机停止频率设定值 HO2（Hz） |  | 范围：0~1000
| acCompStopHzSettingLevel3 | 2.2.57 | rw | 1 | 3级压缩机停止频率设定值 HO3（Hz） |  | 范围：0~1000
| acCompStopHzSettingLevel4 | 2.2.58 | rw | 1 | 4级压缩机停止频率设定值 HO4（Hz） |  | 范围：0~1000
| acStartControl | 2.2.59 | rw | 0 | 机组开机控制 | 关键参数需预制，初始值：71
| acStopControl | 2.2.60 | rw | 0 | 机组关机控制 | 关键参数需预制，初始值：71
| acDryModeStartControl | 2.2.61 | rw | 0 | 机组开启自然冷干模式 | 关键参数需预制，初始值：71
| acWetModeStartControl | 2.2.62 | rw | 0 | 机组开启喷淋湿模式 | 关键参数需预制，初始值：71
| acMixModeStartControl | 2.2.63 | rw | 0 | 机组开启压缩机混合模式 | 关键参数需预制，初始值：71
| acMaximModeStartControl | 2.2.64 | rw | 0 | 机组开启Max模式 | 关键参数需预制，初始值：71
| acRemoteControlSwitch | 2.2.65 | rw | 0 | 机组远程关键参数控制运行软开关 （远程设为手动后，空调退出组网群控，单机自控有效；设为0自动，再加入组网群控） | 0=自动；1=手动
| acRemoteIndoorFanSpeedSet | 2.2.66 | rw | 0 | 机组远程内风机转速设置（干、湿模式下开放设定）(%) | 0=风机自动运行； 20-100%=手动：所有风机转速统一按照该值运行 | 范围：0~100
| acRemoteOutdoorFanSpeedSet | 2.2.67 | rw | 0 | 机组远程外风机转速设置（干、湿模式下开放设定）(%) | 0=风机自动运行； 20-100%=手动：所有风机转速统一按照该值运行 | 范围：0~100
| acControlModeSet | 2.2.68 | rw | 0 | 空调控制模式设定 | 0=默认；1=节约；2=节水
| acDXMixedCapacitySet | 2.2.69 | rw | 0 | DX混合模式下制冷容量设定(%) (空调根据百分比自行调节内外风机、压缩机以及是否喷淋) | 20%-100%； 风机和DX频率系统自行控制。
| acIndoorReturnTempHighThresholdSetting | 2.2.70 | rw | 1 | 室内回风高温告警阈值设定（℃） |  | 范围：0~100
| acIndoorReturnHumHighThresholdSetting | 2.2.71 | rw | 1 | 室内回风高湿告警阈值设定（%） |  | 范围：0~100
| acIndoorReturnTempLowThresholdSetting | 2.2.72 | rw | 1 | 室内回风低温告警阈值设定（℃） |  | 范围：0~100
| acIndoorReturnHumLowThresholdSetting | 2.2.73 | rw | 1 | 室内回风低湿告警阈值设定（%） |  | 范围：0~100
| acIndoorSupplyTempHighThresholdSetting | 2.2.74 | rw | 1 | 室内送风高温告警阈值设定（℃） |  | 范围：0~100
| acIndoorSupplyHumHighThresholdSetting | 2.2.75 | rw | 1 | 室内送风高湿告警阈值设定（%） |  | 范围：0~100
| acIndoorSupplyTempLowThresholdSetting | 2.2.76 | rw | 1 | 室内送风低温告警阈值设定（℃） |  | 范围：0~100
| acIndoorSupplyHumLowThresholdSetting | 2.2.77 | rw | 1 | 室内送风低湿告警阈值设定（%） |  | 范围：0~100
| acIndoorHighReturnHumThresholdSetting | 2.2.78 | rw | 1 | 室内回风高含湿量告警阈值设定（g/L） | 根据相对湿度和温度换算出含湿量
| acIndoorLowReturnHumThresholdSetting | 2.2.79 | rw | 1 | 室内回风低含湿量告警阈值设定（g/L）
| acChannelPressureDifferenceHSetting | 2.2.80 | rw | 1 | 冷热通道压差过高告警阈值设定（Pa）
| acChannelPressureDifferenceLSetting | 2.2.81 | rw | 1 | 冷热通道压差过低告警阈值设定（Pa）
| acIndoorSupplyReturnAirHumidityDiffSetting | 2.2.82 | rw | 1 | 室内送回风含湿量差值告警阈值设定(g)
| acWaterTankHighWQCsetting | 2.2.83 | rw | 1 | 水盘电导率过高报警阈值设定（μs/cm）
| acWaterTankLevelHighSetting | 2.2.84 | rw | 1 | 水盘液位高报警阈值设定（cm）
| acWaterTankLevelLowSetting | 2.2.85 | rw | 1 | 水盘液位底报警阈值设定（cm）
| acLocalControlButtonState | 2.2.86 | r | 0 | 本地控制模式旋钮状态（默认本地自控） | 0=远程；1=本地
| acUnitNetworkingAlarmState | 2.2.87 | r | 0 | 机组群控离线告警（和软开关关联） | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acAbnormalPowerFailureAlarm | 2.2.88 | r | 0 | 异常断电告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| acFanPower1Alarm | 2.2.89 | r | 0 | 风机电源1异常告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| acFanPower2Alarm | 2.2.90 | r | 0 | 风机电源2异常告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| acDxPower1Alarm | 2.2.91 | r | 0 | 压缩机电源1异常告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| acDxPower2Alarm | 2.2.92 | r | 0 | 压缩机电源2异常告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| acWaterLeakAlarm | 2.2.93 | r | 0 | 水浸告警（如果配置有2个物理水浸，任何一个报警则本点位告警） | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acFireSmokeSensorState | 2.2.94 | r | 0 | 烟感告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acWaterCutoff | 2.2.95 | r | 0 | 空调供水停水告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acCoolHotChannelPressDiffHigh | 2.2.96 | r | 0 | 冷热通道压差过高告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acCoolHotChannelPressDiffLow | 2.2.97 | r | 0 | 冷热通道压差过低告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acIndoorHighReturnHumiAlarm | 2.2.98 | r | 0 | 室内回风高含湿量告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acIndoorLowReturnHumiAlarm | 2.2.99 | r | 0 | 室内回风低含湿量告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acIndoorSupplyReturnAirHumiHigh | 2.2.100 | r | 0 | 室内送回风含湿量差值过高告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acWQECHigh | 2.2.101 | r | 0 | 水盘电导率过高报警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acWaterPlateHighLevelState | 2.2.102 | r | 0 | 水盘高水位报警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acWaterPlateLowLevelState | 2.2.103 | r | 0 | 水盘低水位报警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acWaterFilterAlarm | 2.2.104 | r | 0 | 喷淋堵塞告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acOutdoorFilteringPressureAlarm | 2.2.105 | r | 0 | 室外侧滤网堵塞压差告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acIndoorFilteringPressureAlarm | 2.2.106 | r | 0 | 室内侧滤网堵塞压差告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acIndoorAirPressLoss | 2.2.107 | r | 0 | 室内气流丢失告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| acOutdoorAirPressLoss | 2.2.108 | r | 0 | 室外气流丢失告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| acWQECSensorAlarm | 2.2.109 | r | 0 | 水盘电导率传感器故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acWaterTankLevelSensorAlarm | 2.2.110 | r | 0 | 水盘液位传感器故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acOutdoorDifferentialPressureSensorFault | 2.2.111 | r | 0 | 室外滤网压差传感器故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acIndoorDifferentialPressureSensorFault | 2.2.112 | r | 0 | 室内滤网压差传感器故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acChannelPressureDifferenceSensorFault | 2.2.113 | r | 0 | 冷热通道压差传感器故障（有1个即告警） | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acWaterFiltePressure | 2.2.114 | r | 1 | 喷淋堵塞压力（Pa） |  | 范围：-20~1250
室内送风温湿度传感器（室内侧盘管出口）×2 | acIndoorSupplyTHIndex | 2.2.114.1.1 | r | 0 | 室内送风温湿度传感器序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acIndoorSupplyTHTemp | 2.2.114.1.2 | r | 1 | 送风温度（℃） |  | 范围：0~50 逻辑【AC-L7.1】： ¦ 单传感器温度值 - 所有传感器平均值 ¦ <= 1 计算平均值，然后每传感器数字与平均值的差 < 1 | 紧急告警：机组开启，且x＞28 | 机组关闭，或x<27
| acIndoorSupplyTHHum | 2.2.114.1.3 | r | 1 | 送风湿度（%） |  | 范围：0~100
| acIndoorSupplyTHTempHighAlarm | 2.2.114.1.4 | r | 0 | 室内送风高温告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acIndoorSupplyTHHumHighAlarm | 2.2.114.1.5 | r | 0 | 室内送风高湿告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acIndoorSupplyTHTempLowAlarm | 2.2.114.1.6 | r | 0 | 室内送风低温告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acIndoorSupplyTHHumLowAlarm | 2.2.114.1.7 | r | 0 | 室内送风低湿告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acIndoorSupplyTHFault | 2.2.114.1.8 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
换热芯体室内回风温湿度传感器（表） （室内侧滤网与空空换热器之间）×2 | acIndoorReturnTHIndex | 2.2.115.1.1 | r | 0 | 室内回风温湿度传感器序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acIndoorReturnTHTemp | 2.2.115.1.2 | r | 1 | 回风温度（℃） |  | 范围：0~50 逻辑【AC-L7.1】： ¦ 单传感器温度值 - 所有传感器平均值 ¦ <= 1 计算平均值，然后每传感器数字与平均值的差 < 1
| acIndoorReturnTHHum | 2.2.115.1.3 | r | 1 | 回风湿度（%） |  | 范围：0.0~100.0
| acIndoorReturnTHTempHighAlarm | 2.2.115.1.4 | r | 0 | 室内回风高温告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acIndoorReturnTHHumHighAlarm | 2.2.115.1.5 | r | 0 | 室内回风高湿告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acIndoorReturnTHTempLowAlarm | 2.2.115.1.6 | r | 0 | 室内回风低温告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acIndoorReturnTHHumLowAlarm | 2.2.115.1.7 | r | 0 | 室内回风低湿告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| acIndoorReturnTHFault | 2.2.115.1.8 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
室内冷通道温湿度传感器（表）(控制用)×2 | acIndoorCoolTHIndex | 2.2.116.1.1 | r | 0 | 室内冷通道温湿度传感器序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acIndoorCoolTHTemp | 2.2.116.1.2 | r | 1 | 温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x＞28 | x<27
| acIndoorCoolTHHum | 2.2.116.1.3 | r | 1 | 湿度（%） |  | 范围：0.0~100
| acIndoorCoolTHFault | 2.2.116.1.4 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
室内热通道温湿度传感器（表）(控制用)×2 | acIndoorHotTHIndex | 2.2.117.1.1 | r | 0 | 室内热通道温湿度传感器序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acIndoorHotTHTemp | 2.2.117.1.2 | r | 1 | 温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x＞40 | x<35
| acIndoorHotTHHum | 2.2.117.1.3 | r | 1 | 湿度（%） |  | 范围：0.0~100
| acIndoorHotTHFault | 2.2.117.1.4 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
室外进风温湿度传感器（表） （室外循环滤网后）×2 | acOutdoorInputTHIndex | 2.2.118.1.1 | r | 0 | 室外进风温湿度传感器序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acOutdoorInputTHTemp | 2.2.118.1.2 | r | 1 | 进风温度（℃） |  | 范围：0~50
| acOutdoorInputTHHum | 2.2.118.1.3 | r | 1 | 进风湿度（%） |  | 范围：0.0~100
| acOutdoorInputTHFault | 2.2.118.1.4 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
换热芯体室外侧出风温湿度传感器（表） （室外侧空空换热器出口）×2 | acOutdoorHEOutputIndex | 2.2.119.1.1 | r | 0 | 换热芯体室外侧出风温湿度传感器序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acOutdoorHEInputTemp | 2.2.119.1.2 | r | 1 | 进风温度（℃） |  | 范围：0~50
| acOutdoorHEInputHum | 2.2.119.1.3 | r | 1 | 进风湿度(%） |  | 范围：0.0~100
| acOutdoorHEInputTHFault | 2.2.119.1.4 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
换热芯体室外侧进风温湿度传感器（表） （室外侧空空换热器入口）×2 | acOutdoorHEInputIndex | 2.2.120.1.1 | r | 0 | 换热芯体室外侧进风温湿度传感器序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acOutdoorHEInputTemp | 2.2.120.1.2 | r | 1 | 进风温度（℃） |  | 范围：0~50
| acOutdoorHEInputHum | 2.2.120.1.3 | r | 1 | 进风湿度(%） |  | 范围：0.0~100
| acOutdoorHEInputTHFault | 2.2.120.1.4 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
换热芯体室内侧送风温湿度传感器（表） （室内侧空空换热器出口）×2 | acIndoorHESupplyIndex | 2.2.121.1.1 | r | 0 | （室内侧空空换热器出口）×1序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acIndoorHESupplyTHTemp | 2.2.121.1.2 | r | 1 | 温度（℃） |  | 范围：0~50
| acIndoorHESupplyTHHum | 2.2.121.1.3 | r | 1 | 湿度（%） |  | 范围：0.0~100
| acIndoorHESupplyTHFault | 2.2.121.1.4 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
室内风机 （表） | acIndoorFanIndex | 2.2.122.1.1 | r | 0 | 室内风机序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acIndoorFanStartAndStopState | 2.2.122.1.2 | r | 0 | 启停状态 | 0=停止;1=运行 | 范围：0、1 逻辑【AC-L8】 当启运状态为停止时，其转速百分比、转速、功率、均应为0，否则的话应均大于0。 If(this == 1) { assert(acIndoorFanSpeedPercent >0); assert(acIndoorFanSpeed >0); assert(acIndoorFanPower >0); } else if(this ==0) { assert(acIndoorFanSpeedPercent ==0); assert(acIndoorFanSpeed == 0); assert(acIndoorFanPower == 0); } | 一般告警：x=0 （提示告警）
| acIndoorFanRunningTime | 2.2.122.1.3 | r | 0 | 风机累计运行时间(h) |  | 范围：>0
| acIndoorFanSpeedPercent | 2.2.122.1.4 | r | 1 | 转速百分比（%） |  | 范围：0~100 逻辑【AC-L9】当转速百分比大于0时，对应的转速、功率也应大于0。 if(this >0) { assert(acIndoorFanSpeed >0); assert(acIndoorFanPower >0); }
| acIndoorFanSpeed | 2.2.122.1.5 | r | 0 | 转速（RPM） | 可以通过百分比转换配置 | 范围：0~1800 逻辑【AC-L10】当转速大于0时，对应的转速百分比和功率也应大于0。 if(this >0) { assert(acIndoorFanSpeedPercent >0); assert(acIndoorFanPower >0); }
| acIndoorFanPower | 2.2.122.1.6 | r | 1 | 功率（kW） |  | 范围：0~5 逻辑【AC-L11】当功率大于0.1时，对应的转速百分比和转速也应大于0。 if(this >0.1) { assert(acIndoorFanSpeedPercent >0); assert(acIndoorFanSpeed >0); }
| acIndoorFanFault | 2.2.122.1.7 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
室外风机（表） | acOutdoorFanIndex | 2.2.123.1.1 | r | 0 | 室外风机序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acOutdoorFanStartAndStopState | 2.2.123.1.2 | r | 0 | 启停状态 | 0=停止;1=运行 | 范围：0、1 逻辑【AC-L12】 当启运状态为停止时，其转速百分比、转速、功率、均应为0，否则的话应均大于0。 If(this == 1) { assert(acOutdoorFanSpeedPercent >0); assert(acOutdoorFanSpeed >0); assert(acOutdoorFanPower >0); } else if(this ==0) { assert(acOutdoorFanSpeedPercent ==0); assert(acOutdoorFanSpeed == 0); assert(acOutdoorFanPower == 0); } | 一般告警：x=1 | x=0
| acOutdoorFanRunningTime | 2.2.123.1.3 | r | 0 | 风机累计运行时间(h) |  | 范围：>0
| acOutdoorFanSpeedPercent | 2.2.123.1.4 | r | 1 | 转速百分比（%） |  | 范围：0~100 逻辑【AC-L13】当转速百分比大于0时，对应的转速、功率也应大于0。 if(this >0) { assert(acOutdoorFanSpeed >0); assert(acOutdoorFanPower >0); }
| acOutdoorFanSpeed | 2.2.123.1.5 | r | 0 | 转速（RPM） | 可以通过百分比转换配置 | 范围：0~1800 逻辑【AC-L14】当转速大于0时，对应的转速百分比和功率也应大于0。 if(this >0) { assert(acOutdoorFanSpeedPercent >0); assert(acOutdoorFanPower >0); }
| acOutdoorFanPower | 2.2.123.1.6 | r | 1 | 功率（kW） |  | 范围：0~5 逻辑【AC-L15】当功率大于0.1时，对应的转速百分比和转速也应大于0。 if(this >0.1) { assert(acOutdoorFanSpeedPercent >0); assert(acOutdoorFanSpeed >0); }
| acOutdoorFanFault | 2.2.123.1.7 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
DX型压缩机系统（表） | acDXCIndex | 2.2.124.1.1 | r | 0 | DX压缩机系统序号。从1开始编号。 |  | 范围：1~10
| acDXCStartAndStopState | 2.2.124.1.2 | r | 0 | 启停状态 | 0=停止;1=运行 | 范围：0、1 逻辑【AC-L16】 当启运状态为停止时，其l输出百分比、转速、均应为0，否则的话应均大于0。 If(this == 1) { assert(acDXCOutputPercent >0); assert(acCompSpeed >0); } else if(this ==0) { assert(acDXCOutputPercent ==0); assert(acCompSpeed == 0); } | 一般告警：x=1 （提示） | x=0
| acDXCOutputPercent | 2.2.124.1.3 | r | 1 | 输出百分比（%） |  | 范围：0~100 逻辑【AC-L17】当输出百分比大于0时，对应的转速、也应大于0。 if(this >0) { assert(acCompSpeed >0); }
| acCompSpeed | 2.2.124.1.4 | r | 0 | 转速（RPS） |  | 范围：0~120 逻辑【AC-L18】当转速大于0时，对应的输出百分比也应大于0。 if(this >0) { assert(acDXCOutputPercent >0); }
| acCompHz | 2.2.124.1.5 | r | 0 | 频率（Hz）
| acDXCElectronicExpansionValve | 2.2.124.1.6 |  | 0 | 电子膨胀阀开度(步)
| acDXCRunningTime | 2.2.124.1.7 | r | 0 | 运行时间（h） |  | 范围：>0
| acCompEvaporationPressure | 2.2.124.1.8 | r | 1 | 蒸发器压力（bar） |  | 范围：0.0~20.0
| acCompEvaporationPressureLowEvent | 2.2.124.1.9 | r | 0 | 蒸发压力低预警 | 0=正常;1=报警
| acCompEvaporationPressureLowAlarm | 2.2.124.1.10 | r | 0 | 蒸发压力低告警 | 0=正常;1=报警
| acCompEvaporationTemperature | 2.2.124.1.11 | r | 1 | 蒸发器温度（℃） |  | 范围：-40.0~85.0
| acEvaporationDewingAlarm | 2.2.124.1.12 | r | 0 | 蒸发器凝水告警 | 0=正常;1=报警
| acCompCondensationPressure | 2.2.124.1.13 | r | 1 | 冷凝器压力（bar） |  | 范围：0.0~46.0
| acCompCondensationPressureHighEvent | 2.2.124.1.14 | r | 0 | 冷凝压力高预警 | 0=正常;1=报警
| acCompCondensationPressureHighAlarm | 2.2.124.1.15 | r | 0 | 冷凝压力高告警 | 0=正常;1=报警
| acCompCondensationTemperature | 2.2.124.1.16 | r | 1 | 冷凝器温度（℃） |  | 范围：-30.0~125.0
| acDXCFault | 2.2.124.1.17 | r | 0 | DX压缩机故障异常告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acVFDDriverAlram | 2.2.124.1.18 | r | 0 | 变频器驱动异常告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acVFDCommunicationFault | 2.2.124.1.19 | r | 0 | 变频器离线通信告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acPressDiffAlarm | 2.2.124.1.20 | r | 0 | 压差告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acDischargeTempHighAlarm | 2.2.124.1.21 | r | 0 | 排气高温告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acDischargeSHLowAlarm | 2.2.124.1.22 | r | 0 | 排气过热度低告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acHighPressSensorFault | 2.2.124.1.23 | r | 0 | 高压压力传感器故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acCondensationPressSensorFault | 2.2.124.1.24 | r | 0 | 冷凝压力传感器故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acDischargeTempSensorFault | 2.2.124.1.25 | r | 0 | 排气温度传感器故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acEEVDriveCommunicationFault | 2.2.124.1.26 | r | 0 | 电子膨胀阀驱动通讯故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acEEVDriveFault | 2.2.124.1.27 | r | 0 | 电子膨胀阀驱动故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acSuckTempSensorFault | 2.2.124.1.28 | r | 0 | 吸气温度传感器故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acLowPressSensorFault | 2.2.124.1.29 | r | 0 | 低压压力传感器故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
水泵（表） | acWaterPumpIndex | 2.2.125.1.1 | r | 0 | 水泵序号。从1开始编号 |  | 范围：1~10
| acWaterPumpStartAndStopState | 2.2.125.1.2 | r | 0 | 启停状态 | 0=关闭;1=开启 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 （提示） | x=0
| acWaterPumpHz | 2.2.125.1.3 | r | 0 | 频率（Hz）
| acWaterPumpFault | 2.2.125.1.4 | r | 0 | 故障告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acWaterPumpRunningTime | 2.2.125.1.5 | r | 0 | 水泵累计运行时间（h） |  | 范围：>0
ATS（表） | acAtsIndex | 2.2.126.1.1 | r | 0 | ATS编号，从1开始编。
| acAtsStandbySwitch | 2.2.126.1.2 | r | 0 | 备用合闸（常断） | 断开=0，合闸=1 | 范围：0、1
| acAtsCommonSwitch | 2.2.126.1.3 | r | 0 | 常用合闸（常闭） | 断开=0，合闸=1 | 范围：0、1
| acAtsControlMode | 2.2.126.1.4 | r | 0 | 手动、自动控制模式切换 | 自动=0，手动=1 | 范围：0、1
| acAtsFaultCauseLocking | 2.2.126.1.5 | r | 0 | 故障导致锁定 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| acAtsCommFault | 2.2.126.1.6 | r | 0 | ATS通讯故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
设备信息定义表 | acEquipCategory | 99.1.1 | r | 0 | 设备类别 | IEAC
| acEquipManufacture | 99.1.2 | r | 0 | 设备厂家 | 厂家英文缩写
| acEquipModel | 99.1.3 | r | 0 | 设备型号
| acEquipHardwareVersion | 99.1.4 | r | 0 | 硬件版本 | 腾讯版本顺序编号
| acEquipSoftwareVersion | 99.1.5 | r | 0 | 协议版本 | 腾讯版本顺序编号
| acEquipSNMPVersion | 99.1.6 | r | 0 | SNMP版本 | V2
| acEquipMadeYear | 99.1.7 | r | 0 | 出厂年度 | 2020
| acEquipMadeDate | 99.1.8 | r | 0 | 出厂日期 | 606

## 低压配电模块
pdSystem（系统信息）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | pdSystemName | 3.1.1 | r | - | T-Block-PD |  | 固定：T-Block-PD
| pdSystemDesc | 3.1.2 | r | - | 举例：TBlcok1.0-snmp0.1 其中1.0对应T-Block生产的版本号snmp0.1表示北向接口版本 v0.1版本 |  | 格式：T-Blcok[版本]-snmp[版本]
| pdSystemManufacturer | 3.1.3 | r | - | 统一采用英文或拼音大写：EMERSON、DELL、HP、HUAWEI、ZTE等 |  | 格式：纯英文、全大写
| pdSystemTime | 3.1.4 | r | - | 系统时间，当管理端对该值进行设定时，系统应调整本地机器时间，以及系统所监控智能设备（门禁控制器等）的时间，时间标准采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正。 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
设备列表（表） | pdEquipIndex | 3.1.5.1.1 | r | 0 | 设备索引号，相对于系统的所有设备。用于识别整个系统的设备。 |  | 电力范围：1~8 动环范围：9~15（注意动环的第1行，OID从9开始编，值也从9开始编，即没有OID为1~8的行）。
| pdEquipClass | 3.1.5.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中的定义。 |  | 电力范围：301~308 动环范围：309~315
| pdEquipName | 3.1.5.1.3 | r | - | 设备名称。请填写对应的“相关约定”中的EquipClass的名字。 |  | 电力：从第1行至第8行，依次为：pdHighVoltageCabinet、pdTransformer、pdTransmissionIn、pdContactCabinet、pdReactivePowerCompensationCabinet、 pdActiveFilterCabinet、pdOutputFeederCabinet、pdPowerServer。 动环：从第1行至第7行，依次为： pdEnvTH、pdAC、pdSwitch、pdServer、pdUPS、pdDas、pdFan
| pdEquipManufacturer | 3.1.5.1.4 | r | - | 设备生产厂商（英文或拼音）（需要做好二级供应商统计工作，并形成设备的数据库，具体产品的厂家、型号等通过阿凡达系统对设备的故障率等进行统计，筛选出优良设备，排除很差的设备） |  | 格式：非中文字符串
| pdEquipModel | 3.1.5.1.5 | r | - | 设备型号（英文+数字） |  | 格式：英文+数字
| pdEquipCommStat | 3.1.5.1.6 | r | 0 | 通讯状态 | 0:正常 1:通讯中断 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件通信中断，则该行的通信状态为置为1。 例如：高压输入柜中有综保、电表等设备，如果电表通信中断，那么除电表相关数据应上报-99998外，pdHighVoltageCabinet所对应行的通信状态应置为1，其它综保数据仍正常上报。 对于上层系统，如发现某行的该字段值为1时，可终止对其数据的利用；也可继续使用，但需要注意某些数据可能会是-99998。 例如：当pdHighVoltageCabinet所对应行的通信状态为1时，则上层平台可以将北向中pdHighVoltageCabinet里所有数据视为不可用；也可以继续使用其中未报-99998的数据。 | 取值：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdEquipAlarmStat | 3.1.5.1.7 | r | 0 | 报警状态 | 0:正常 1:存在告警 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件有告警，则该行的报警状态应置为1。 | 取值：0
| pdEquipTimestamp | 3.1.5.1.8 | r | - | 此数据时间戳代表该设备监控信息最后一次更新数据的时间点，时间标准根据pdSystemTime进行确定，采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
| pdAlarmTrapDefine | 3.1.6.1.1 |  | - | 告警发生时trap, 绑定pdAlarmTrapEntry的所有子节点
TRAP（表） | pdAlarmTrapIndex | 3.1.6.1.2.1.1 | r | - | 表格索引.
| pdAlarmTrapEquipClass | 3.1.6.1.2.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中EquipClass的定义。
| pdAlarmTrapEquipsIndex | 3.1.6.1.2.1.3 | r | - | 设备索引号，与pdEquipTable中的pdEquipIndex对应
| pdAlarmTrapOid | 3.1.6.1.2.1.4 | r | - | 告警发生的对象OID(相对于tmdc OID)
| pdAlarmTrapStatus | 3.1.6.1.2.1.5 | r | - | 告警状态 | 1:告警发生；2：告警解除
| pdAlarmTrapLevel | 3.1.6.1.2.1.6 | r | - | 告警级别，详见相关约定中AlarmLevel的定义。
| pdAlarmTrapTime | 3.1.6.1.2.1.7 | r | - | 告警发生时间 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
| pdAlarmTrapValue | 3.1.6.1.2.1.8 | r | 需对应 | 告警发生时的值
| pdAlarmTrapText | 3.1.6.1.2.1.9 | r | - | 预留，暂定为空
| pdAlarmTrapUserpdtion | 3.1.6.1.2.1.10 | r | - | 预留，暂定为空
pdHighVoltageCabinet（高压输入柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
高压输入柜 | pdHVoltagePhaseA | 3.2.1 | r | 2 | A相电压（kV）（电表采集） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| pdHVoltagePhaseB | 3.2.2 | r | 2 | B相电压（kV）（电表采集） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| pdHVoltagePhaseC | 3.2.3 | r | 2 | C相电压（kV）（电表采集） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| pdHVoltageLineAB | 3.2.4 | r | 2 | 线电压AB（kV）（电表采集） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| pdHVoltageLineBC | 3.2.5 | r | 2 | 线电压BC（kV）（电表采集） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| pdHVoltageLineCA | 3.2.6 | r | 2 | 线电压CA（kV）（电表采集） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| pdHCurrentA | 3.2.7 | r | 2 | A相电流（A）（电表采集） |  | 范围：0~200
| pdHCurrentB | 3.2.8 | r | 2 | B相电流（A）（电表采集） |  | 范围：0~200
| pdHCurrentC | 3.2.9 | r | 2 | C相电流（A）（电表采集） |  | 范围：0~200
| pdHActivePower | 3.2.10 | r | 2 | 三相有功功率（kW）（电表采集） |  | 范围：0~3000
| pdHReactivePower | 3.2.11 | r | 2 | 三相无功功率（kvar）（电表采集） |  | 范围：-1800~1800
| pdHApparentPower | 3.2.12 | r | 2 | 三相视在功率（kVA）（电表采集） |  | 范围：0~3000
| pdHPowerFactor | 3.2.13 | r | 2 | 总功率因数（电表采集） |  | 范围：-1<x<1 逻辑【PD-L1.1】功率因数=有功功率/视在功率 calc = pdHActivePower/ pdHApparentPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdHFrequency | 3.2.14 | r | 2 | 频率（Hz）（电表采集） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdHActiveEnergyPositive | 3.2.15 | r | 1 | 正向有功电能(kWh)（电表采集） |  | 范围：>0
| pdHActiveEnergyNegtive | 3.2.16 | r | 1 | 反向有功电能(kWh)（电表采集） |  | 范围：>0
| pdHReactiveEnergyPositive | 3.2.17 | r | 1 | 正向无功电能(kvarh)（电表采集） |  | 范围：>0
| pdHReactiveEnergyNegtive | 3.2.18 | r | 1 | 反向无功电能(kvarh)（电表采集） |  | 范围：>0
| pdHEquipCommStat | 3.2.19 | r | 0 | 电表通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdHBreakerClosing | 3.2.20 | r | 0 | 断路器分合闸（电表采集） | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdHHandcartWorkPlace | 3.2.21 | r | 0 | 断路器手车工作位（电表采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【PD-L1.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==pdHHandcartWorkPlaceProtec | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdHHandcartTestPlace | 3.2.22 | r | 0 | 断路器手车试验位（电表采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【PD-L1.3】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==pdHHandcartTestPlaceProtec | 重要告警：x=1 | x=0
| pdHRemoteOpenControl | 3.2.23 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| pdHRemoteCloseControl | 3.2.24 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| pdHRemoteOperateStatusMeter | 3.2.25 | r | 0 | 远方位置（电表采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【PD-L1.4】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==pdHRemoteOperateStatusProtec | 一般告警：x=0 | x=1
| pdHCurrentAProtec | 3.2.26 | r | 2 | A相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【PD-L1.5】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=pdHCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| pdHCurrentBProtec | 3.2.27 | r | 2 | B相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【PD-L1.6】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=pdHCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| pdHCurrentCProtec | 3.2.28 | r | 2 | C相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【PD-L1.7】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=pdHCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| pdHZeroCurrent | 3.2.29 | r | 2 | 零序电流保护采集（A） |  | 范围：0~200
| pdHProtecComState | 3.2.30 | r | 0 | 保护通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdHHandcartWorkPlaceProtec | 3.2.31 | r | 0 | 断路器手车工作位（综保采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【PD-L1.8】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==pdHHandcartWorkPlace | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdHHandcartTestPlaceProtec | 3.2.32 | r | 0 | 断路器手车试验位（综保采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【PD-L1.9】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==pdHHandcartTestPlace | 重要告警：x=1 | x=0
| pdHEarthingSwitchPlace | 3.2.33 | r | 0 | 接地刀位置 | 0：分闸；1：合闸 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdHCircuitbreakerClose | 3.2.34 | r | 0 | 断路器合闸（综保采集） | 0：否；1：合闸 | 范围：0、1 逻辑【PD-L1.10】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(pdHBreakerClosing == 1) this==1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdHCircuitbreakerOpen | 3.2.35 | r | 0 | 断路器分闸（综保采集） | 0：否；1：分闸 | 范围：0、1 逻辑【PD-L1.11】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(pdHBreakerClosing == 0) this==1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdHSpringState | 3.2.36 | r | 0 | 弹簧储能状态 | 0：已储能；1：未储能 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdHRemoteOpenControlProtec | 3.2.37 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| pdHRemoteCloseControlProtec | 3.2.38 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| pdHCurrentProtecStageIOperate | 3.2.39 | r | 0 | 电流保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdHCurrentProtecStageIIOperate | 3.2.40 | r | 0 | 电流保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdHCurrentProtecStageIIIOperate | 3.2.41 | r | 0 | 电流保护III段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdHCurrentProtectInstantStageOperate | 3.2.42 | r | 0 | 电流速断保护 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdHEarthFaultStageIOperate | 3.2.43 | r | 0 | 接地保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdHEarthFaultStageIIOperate | 3.2.44 | r | 0 | 接地保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdHRemoteOperateStatusProtec | 3.2.45 | r | 0 | 远方位置（综保采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【PD-L1.12】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==pdHRemoteOperateStatusMeter | 一般告警：x=0 | x=1
| pdHTemp | 3.2.46 | r | 1 | 柜内触点最高温度（℃） |  | 范围：0~100
pdTransformer（变压器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
变压器 | pdTPeripheralTemperatureA | 3.3.1 | r | 1 | 变压器绕组温度-A相（℃） |  | 范围：0~140 | 重要告警：x>90 紧急告警：x>110 | 重要：x<88 紧急：x<108
| pdTPeripheralTemperatureB | 3.3.2 | r | 1 | 变压器绕组温度-B相（℃） |  | 范围：0~140 | 重要告警：x>90 紧急告警：x>110 | 重要：x<88 紧急：x<108
| pdTPeripheralTemperatureC | 3.3.3 | r | 1 | 变压器绕组温度-C相（℃） |  | 范围：0~140 | 重要告警：x>90 紧急告警：x>110 | 重要：x<88 紧急：x<108
| pdTOverTempTrip | 3.3.4 | r | 0 | 超温跳闸 | 0：正常 1：告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdTOverTempAlarm | 3.3.5 | r | 0 | 超温报警 | 0：正常 1：告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdTDoorOpenAlarm | 3.3.6 | r | 0 | 变压器门开报警 | 0：正常 1：告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdTSensorFault | 3.3.7 | r | 0 | 传感故障 | 0：正常 1：告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdTFanState | 3.3.8 | r | 0 | 风机状态 | 0：关闭 1：开启 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdTCoreBodyTemp | 3.3.9 | r | 1 | 铁芯温度（℃） |  | 范围：0~200 | 重要告警：x>=100 | x<98
pdTransmissionIn（低压主输入柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
低压主输入柜 | pdTVoltagePhaseA | 3.4.1 | r | 2 | A相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdTVoltagePhaseB | 3.4.2 | r | 2 | B相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdTVoltagePhaseC | 3.4.3 | r | 2 | C相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdTVoltagePhaseATotalTHD | 3.4.4 | r | 1 | A相电压总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| pdTVoltagePhaseAEvenTHD | 3.4.5 | r | 1 | A相电压总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| pdTVoltagePhaseAOddTHD | 3.4.6 | r | 1 | A相电压总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| pdTVoltagePhaseBTotalTHD | 3.4.7 | r | 1 | B相电压总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| pdTVoltagePhaseBEvenTHD | 3.4.8 | r | 1 | B相电压总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| pdTVoltagePhaseBOddTHD | 3.4.9 | r | 1 | B相电压总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| pdTVoltagePhaseCTotalTHD | 3.4.10 | r | 1 | C相电压总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| pdTVoltagePhaseCEvenTHD | 3.4.11 | r | 1 | C相电压总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| pdTVoltagePhaseCOddTHD | 3.4.12 | r | 1 | C相电压总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| pdTVoltageLineAB | 3.4.13 | r | 2 | 线电压AB（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdTVoltageLineBC | 3.4.14 | r | 2 | 线电压BC（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdTVoltageLineCA | 3.4.15 | r | 2 | 线电压CA（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdTFreguency | 3.4.16 | r | 2 | 系统频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdTCurrentA | 3.4.17 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~4000 逻辑【PD-L3.1】：A相电流=所有馈线柜A相电流和-联络柜A相电流 calc = ∑(pdOCurrentA) -pdCCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% | 重要告警：x>1800 一般告警：x>1620 | 重要：x<1780 紧急：x<1600
| pdTCurrentB | 3.4.18 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~10000 逻辑【PD-L3.2】：B相电流=所有馈线柜B相电流和-联络柜B相电流 calc = ∑(pdOCurrentB) -pdCCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% | 重要告警：x>1800 一般告警：x>1620 | 重要：x<1780 紧急：x<1600
| pdTCurrentC | 3.4.19 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~4000 逻辑【PD-L3.3】：C相电流=所有馈线柜C相电流和-联络柜C相电流 calc = ∑(pdOCurrentC) -pdCCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% | 重要告警：x>1800 一般告警：x>1620 | 重要：x<1780 紧急：x<1600
| pdTCurrentPhaseATotalTHD | 3.4.20 | r | 1 | A相电流总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100
| pdTCurrentPhaseAEvenTHD | 3.4.21 | r | 1 | A相电流总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100
| pdTCurrentPhaseAOddTHD | 3.4.22 | r | 1 | A相电流总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100
| pdTCurrentPhaseBTotalTHD | 3.4.23 | r | 1 | B相电流总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100
| pdTCurrentPhaseBEvenTHD | 3.4.24 | r | 1 | B相电流总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100
| pdTCurrentPhaseBOddTHD | 3.4.25 | r | 1 | B相电流总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100
| pdTCurrentPhaseCTotalTHD | 3.4.26 | r | 1 | C相电流总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100
| pdTCurrentPhaseCEvenTHD | 3.4.27 | r | 1 | C相电流总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100
| pdTCurrentPhaseCOddTHD | 3.4.28 | r | 1 | C相电流总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100
| pdTActivePowerA | 3.4.29 | r | 2 | A相有功功率（kW） |  | 范围：0~1000
| pdTActivePowerB | 3.4.30 | r | 2 | B相有功功率（kW） |  | 范围：0~1000
| pdTActivePowerC | 3.4.31 | r | 2 | C相有功功率（kW） |  | 范围：0~1000
| pdTActivePowerTotal | 3.4.32 | r | 2 | 系统有功功率（kW） |  | 范围：0~3000 逻辑【IT-L3.4】系统有功功率=各相有功功率之和 calc=pdTActivePowerA+pdTActivePowerB+pdTActivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdTReactivePowerA | 3.4.33 | r | 2 | A相无功功率（kvar） |  | 范围：-600~600
| pdTReactivePowerB | 3.4.34 | r | 2 | B相无功功率（kvar） |  | 范围：-600~600
| pdTReactivePowerC | 3.4.35 | r | 2 | C相无功功率（kvar） |  | 范围：-600~600
| pdTReactivePowerTotal | 3.4.36 | r | 2 | 系统无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800 逻辑【IT-L3.5】系统无功功率=各相无功功率之和 calc=pdTReactivePowerA+pdTReactivePowerB+pdTReactivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdTApparentPowerA | 3.4.37 | r | 2 | A相视在功率（kVA） |  | 范围：0~1000
| pdTApparentPowerB | 3.4.38 | r | 2 | B相视在功率（kVA） |  | 范围：0~1000
| pdTApparentPowerC | 3.4.39 | r | 2 | C相视在功率（kVA） |  | 范围：0~1000
| pdTApparentPowerTotal | 3.4.40 | r | 2 | 系统视在功率（kVA） |  | 范围：0~3000 逻辑【IT-L3.6】系统视在功率=各相视在功率之和 calc=pdTApparentPowerA+pdTApparentPowerB+pdTApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdTPowerFactor | 3.4.41 | r | 3 | 功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【IT-L3.7】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = pdTActivePowerTotal /pdTApparentPowerTotal 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% | 重要告警：x<0.9 一般告警：x<0.95 | 重要：x>0.9 一般：x>0.95
| pdTActiveEnergy | 3.4.42 | r | 1 | 总有功电度（kWh） |  | 范围：>0 逻辑【IT-L3.8】：总有功电度=馈线柜所有电度和-联络柜有功电度 calc = ∑(pdOActiveEnergy) -pdCActiveEnergy 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdTReactiveEnergy | 3.4.43 | r | 1 | 总无功电度（kvarh） |  | 范围：>0
| pdTEquipCommStat | 3.4.44 | r | 0 | 通信状态 | 1：通信中断， 0： 通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdTIBreakerState | 3.4.45 | r | 0 | 开关状态 | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdTIArresterState | 3.4.46 | r | 0 | 避雷器状态 | 0：有效 1：无效 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
pdContactCabinet（联络柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
联络柜 | pdCVoltagePhaseA | 3.5.1 | r | 2 | A相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdCVoltagePhaseB | 3.5.2 | r | 2 | B相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdCVoltagePhaseC | 3.5.3 | r | 2 | C相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdCVoltageLineAB | 3.5.4 | r | 2 | 线电压AB（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdCVoltageLineBC | 3.5.5 | r | 2 | 线电压BC（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdCVoltageLineCA | 3.5.6 | r | 2 | 线电压CA（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdCFreguency | 3.5.7 | r | 2 | 系统频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdCCurrentA | 3.5.8 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~4000
| pdCCurrentB | 3.5.9 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~4000
| pdCCurrentC | 3.5.10 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~4000
| pdCActivePowerA | 3.5.11 | r | 2 | A相有功功率（kW） |  | 范围：-1000~1000
| pdCActivePowerB | 3.5.12 | r | 2 | B相有功功率（kW） |  | 范围：-1000~1000
| pdCActivePowerC | 3.5.13 | r | 2 | C相有功功率（kW） |  | 范围：-1000~1000
| pdCActivePowerTotal | 3.5.14 | r | 2 | 系统有功功率（kW） |  | 范围：-3000~3000 逻辑【IT-L4.1】系统有功功率=各相有功功率之和 calc=pdCActivePowerA+pdCActivePowerB+pdCActivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdCReactivePowerA | 3.5.15 | r | 2 | A相无功功率（kvar） |  | 范围：-600~600
| pdCReactivePowerB | 3.5.16 | r | 2 | B相无功功率（kvar） |  | 范围：-600~600
| pdCReactivePowerC | 3.5.17 | r | 2 | C相无功功率（kvar） |  | 范围：-600~600
| pdCReactivePowerTotal | 3.5.18 | r | 2 | 系统无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800 逻辑【IT-L4.2】系统无功功率=各相无功功率之和 calc=pdCReactivePowerA+pdCReactivePowerB+pdCReactivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdCApparentPowerA | 3.5.19 | r | 2 | A相视在功率（kVA） |  | 范围：-1000~1000
| pdCApparentPowerB | 3.5.20 | r | 2 | B相视在功率（kVA） |  | 范围：-1000~1000
| pdCApparentPowerC | 3.5.21 | r | 2 | C相视在功率（kVA） |  | 范围：-1000~1000
| pdCApparentPowerTotal | 3.5.22 | r | 2 | 系统视在功率（kVA） |  | 范围：-3000~3000 逻辑【IT-L4.3】系统视在功率=各相视在功率之和 calc=pdCApparentPowerA+pdCApparentPowerB+pdCApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdCPowerFactor | 3.5.23 | r | 3 | 功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【IT-L4.4】：功率因数=有功功率/视在功率 calc =pdCActivePowerTotal /pdCApparentPowerTotal 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdCActiveEnergy | 3.5.24 | r | 1 | 总有功电度（kWh） |  | 范围：>0 逻辑【IT-L4.5】：总有功电度=馈线柜所有电度和-高压输入有功电度 calc = ∑(pdOActiveEnergy) -pdTActiveEnergy 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdCReactiveEnergy | 3.5.25 | r | 1 | 总无功电度（kvarh） |  | 范围：>0
| pdCEquipCommStat | 3.5.26 | r | 0 | 通信状态 | 1：通信中断， 0： 通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdCBreakerState | 3.5.27 | r | 0 | 开关状态 | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 逻辑【IT-L4.6】：如果开关分位，联络柜输入电流为0 if(this == 0) { pdCCurrentA==0 pdCCurrentB==0 pdCCurrentC==0 } | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdCLVBackupAutoSwitchCharged | 3.5.28 | r | 0 | 低压备自投充电完成 | 0：否；1：充电完成 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdCLVBackupAutoSwitchEnable | 3.5.29 | r | 0 | 低压备自投允许 | 0：禁止；1：允许 | 范围：0、1 | 重要告警：x=0 | x=1
| pdCLVBackupAutoSwitchClose | 3.5.30 | r | 0 | 低压备自投闭锁 | 0：闭锁解除；1：闭锁 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdC1PowerLVBackupAutoSwitchStart | 3.5.31 | r | 0 | 1#市电停电低压备自投启动 | 0：否；1：备自投启动 | 范围：0、1（启动后保持为1，一直到市电恢复变为0） | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdC1PowerLVBackupAutoSwitchFinish | 3.5.32 | r | 0 | 1#市电停电低压备自投动作完成 | 0：否；1：备自投动作完成 | 范围：0、1（完成后保持为1，一直到市电恢复变为0） | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdC2PowerLVBackupAutoSwitchStart | 3.5.33 | r | 0 | 2#市电停电低压备自投启动 | 0：否；1：备自投启动 | 范围：0、1（启动后保持为1，一直到市电恢复变为0） | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdC2PowerLVBackupAutoSwitchFinish | 3.5.34 | r | 0 | 2#市电停电低压备自投动作完成 | 0：否；1：备自投动作完成 | 范围：0、1（完成后保持为1，一直到市电恢复变为0） | 紧急告警：x=1 | x=0
pdReactivePowerCompensationCabinet （无功补偿柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
无功补偿柜 | pdRVoltagePhaseA | 3.6.1 | r | 2 | A相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdRVoltagePhaseB | 3.6.2 | r | 2 | B相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdRVoltagePhaseC | 3.6.3 | r | 2 | C相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdRVoltageLineAB | 3.6.4 | r | 2 | 线电压AB（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdRVoltageLineBC | 3.6.5 | r | 2 | 线电压BC（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdRVoltageLineCA | 3.6.6 | r | 2 | 线电压CA（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdRFreguency | 3.6.7 | r | 2 | 系统频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdRPhaseAOffsetCurrent | 3.6.8 | r | 2 | A相补偿电流（A） |  | 范围：0~600
| pdRPhaseBOffsetCurrent | 3.6.9 | r | 2 | B相补偿电流（A） |  | 范围：0~600
| pdRPhaseCOffsetCurrent | 3.6.10 | r | 2 | C相补偿电流（A） |  | 范围：0~600
| pdRPowerFactor | 3.6.11 | r | 3 | 功率因数 |  | 范围：-1<x<1
| pdRActiveEnergy | 3.6.12 | r | 1 | 总有功电度（kWh） |  | 范围：>0
| pdRReactiveEnergy | 3.6.13 | r | 1 | 总无功电度（kvarh） |  | 范围：>0 逻辑【IT-L5.1】：总无功电度=容性无功电度+感性无功电度 calc = pdRCapacitiveReactivePower+pdRInductiveReactivePower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdRCapacitiveReactivePower | 3.6.14 | r | 1 | 容性无功电度（kvarh） |  | 范围：>0
| pdRInductiveReactivePower | 3.6.15 | r | 1 | 感性无功电度（kvarh） |  | 范围：>0
| pdRDestPowerFactor | 3.6.16 | r | 3 | 目标功率因数 |  | 范围：-1<x<1
| pdRLostReactivePowerTotal | 3.6.17 | r | 2 | 缺少的无功功率总和（kvar） |  | 范围：0~400
| pdROffsetPowerTotal | 3.6.18 | r | 2 | 补偿总功率（W） |  | 范围：0~400000 逻辑【IT-L5.2】：补偿总功率=A相补偿电流*A相电压+B相补偿电流*B相电压+C相补偿电流*C相电压+ calc=pdRPhaseAOffsetCurrent*pdRVoltagePhaseA+pdRPhaseBOffsetCurrent*pdRVoltagePhaseB+pdRPhaseCOffsetCurrent*pdRVoltagePhaseC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdRTemperature | 3.6.19 | r | 1 | 柜内温度（℃） |  | 范围：0~70 | 一般告警：x>32 | x<31
| pdRWorkStatus | 3.6.20 | r | 1 | 补偿柜断路器投入状态 | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 逻辑【IT-L5.2】：如果开关分位，补偿电流为0 if(this == 0) { pdRPhaseAOffsetCurrent==0 pdRPhaseBOffsetCurrent==0 pdRPhaseCOffsetCurrent==0 } | 紧急告警：x=0 | x=1
开关量（表） | pdRDIIndex | 3.6.21.1.1 | r | 0 | 电容步级状态。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：0~10
| pdRDIStatus | 3.6.21.1.2 | r | 0 | 每组电容步级投入状态 | 1：投入 0：断开 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 | x=0
pdActiveFilterCabinet （有源滤波柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
有源滤波柜 | pdAVoltagePhaseA | 3.7.1 | r | 2 | A相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdAVoltagePhaseB | 3.7.2 | r | 2 | B相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdAVoltagePhaseC | 3.7.3 | r | 2 | C相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdAVoltageLineABUtilityTHDU | 3.7.4 | r | 1 | 电网侧AB电压谐波畸变率THDU（%） |  | 范围：0~5
| pdAVoltageLineBCUtilityTHDU | 3.7.5 | r | 1 | 电网侧BC电压谐波畸变率THDU（%） |  | 范围：0~5
| pdAVoltageLineCAUtilityTHDU | 3.7.6 | r | 1 | 电网侧CA电压谐波畸变率THDU（%） |  | 范围：0~5
| pdAFreguency | 3.7.7 | r | 2 | 系统频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdACurrentA | 3.7.8 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~300
| pdACurrentB | 3.7.9 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~300
| pdACurrentC | 3.7.10 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~300
| pdACurrentAUtilityTHDI | 3.7.11 | r | 1 | 电网侧A相电流谐波畸变率THDI（%） |  | 范围：0-100
| pdACurrentBUtilityTHDI | 3.7.12 | r | 1 | 电网侧B相电流谐波畸变率THDI（%） |  | 范围：0-100
| pdACurrentCUtilityTHDI | 3.7.13 | r | 1 | 电网侧C相电流谐波畸变率THDI（%） |  | 范围：0-100
| pdACurrentALoadTHDI | 3.7.14 | r | 1 | 负载侧A相电流谐波畸变率THDI（%） |  | 范围：0-100
| pdACurrentBLoadTHDI | 3.7.15 | r | 1 | 负载侧B相电流谐波畸变率THDI（%） |  | 范围：0-100
| pdACurrentCLoadTHDI | 3.7.16 | r | 1 | 负载侧C相电流谐波畸变率THDI（%） |  | 范围：0-100
| pdAPhaseAOffsetTHD | 3.7.17 | r | 1 | A相谐波补偿率（%） |  | 范围：0-100
| pdAPhaseBOffsetTHD | 3.7.18 | r | 1 | B相谐波补偿率（%） |  | 范围：0-100
| pdAPhaseCOffsetTHD | 3.7.19 | r | 1 | C相谐波补偿率（%） |  | 范围：0-100
| pdAApparentPower | 3.7.20 | r | 2 | 电网侧视在功率（kVA） |  | 范围：0~3000
| pdAActivePower | 3.7.21 | r | 2 | 电网侧有功功率（kW） |  | 范围：0~3000
| pdAReactivePower | 3.7.22 | r | 2 | 电网侧基波无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800
| pdAPowerFactor | 3.7.23 | r | 2 | 电网侧总功率因数 |  | 范围：-1<x<1
| pdALApparentPower | 3.7.24 | r | 2 | 负载侧视在功率（kVA） |  | 范围：0~3000
| pdALActivePower | 3.7.25 | r | 2 | 负载侧有功功率（kW） |  | 范围：0~3000
| pdALReactivePower | 3.7.26 | r | 2 | 负载侧基波无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800
| pdALPowerFactor | 3.7.27 | r | 2 | 负载侧总功率因数 |  | 范围：-1<x<1
| pdAOPowerFactor | 3.7.28 | r | 3 | 输出功率因数 |  | 范围：-1<x<1
| pdATemperature | 3.7.29 | r | 1 | 柜内温度（℃） |  | 范围：0~70 | 重要告警：x>40 | x<39
| pdAWorkStatus | 3.7.30 | r | 0 | 滤波柜断路器投入状态 | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 逻辑【IT-L6.1】：如果开关分位，谐波补偿率为0 if(this == 0) { pdAPhaseAOffsetTHD==0 pdAPhaseBOffsetTHD==0 pdAPhaseCOffsetTHD==0 } | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdAModuleComFault | 3.7.31 | r | 0 | 模块通信总状态 | 0：正常 1：告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdAModuleAlarm | 3.7.32 | r | 0 | 模块故障总告警 | 0：正常 1：告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdAIGBTTemperature | 3.7.33 | r | 1 | IGBT组温度（℃） |  | 范围：0~150 | 重要告警：x>95 | x<94
pdOutputFeederCabinet （输出馈线柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
馈线柜（表） | pdOIndex | 3.8.1.1.1 | r | 0 | 馈线柜编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：0~6 逻辑【pd-L7.1】: 该字段从1开始编，编到6, 必须从小到大，但允许出现重复。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdOMeterIndex | 3.8.1.1.2 | r | 0 | 开关及电表编号。将每个抽屉的电表和开关状态合成一张表 |  | 范围：0~9 逻辑【pd-L7.2】: 在pdOIndex相等的情况下，从1开始编，最大编到9。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdOVoltagePhaseA | 3.8.1.1.3 | r | 2 | A相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdOVoltagePhaseB | 3.8.1.1.4 | r | 2 | B相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdOVoltagePhaseC | 3.8.1.1.5 | r | 2 | C相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdOVoltageLineAB | 3.8.1.1.6 | r | 2 | 线电压AB（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdOVoltageLineBC | 3.8.1.1.7 | r | 2 | 线电压BC（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdOVoltageLineCA | 3.8.1.1.8 | r | 2 | 线电压CA（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdOFreguency | 3.8.1.1.9 | r | 2 | 系统频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdOCurrentA | 3.8.1.1.10 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdOCurrentB | 3.8.1.1.11 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdOCurrentC | 3.8.1.1.12 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdOActivePowerA | 3.8.1.1.13 | r | 2 | A相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdOActivePowerB | 3.8.1.1.14 | r | 2 | B相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdOActivePowerC | 3.8.1.1.15 | r | 2 | C相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdOActivePowerTotal | 3.8.1.1.16 | r | 2 | 系统有功功率（kW） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.3】系统有功功率=各相有功功率之和 calc=pdOActivePowerA+pdOActivePowerB+pdOActivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdOReactivePowerA | 3.8.1.1.17 | r | 2 | A相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdOReactivePowerB | 3.8.1.1.18 | r | 2 | B相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdOReactivePowerC | 3.8.1.1.19 | r | 2 | C相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdOReactivePowerTotal | 3.8.1.1.20 | r | 2 | 系统无功功率（kvar） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.4】系统无功功率=各相无功功率之和 calc=pdOReactivePowerA+pdOReactivePowerB+pdOReactivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdOApparentPowerA | 3.8.1.1.21 | r | 2 | A相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdOApparentPowerB | 3.8.1.1.22 | r | 2 | B相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdOApparentPowerC | 3.8.1.1.23 | r | 2 | C相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdOApparentPowerTotal | 3.8.1.1.24 | r | 2 | 系统视在功率（kVA） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.5】系统视在功率=各相视在功率之和 calc=pdOApparentPowerA+pdOApparentPowerB+pdOApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdOPowerFactor | 3.8.1.1.25 | r | 3 | 功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【IT-L7.6】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = pdOActivePowerTotal /pdOApparentPowerTotal 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdOActiveEnergy | 3.8.1.1.26 | r | 1 | 总有功电度（kWh） |  | 范围：>0
| pdOReactiveEnergy | 3.8.1.1.27 | r | 1 | 总无功电度（kvarh） |  | 范围：>0
| pdOBreakerLable | 3.8.1.1.28 | r | 0 | 开关名称 | 格式为： 模块类型-模块编号-市电 模块类型：取值可以是：IT、AHU 模块编号：模块的编号，2位正整数，不足时前面补0。 市电：取值可以是： A、B 例如：01-IT-05-A 表示1号馈线柜5号IT模块的A路电力输入。 顺序说明： 先编IT模块后AHU模块，编号从1开始顺序往后编，市电先A后B。例如： IT-1-A IT-1-B IT-2-A IT-2-B ... AHU-1-A AHU-1-B AHU-2-A AHU-2-B ... | 格式：非中文字符串
| pdOBreakerSource | 3.8.1.1.29 | r | 0 | 开关的物理位置 | 格式为： 馈线柜编号-开关编号 馈线柜编号：馈线柜的编号，2位正整数，不足时前面补0。 开关编号：开关的编号，2位正整数，不足时前面补0。 例如：01-05，表示该开关位于1号馈线柜的5号开关。 | 格式：数字-数字
| pdOEquipCommStat | 3.8.1.1.30 | r | 0 | 通信状态 | 1：通信中断， 0： 通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdOBreakerState | 3.8.1.1.31 | r | 0 | 开关状态 | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 逻辑【IT-L7.7】：如果开关分位，电流为0 if(this == 0) { pdOCurrentA==0 pdOCurrentB==0 pdOCurrentC==0 } | 紧急告警：x=0 | x=1
pdPowerServer(电力数据采集器）（低压方仓只需要配置一台采集器，不需要做冗余）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 |  |  | 恢复策略（建议值）
系统信息 | pdPowerServerCPULoad | 3.9.1 | r | 1 | cpu负载百分比 |  | 范围：0~100
| pdPowerServerMemTotal | 3.9.2 | r | 1 | 总物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| pdPowerServerMemAvailable | 3.9.3 | r | 1 | 总可用物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| pdPowerServerDiskTotal | 3.9.4 | r | 1 | 硬盘总大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| pdPowerServerDiskAvailable | 3.9.5 | r | 1 | 可用硬盘大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| pdPowerServerNetworkUpwardSpeed | 3.9.6 | r | 1 | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| pdPowerServerNetworkDownwardSpeed | 3.9.7 | r | 1 | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| pdPowerServerNetworkUpwardTotal | 3.9.8 | r | 1 | 监控服务器网络上行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| pdPowerServerNetworkDownwardTotal | 3.9.9 | r | 1 | 监控服务器网络下行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| pdPowerServerMemUsePer | 3.9.10 | r | 1 | 总物理内存使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
| pdPowerServerDisUsePer | 3.9.11 | r | 1 | 总物理硬盘使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
COM（表） | pdPowerServerCOMIndex | 3.9.10.1.1 | r | 0 | 串口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| pdPowerServerCOMState | 3.9.10.1.2 | r | 0 | 串口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
pdItUpsParallelOperationCabinet （IT UPS并机柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
IT UPS并机柜（表） | pdItUpsParOpeOIndex | 3.18.1.1.1 | r | 0 | 馈线柜编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：0~6 逻辑【pd-L7.1】: 该字段从1开始编，编到6, 必须从小到大，但允许出现重复。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdItUpsParOpeMeterIndex | 3.18.1.1.2 | r | 0 | 开关及电表编号。将每个抽屉的电表和开关状态合成一张表 |  | 范围：0~9 逻辑【pd-L7.2】: 在pdOIndex相等的情况下，从1开始编，最大编到9。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdItUpsParOpeVoltagePhaseA | 3.18.1.1.3 | r | 2 | A相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdItUpsParOpeVoltagePhaseB | 3.18.1.1.4 | r | 2 | B相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdItUpsParOpeVoltagePhaseC | 3.18.1.1.5 | r | 2 | C相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdItUpsParOpeVoltageLineAB | 3.18.1.1.6 | r | 2 | 线电压AB（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdItUpsParOpeVoltageLineBC | 3.18.1.1.7 | r | 2 | 线电压BC（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdItUpsParOpeVoltageLineCA | 3.18.1.1.8 | r | 2 | 线电压CA（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdItUpsParOpeFreguency | 3.18.1.1.9 | r | 2 | 系统频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdItUpsParOpeCurrentA | 3.18.1.1.10 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdItUpsParOpeCurrentB | 3.18.1.1.11 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdItUpsParOpeCurrentC | 3.18.1.1.12 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdItUpsParOpeActivePowerA | 3.18.1.1.13 | r | 2 | A相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdItUpsParOpeActivePowerB | 3.18.1.1.14 | r | 2 | B相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdItUpsParOpeActivePowerC | 3.18.1.1.15 | r | 2 | C相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdItUpsParOpeActivePowerTotal | 3.18.1.1.16 | r | 2 | 系统有功功率（kW） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.3】系统有功功率=各相有功功率之和 calc=pdOActivePowerA+pdOActivePowerB+pdOActivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdItUpsParOpeReactivePowerA | 3.18.1.1.17 | r | 2 | A相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdItUpsParOpeReactivePowerB | 3.18.1.1.18 | r | 2 | B相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdItUpsParOpeReactivePowerC | 3.18.1.1.19 | r | 2 | C相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdItUpsParOpeReactivePowerTotal | 3.18.1.1.20 | r | 2 | 系统无功功率（kvar） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.4】系统无功功率=各相无功功率之和 calc=pdOReactivePowerA+pdOReactivePowerB+pdOReactivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdItUpsParOpeApparentPowerA | 3.18.1.1.21 | r | 2 | A相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdItUpsParOpeApparentPowerB | 3.18.1.1.22 | r | 2 | B相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdItUpsParOpeApparentPowerC | 3.18.1.1.23 | r | 2 | C相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdItUpsParOpeApparentPowerTotal | 3.18.1.1.24 | r | 2 | 系统视在功率（kVA） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.5】系统视在功率=各相视在功率之和 calc=pdOApparentPowerA+pdOApparentPowerB+pdOApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdItUpsParOpePowerFactor | 3.18.1.1.25 | r | 3 | 功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【IT-L7.6】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = pdOActivePowerTotal /pdOApparentPowerTotal 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdItUpsParOpeActiveEnergy | 3.18.1.1.26 | r | 1 | 总有功电度（kWh） |  | 范围：>0
| pdItUpsParOpeReactiveEnergy | 3.18.1.1.27 | r | 1 | 总无功电度（kvarh） |  | 范围：>0
| pdItUpsParOpeBreakerLable | 3.18.1.1.28 | r | 0 | 开关名称 | 格式为： 模块类型-模块编号-市电 模块类型：取值可以是：IT、AHU 模块编号：模块的编号，2位正整数，不足时前面补0。 市电：取值可以是： A、B 例如：01-IT-05-A 表示1号馈线柜5号IT模块的A路电力输入。 顺序说明： 先编IT模块后AHU模块，编号从1开始顺序往后编，市电先A后B。例如： IT-1-A IT-1-B IT-2-A IT-2-B ... AHU-1-A AHU-1-B AHU-2-A AHU-2-B ... | 格式：非中文字符串
| pdItUpsParOpeBreakerSource | 3.18.1.1.29 | r | 0 | 开关的物理位置 | 格式为： 馈线柜编号-开关编号 馈线柜编号：馈线柜的编号，2位正整数，不足时前面补0。 开关编号：开关的编号，2位正整数，不足时前面补0。 例如：01-05，表示该开关位于1号馈线柜的5号开关。 | 格式：数字-数字
| pdItUpsParOpeEquipCommStat | 3.18.1.1.30 | r | 0 | 通信状态 | 1：通信中断， 0： 通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdItUpsParOpeBreakerState | 3.18.1.1.31 | r | 0 | 开关状态 | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 逻辑【IT-L7.7】：如果开关分位，电流为0 if(this == 0) { pdOCurrentA==0 pdOCurrentB==0 pdOCurrentC==0 } | 紧急告警：x=0 | x=1
pdItUpsOutputFeederCabinet （IT UPS输出馈线柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
IT UPS输出馈线柜（表） | pdItUpsOIndex | 3.19.1.1.1 | r | 0 | 馈线柜编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：0~6 逻辑【pd-L7.1】: 该字段从1开始编，编到6, 必须从小到大，但允许出现重复。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdItUpsOMeterIndex | 3.19.1.1.2 | r | 0 | 开关及电表编号。将每个抽屉的电表和开关状态合成一张表 |  | 范围：0~9 逻辑【pd-L7.2】: 在pdOIndex相等的情况下，从1开始编，最大编到9。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdItUpsOVoltagePhaseA | 3.19.1.1.3 | r | 2 | A相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdItUpsOVoltagePhaseB | 3.19.1.1.4 | r | 2 | B相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdItUpsOVoltagePhaseC | 3.19.1.1.5 | r | 2 | C相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdItUpsOVoltageLineAB | 3.19.1.1.6 | r | 2 | 线电压AB（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdItUpsOVoltageLineBC | 3.19.1.1.7 | r | 2 | 线电压BC（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdItUpsOVoltageLineCA | 3.19.1.1.8 | r | 2 | 线电压CA（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdItUpsOFreguency | 3.19.1.1.9 | r | 2 | 系统频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdItUpsOCurrentA | 3.19.1.1.10 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdItUpsOCurrentB | 3.19.1.1.11 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdItUpsOCurrentC | 3.19.1.1.12 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdItUpsOActivePowerA | 3.19.1.1.13 | r | 2 | A相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdItUpsOActivePowerB | 3.19.1.1.14 | r | 2 | B相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdItUpsOActivePowerC | 3.19.1.1.15 | r | 2 | C相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdItUpsOActivePowerTotal | 3.19.1.1.16 | r | 2 | 系统有功功率（kW） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.3】系统有功功率=各相有功功率之和 calc=pdOActivePowerA+pdOActivePowerB+pdOActivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdItUpsOReactivePowerA | 3.19.1.1.17 | r | 2 | A相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdItUpsOReactivePowerB | 3.19.1.1.18 | r | 2 | B相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdItUpsOReactivePowerC | 3.19.1.1.19 | r | 2 | C相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdItUpsOReactivePowerTotal | 3.19.1.1.20 | r | 2 | 系统无功功率（kvar） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.4】系统无功功率=各相无功功率之和 calc=pdOReactivePowerA+pdOReactivePowerB+pdOReactivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdItUpsOApparentPowerA | 3.19.1.1.21 | r | 2 | A相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdItUpsOApparentPowerB | 3.19.1.1.22 | r | 2 | B相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdItUpsOApparentPowerC | 3.19.1.1.23 | r | 2 | C相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdItUpsOApparentPowerTotal | 3.19.1.1.24 | r | 2 | 系统视在功率（kVA） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.5】系统视在功率=各相视在功率之和 calc=pdOApparentPowerA+pdOApparentPowerB+pdOApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdItUpsOPowerFactor | 3.19.1.1.25 | r | 3 | 功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【IT-L7.6】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = pdOActivePowerTotal /pdOApparentPowerTotal 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdItUpsOActiveEnergy | 3.19.1.1.26 | r | 1 | 总有功电度（kWh） |  | 范围：>0
| pdItUpsOReactiveEnergy | 3.19.1.1.27 | r | 1 | 总无功电度（kvarh） |  | 范围：>0
| pdItUpsOBreakerLable | 3.19.1.1.28 | r | 0 | 开关名称 | 格式为： 模块类型-模块编号-市电 模块类型：取值可以是：IT、AHU 模块编号：模块的编号，2位正整数，不足时前面补0。 市电：取值可以是： A、B 例如：01-IT-05-A 表示1号馈线柜5号IT模块的A路电力输入。 顺序说明： 先编IT模块后AHU模块，编号从1开始顺序往后编，市电先A后B。例如： IT-1-A IT-1-B IT-2-A IT-2-B ... AHU-1-A AHU-1-B AHU-2-A AHU-2-B ... | 格式：非中文字符串
| pdItUpsOBreakerSource | 3.19.1.1.29 | r | 0 | 开关的物理位置 | 格式为： 馈线柜编号-开关编号 馈线柜编号：馈线柜的编号，2位正整数，不足时前面补0。 开关编号：开关的编号，2位正整数，不足时前面补0。 例如：01-05，表示该开关位于1号馈线柜的5号开关。 | 格式：数字-数字
| pdItUpsOEquipCommStat | 3.19.1.1.30 | r | 0 | 通信状态 | 1：通信中断， 0： 通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdItUpsOBreakerState | 3.19.1.1.31 | r | 0 | 开关状态 | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 逻辑【IT-L7.7】：如果开关分位，电流为0 if(this == 0) { pdOCurrentA==0 pdOCurrentB==0 pdOCurrentC==0 } | 紧急告警：x=0 | x=1
pdUpsIutputFeederCabinet （动力UPS输入馈线柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
IT UPS输出馈线柜（表） | pdUpsInIndex | 3.20.1.1.1 | r | 0 | 馈线柜编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：0~6 逻辑【pd-L7.1】: 该字段从1开始编，编到6, 必须从小到大，但允许出现重复。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdUpsInMeterIndex | 3.20.1.1.2 | r | 0 | 开关及电表编号。将每个抽屉的电表和开关状态合成一张表 |  | 范围：0~9 逻辑【pd-L7.2】: 在pdOIndex相等的情况下，从1开始编，最大编到9。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdUpsInVoltagePhaseA | 3.20.1.1.3 | r | 2 | A相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUpsInVoltagePhaseB | 3.20.1.1.4 | r | 2 | B相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUpsInVoltagePhaseC | 3.20.1.1.5 | r | 2 | C相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUpsInVoltageLineAB | 3.20.1.1.6 | r | 2 | 线电压AB（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdUpsInVoltageLineBC | 3.20.1.1.7 | r | 2 | 线电压BC（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdUpsInVoltageLineCA | 3.20.1.1.8 | r | 2 | 线电压CA（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdUpsInFreguency | 3.20.1.1.9 | r | 2 | 系统频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdUpsInCurrentA | 3.20.1.1.10 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdUpsInCurrentB | 3.20.1.1.11 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdUpsInCurrentC | 3.20.1.1.12 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdUpsInActivePowerA | 3.20.1.1.13 | r | 2 | A相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdUpsInActivePowerB | 3.20.1.1.14 | r | 2 | B相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdUpsInActivePowerC | 3.20.1.1.15 | r | 2 | C相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdUpsInActivePowerTotal | 3.20.1.1.16 | r | 2 | 系统有功功率（kW） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.3】系统有功功率=各相有功功率之和 calc=pdOActivePowerA+pdOActivePowerB+pdOActivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdUpsInReactivePowerA | 3.20.1.1.17 | r | 2 | A相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdUpsInReactivePowerB | 3.20.1.1.18 | r | 2 | B相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdUpsInReactivePowerC | 3.20.1.1.19 | r | 2 | C相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdUpsInReactivePowerTotal | 3.20.1.1.20 | r | 2 | 系统无功功率（kvar） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.4】系统无功功率=各相无功功率之和 calc=pdOReactivePowerA+pdOReactivePowerB+pdOReactivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdUpsInApparentPowerA | 3.20.1.1.21 | r | 2 | A相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdUpsInApparentPowerB | 3.20.1.1.22 | r | 2 | B相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdUpsInApparentPowerC | 3.20.1.1.23 | r | 2 | C相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdUpsInApparentPowerTotal | 3.20.1.1.24 | r | 2 | 系统视在功率（kVA） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.5】系统视在功率=各相视在功率之和 calc=pdOApparentPowerA+pdOApparentPowerB+pdOApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdUpsInPowerFactor | 3.20.1.1.25 | r | 3 | 功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【IT-L7.6】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = pdOActivePowerTotal /pdOApparentPowerTotal 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdUpsInActiveEnergy | 3.20.1.1.26 | r | 1 | 总有功电度（kWh） |  | 范围：>0
| pdUpsInReactiveEnergy | 3.20.1.1.27 | r | 1 | 总无功电度（kvarh） |  | 范围：>0
| pdUpsInBreakerLable | 3.20.1.1.28 | r | 0 | 开关名称 | 格式为： 模块类型-模块编号-市电 模块类型：取值可以是：IT、AHU 模块编号：模块的编号，2位正整数，不足时前面补0。 市电：取值可以是： A、B 例如：01-IT-05-A 表示1号馈线柜5号IT模块的A路电力输入。 顺序说明： 先编IT模块后AHU模块，编号从1开始顺序往后编，市电先A后B。例如： IT-1-A IT-1-B IT-2-A IT-2-B ... AHU-1-A AHU-1-B AHU-2-A AHU-2-B ... | 格式：非中文字符串
| pdUpsInBreakerSource | 3.20.1.1.29 | r | 0 | 开关的物理位置 | 格式为： 馈线柜编号-开关编号 馈线柜编号：馈线柜的编号，2位正整数，不足时前面补0。 开关编号：开关的编号，2位正整数，不足时前面补0。 例如：01-05，表示该开关位于1号馈线柜的5号开关。 | 格式：数字-数字
| pdUpsInEquipCommStat | 3.20.1.1.30 | r | 0 | 通信状态 | 1：通信中断， 0： 通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUpsInBreakerState | 3.20.1.1.31 | r | 0 | 开关状态 | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 逻辑【IT-L7.7】：如果开关分位，电流为0 if(this == 0) { pdOCurrentA==0 pdOCurrentB==0 pdOCurrentC==0 } | 紧急告警：x=0 | x=1
pdUpsOutputFeederCabinet （动力UPS输出馈线柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
IT UPS输出馈线柜（表） | pdUpsOIndex | 3.21.1.1.1 | r | 0 | 馈线柜编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：0~6 逻辑【pd-L7.1】: 该字段从1开始编，编到6, 必须从小到大，但允许出现重复。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdUpsOMeterIndex | 3.21.1.1.2 | r | 0 | 开关及电表编号。将每个抽屉的电表和开关状态合成一张表 |  | 范围：0~9 逻辑【pd-L7.2】: 在pdOIndex相等的情况下，从1开始编，最大编到9。示例见”【示例】- 低配-馈线柜“。
| pdUpsOVoltagePhaseA | 3.21.1.1.3 | r | 2 | A相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUpsOVoltagePhaseB | 3.21.1.1.4 | r | 2 | B相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUpsOVoltagePhaseC | 3.21.1.1.5 | r | 2 | C相电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUpsOVoltageLineAB | 3.21.1.1.6 | r | 2 | 线电压AB（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdUpsOVoltageLineBC | 3.21.1.1.7 | r | 2 | 线电压BC（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdUpsOVoltageLineCA | 3.21.1.1.8 | r | 2 | 线电压CA（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| pdUpsOFreguency | 3.21.1.1.9 | r | 2 | 系统频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdUpsOCurrentA | 3.21.1.1.10 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdUpsOCurrentB | 3.21.1.1.11 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdUpsOCurrentC | 3.21.1.1.12 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0-700
| pdUpsOActivePowerA | 3.21.1.1.13 | r | 2 | A相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdUpsOActivePowerB | 3.21.1.1.14 | r | 2 | B相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdUpsOActivePowerC | 3.21.1.1.15 | r | 2 | C相有功功率（kW） |  | 范围：0-150
| pdUpsOActivePowerTotal | 3.21.1.1.16 | r | 2 | 系统有功功率（kW） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.3】系统有功功率=各相有功功率之和 calc=pdOActivePowerA+pdOActivePowerB+pdOActivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdUpsOReactivePowerA | 3.21.1.1.17 | r | 2 | A相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdUpsOReactivePowerB | 3.21.1.1.18 | r | 2 | B相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdUpsOReactivePowerC | 3.21.1.1.19 | r | 2 | C相无功功率（kvar） |  | 范围：-150~150
| pdUpsOReactivePowerTotal | 3.21.1.1.20 | r | 2 | 系统无功功率（kvar） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.4】系统无功功率=各相无功功率之和 calc=pdOReactivePowerA+pdOReactivePowerB+pdOReactivePowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdUpsOApparentPowerA | 3.21.1.1.21 | r | 2 | A相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdUpsOApparentPowerB | 3.21.1.1.22 | r | 2 | B相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdUpsOApparentPowerC | 3.21.1.1.23 | r | 2 | C相视在功率（kVA） |  | 范围：0-150
| pdUpsOApparentPowerTotal | 3.21.1.1.24 | r | 2 | 系统视在功率（kVA） |  | 范围：0~450 逻辑【IT-L7.5】系统视在功率=各相视在功率之和 calc=pdOApparentPowerA+pdOApparentPowerB+pdOApparentPowerC 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdUpsOPowerFactor | 3.21.1.1.25 | r | 3 | 功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【IT-L7.6】：功率因数=有功功率/视在功率 calc = pdOActivePowerTotal /pdOApparentPowerTotal 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| pdUpsOActiveEnergy | 3.21.1.1.26 | r | 1 | 总有功电度（kWh） |  | 范围：>0
| pdUpsOReactiveEnergy | 3.21.1.1.27 | r | 1 | 总无功电度（kvarh） |  | 范围：>0
| pdUpsOBreakerLable | 3.21.1.1.28 | r | 0 | 开关名称 | 格式为： 模块类型-模块编号-市电 模块类型：取值可以是：IT、AHU 模块编号：模块的编号，2位正整数，不足时前面补0。 市电：取值可以是： A、B 例如：01-IT-05-A 表示1号馈线柜5号IT模块的A路电力输入。 顺序说明： 先编IT模块后AHU模块，编号从1开始顺序往后编，市电先A后B。例如： IT-1-A IT-1-B IT-2-A IT-2-B ... AHU-1-A AHU-1-B AHU-2-A AHU-2-B ... | 格式：非中文字符串
| pdUpsOBreakerSource | 3.21.1.1.29 | r | 0 | 开关的物理位置 | 格式为： 馈线柜编号-开关编号 馈线柜编号：馈线柜的编号，2位正整数，不足时前面补0。 开关编号：开关的编号，2位正整数，不足时前面补0。 例如：01-05，表示该开关位于1号馈线柜的5号开关。 | 格式：数字-数字
| pdUpsOEquipCommStat | 3.21.1.1.30 | r | 0 | 通信状态 | 1：通信中断， 0： 通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUpsOBreakerState | 3.21.1.1.31 | r | 0 | 开关状态 | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 逻辑【IT-L7.7】：如果开关分位，电流为0 if(this == 0) { pdOCurrentA==0 pdOCurrentB==0 pdOCurrentC==0 } | 紧急告警：x=0 | x=1
本条以上信息由电力采集器提供，本条以下内容由动环采集器提供。
pdEnvTH(温湿度)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
仓内温湿度（表） | pdEnvCCIndex | 3.10.1.1.1 | r | 0 | 序号，从变压器方向开始，按电流方向编号。不少于3个 |  | 范围：1~ 4
| pdEnvTHTemp | 3.10.1.1.2 | r | 1 | 方仓温湿度-温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>32 | x<31
| pdEnvTHHum | 3.10.1.1.3 | r | 1 | 方仓温湿度-湿度（%） |  | 范围：0~100 | 一般告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
pdAC(新风一体机空调)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
新风空调 | pdACState | 3.11.1 | r | 0 | 空调运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdCoolingState | 3.11.2 | r | 0 | 制冷运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| pdNewairState | 3.11.3 | r | 0 | 新风运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| pdInternalFanState | 3.11.4 | r | 0 | 风机运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| pdOutletTemp | 3.11.5 | r | 1 | 室内环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| pdOutdoorTemp | 3.11.6 | r | 1 | 室外环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| pdOutdoorHumi | 3.11.7 | r | 1 | 室外环境湿度（%） |  | 范围：0~99
| pdOutletTempSensorFault | 3.11.8 | r | 0 | 室内温度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdOutdoorSenroFault | 3.11.9 | r | 0 | 室外温湿度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdOutdoorHighHumiAlarm | 3.11.10 | r | 0 | 室外高湿告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdOutletHighTempAlarm | 3.11.11 | r | 0 | 室内高温告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdEvaporationHighTempAlarm | 3.11.12 | r | 0 | 系统高压告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdPowerVoltageAlarm | 3.11.13 | r | 0 | 电源电压异常告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdInternalFanAlarm | 3.11.14 | r | 0 | 风机故障告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdFilterAlarm | 3.11.15 | r | 0 | 过滤网堵塞告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdWaterLeakAlarm | 3.11.16 | r | 0 | 水浸告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdCoolingTempSet | 3.11.17 | rw | 0 | 制冷设定温度（℃） |  | 范围：5~ 40
| pdCoolingDeadzoneSet | 3.11.18 | rw | 0 | 制冷设定灵敏度死区（℃） |  | 范围：0~10.0
| pdInletHighTempSet | 3.11.19 | rw | 0 | 室内高温告警设置（℃） |  | 范围：20~ 50
| pdInletLowTempSet | 3.11.20 | rw | 0 | 室内低温告警设置（℃） |  | 范围：5~ 30
| pdOutdoorHighHumiSet | 3.11.21 | rw | 0 | 室外高湿告警设置（%） |  | 范围：50~ 99
pdSwitch（监控交换机）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总 | pdSwitchNum | 3.12.1 | r | 0 | 交换机数量 |  | 范围：1~ 2
交换机（表） | pdSwitchIndex | 3.12.2.1.1 | r | 0 | 交换机编号。从1开始编号。 |  | 从1顺序往后编，编至“交换机数量”。
| pdSwitchWorkState | 3.12.2.1.2 | r | 0 | 交换机状态。 | 正常=0，异常=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdSwitchPortNum | 3.12.2.1.3 | r | 0 | 交换机端口数量 |  | 范围：>=4
端口（表） | pdSwitchPortIndex | 3.12.3.1.1 | r | 0 | 1、交换机端口编号。第1台交换机从1开始编号；第2台交换机从101开始编；第3台交换机从201开始编号；预占用端口100个，以此类推；其中主备两台核心交换机放置在最后，预占用端口200个； 2、编号时，先接入端口，再上联端口。 举例：假设有2台28口交换机（24个端口+4个上联端口），2台128口核心交换机（124个端口+4个上联端口）那么： 1），该表应有312行。 2），第1~28行为第1台交换机的数据，Index列OID从1编到28，Index列的值从1编到28。 3），第29~56行为第2台交换机的数据，Index列OID从101编到128，Index列的值从101编到128。 4），第57~184行为第3台主用核心交换机的数据，Index列OID从201编到328，Index列的值从201编到328。 4），第185~312行为第4台备用核心交换机的数据，Index列OID从401编到528，Index列的值从401编到528。 |  | 范围：>=1 逻辑【PD-L】: 该表中，第1个交换机的OID从1开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），第2个交换机的OID从101开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum）；第3个交换机的OID从201开始编，，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），根据交换机数量（pdSwitchNum）来类推。
| pdSwitchPortState | 3.12.3.1.2 | r | 0 | 交换机端口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdSwitchPortFlowTotal | 3.12.3.1.3 | r | 1 | 交换机端口流量，单位MB |  | 范围：>=0
pdServer(一体化数据采集器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | pdServerCPULoad | 3.13.1 | r | 1 | cpu负载百分比 |  | 范围：0~100
| pdServerMemTotal | 3.13.2 | r | 1 | 总物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| pdServerMemAvailable | 3.13.3 | r | 1 | 总可用物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| pdServerDiskTotal | 3.13.4 | r | 1 | 硬盘总大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| pdServerDiskAvailable | 3.13.5 | r | 1 | 可用硬盘大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| pdServerNetworkUpwardSpeed | 3.13.6 | r | 1 | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| pdServerNetworkDownwardSpeed | 3.13.7 | r | 1 | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| pdServerNetworkUpwardTotal | 3.13.8 | r | 1 | 监控服务器网络上行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| pdServerNetworkDownwardTotal | 3.13.9 | r | 1 | 监控服务器网络下行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| pdServerMemUsePer | 3.13.10 | r | 1 | 总物理内存使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
| pdServerDisUsePer | 3.13.11 | r | 1 | 总物理硬盘使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
COM（表） | pdServerCOMIndex | 3.13.10.1.1 | r | 0 | 串口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| pdServerCOMState | 3.13.10.1.2 | r | 0 | 串口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DI（表） | pdServerDIIndex | 3.13.11.1.1 | r | 0 | DI口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| pdServerDIState | 3.13.11.1.2 | r | 0 | DI口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DO（表） | pdServerDOIndex | 3.13.12.1.1 | r | 0 | DO编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| pdServerDOState | 3.13.12.1.2 | r | 0 | DO状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DC（表） | pdServerDCIndex | 3.13.13.1.1 | r | 0 | 电源编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。（2组电源输出12VDC，1A） |  | 从1顺序往后编
| pdServerDCState | 3.13.13.1.2 | r | 0 | dc电源状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
pdUPS（弱电用UPS，如配置则需监控）
模块 | 信号点名称 | 变量OID (相对于typeSD OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
UPS | pdUpsInputVoltage | 3.14.1 | r | 1 | 主路电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUpsInputFrequency | 3.14.2 | r | 1 | 主路频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdUpsBypassVoltage | 3.14.3 | r | 1 | 旁路电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUpsBypassFrequency | 3.14.4 | r | 1 | 旁路频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdUpsOutputVoltage | 3.14.5 | r | 1 | 输出电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>230；x<210 | x<230；x>205
| pdUpsOutputCurrent | 3.14.6 | r | 1 | 输出电流（A） |  | 范围：0-200
| pdUpsOutputFrequency | 3.14.7 | r | 1 | 输出频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdUpsOutputActivePowerTotal | 3.14.8 | r | 1 | 输出总有功功率（kW） |  | 范围：0-50
| pdUpsOutputLoadrate | 3.14.9 | r | 1 | 输出负载率(%） |  | 范围：0~99 | 重要告警：x>90 一般告警：x>80 | 重要：x<88 一般：x<78
| pdUpsBatVoltage | 3.14.10 | r | 1 | 电池电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>86；x<72 | x>75；x<83
| pdUpsBatRemainingTime | 3.14.11 | r | 0 | 电池剩余时间（min） | 未放电时上报9999，放电时显示实际剩余时间。 | 范围：0~100
| pdUpsBatStatus | 3.14.12 | r | 0 | 电池状态 | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=非充非放 | 范围：0、1、2、3 | 紧急告警：x=2 | x=0
| pdUpsOutputMode | 3.14.13 | r | 0 | Ups供电模式 | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=均不供电 | 范围：0、1、2、3 | 紧急告警：x=3 重要告警：x=1；x=2 | x=0
| pdUpsInputStatus | 3.14.14 | r | 0 | 主路电源状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUpsBypassStatus | 3.14.15 | r | 0 | 旁路电源状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUpsRectifierStatus | 3.14.16 | r | 0 | 整流器状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUpsInverterStatus | 3.14.17 | r | 0 | 逆变器状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUpsFanStatus | 3.14.18 | r | 0 | 风扇状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdUpsBatteryStatus | 3.14.19 | r | 0 | 电池状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUpsBatterySelfCheckStatus | 3.14.20 | r | 0 | 电池自检状态 | 0=不在自检；1=自检中 | 范围：0、1
| pdUpsWorkStatusAlarm | 3.14.21 | r | 0 | 工作状态告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdUpsTempAlarmStatus | 3.14.22 | r | 0 | 系统温度告警（散热器、电池等） | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdUpsOutputStatus | 3.14.23 | r | 0 | 输出过载 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdUpsGenerlAlarmStatus | 3.14.24 | r | 0 | 其他告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
pdDas（门禁）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
门禁（表） | pdDoorIndex | 3.15.1.1.1 | r | 0 | 门序号。从1开始编号，编号顺序与腾讯命名规范一致，面对配电柜右侧为门1，模块编号+01。 |  | 范围：>=1
| pdDoorName | 3.15.1.1.2 | r | - | 门名称 |  | 格式：非中文
| pdDoorState | 3.15.1.1.3 | rw | 0 | 门状态，可以遥控开关门 | 关闭=0，打开=1 | 范围：0
| pdDoorAlarm | 3.15.1.1.4 | r | - | 门开超时告警（默认30秒） | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 （提示） | x=0
| pdDoorFault | 3.15.1.1.5 | r | 0 | 门故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
pdFan(风机状态)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
仓内风机（表） | pdFanIndex | 3.16.1.1.1 | r | 0 | 风机序号，面向风机从右手侧开始编号，从1开始编起。不少于6个 |  | 范围：1~ 6
| pdFan1State | 3.16.1.1.2 | r | 0 | 风机状态 | 0：关闭 1：开启 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 | x=0
pdWaterLeak（漏水绳）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
漏水绳（表） | pdWaterLeakIndex | 3.17.1.1.1 | r | 0 | 漏水绳编号，从1开始编号。 | 漏水绳编号，从1开始编号。 | 范围：>=1
| pdWaterLeakAlarm | 3.17.1.1.2 | r | 0 | 漏水绳告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
pdUPS3P（IT动力三相UPS）
模块 | 信号点名称 | 变量OID (相对于typeSD OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
IT动力UPS3P（表） | pdUPS3PIndex | 3.22.1.1.1 | r | 0 | 3相UPS编号，从1开始编号。含IT、动力UPS
| pdUPS3PMainIVA | 3.22.1.1.2 | r | 2 | 主路相电压Ua（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUPS3PMainIVB | 3.22.1.1.3 | r | 2 | 主路相电压Ub（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUPS3PMainIVC | 3.22.1.1.4 | r | 2 | 主路相电压Uc（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUPS3PMainICA | 3.22.1.1.5 | r | 2 | 主路相电流Ia（A）
| pdUPS3PMainICB | 3.22.1.1.6 | r | 2 | 主路相电流Ib（A）
| pdUPS3PMainICC | 3.22.1.1.7 | r | 2 | 主路相电流Ic（A）
| pdUPS3PMainIF | 3.22.1.1.8 | r | 2 | 主路频率f（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdUPS3PMainIAPT | 3.22.1.1.9 | r | 2 | 主路总有功功率Psum（kW）
| pdUPS3PMainIAPA | 3.22.1.1.10 | r | 2 | 主路有功功率Pa（kW）
| pdUPS3PMainIAPB | 3.22.1.1.11 | r | 2 | 主路有功功率Pb（kW）
| pdUPS3PMainIAPC | 3.22.1.1.12 | r | 2 | 主路有功功率Pc（kW）
| pdUPS3PMainIPFT | 3.22.1.1.13 | r | 2 | 主路输入总功率因数PFsum
| pdUPS3PMainIPFA | 3.22.1.1.14 | r | 2 | 主路输入A相功率因数PFa
| pdUPS3PMainIPFB | 3.22.1.1.15 | r | 2 | 主路输入B相功率因数PFb
| pdUPS3PMainIPFC | 3.22.1.1.16 | r | 2 | 主路输入C相功率因数PFc
| pdUPS3PBypassIVA | 3.22.1.1.17 | r | 2 | 旁路相电压Ua（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUPS3PBypassIVB | 3.22.1.1.18 | r | 2 | 旁路相电压Ub（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUPS3PBypassIVC | 3.22.1.1.19 | r | 2 | 旁路相电压Uc（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUPS3PBypassICA | 3.22.1.1.20 | r | 2 | 旁路相电流Ia（A）
| pdUPS3PBypassICB | 3.22.1.1.21 | r | 2 | 旁路相电流Ib（A）
| pdUPS3PBypassICC | 3.22.1.1.22 | r | 2 | 旁路相电流Ic（A）
| pdUPS3PBypassIF | 3.22.1.1.23 | r | 2 | 旁路频率f（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdUPS3PBypassIAPT | 3.22.1.1.24 | r | 2 | 旁路总有功功率Psum（kW）
| pdUPS3PBypassIAPA | 3.22.1.1.25 | r | 2 | 旁路有功功率Pa（kW）
| pdUPS3PBypassIAPB | 3.22.1.1.26 | r | 2 | 旁路有功功率Pb（kW）
| pdUPS3PBypassIAPC | 3.22.1.1.27 | r | 2 | 旁路有功功率Pc（kW）
| pdUPS3POutputUA | 3.22.1.1.28 | r | 2 | 输出相电压Ua（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUPS3POutputUB | 3.22.1.1.29 | r | 2 | 输出相电压Ub（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUPS3POutputUC | 3.22.1.1.30 | r | 2 | 输出相电压Uc（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| pdUPS3POutputCA | 3.22.1.1.31 | r | 2 | 输出相电流Ia（A）
| pdUPS3POutputCB | 3.22.1.1.32 | r | 2 | 输出相电流Ib（A）
| pdUPS3POutputCC | 3.22.1.1.33 | r | 2 | 输出相电流Ic（A）
| pdUPS3POutputF | 3.22.1.1.34 | r | 2 | 输出频率f（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| pdUPS3POutputAPT | 3.22.1.1.35 | r | 2 | 输出总有功功率P（kW）
| pdUPS3POutputAPA | 3.22.1.1.36 | r | 2 | 输出有功功率Pa（kW）
| pdUPS3POutputAPB | 3.22.1.1.37 | r | 2 | 输出有功功率Pb（kW）
| pdUPS3POutputAPC | 3.22.1.1.38 | r | 2 | 输出有功功率Pc（kW）
| pdUPS3POutputPFT | 3.22.1.1.39 | r | 2 | 负载总功率因数PFsum
| pdUPS3POutputPFA | 3.22.1.1.40 | r | 2 | 负载功率因数PFa
| pdUPS3POutputPFB | 3.22.1.1.41 | r | 2 | 负载功率因数PFb
| pdUPS3POutputPFC | 3.22.1.1.42 | r | 2 | 负载功率因数PFc
| pdUPS3POutputLRA | 3.22.1.1.43 | r | 1 | 输出负载率A相（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>70 | x<=65
| pdUPS3POutputLRB | 3.22.1.1.44 | r | 1 | 输出负载率B相（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>70 | x<=65
| pdUPS3POutputLRC | 3.22.1.1.45 | r | 1 | 输出负载率C相（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>70 | x<=65
| pdUPS3PBatV | 3.22.1.1.46 | r | 2 | 电池总电压（V）
| pdUPS3PBatC | 3.22.1.1.47 | r | 2 | 电池总电流（A）
| pdUPS3PBatSOC | 3.22.1.1.48 | r | 1 | 电池总剩余容量SOC（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x<30 | x>50
| pdUPS3PBatT | 3.22.1.1.49 | r | 2 | 电池组温度（℃） |  | 范围：0~50 | 一般告警：x > 30 | x<28
| pdUPS3PMainIUab | 3.22.1.1.50 | r | 2 | 主路线电压Uab（V） |  | 范围：0~440
| pdUPS3PMainIUbc | 3.22.1.1.51 | r | 2 | 主路线电压Ubc（V） |  | 范围：0~440
| pdUPS3PMainIUca | 3.22.1.1.52 | r | 2 | 主路线电压Uca（V） |  | 范围：0~440
| pdUPS3POutputUab | 3.22.1.1.53 | r | 2 | 输出线电压Uab（V） |  | 范围：0~440
| pdUPS3POutputUbc | 3.22.1.1.54 | r | 2 | 输出线电压Ubc（V） |  | 范围：0~440
| pdUPS3POutputUca | 3.22.1.1.55 | r | 2 | 输出线电压Uca（V） |  | 范围：0~440
| pdUPS3PZeroLineC | 3.22.1.1.56 | r | 2 | 零线环流（A）
| pdUPS3PSystemTemp | 3.22.1.1.57 | r | 2 | 主机温度（%）
| pdUPS3PSupplyMode | 3.22.1.1.58 | r |  | 供电模式 | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=ECO模式;4=联合供电;5=均不供电
| pdUPS3PMainIBreakerState | 3.22.1.1.59 | r |  | 主路输入开关状态 | 0=闭合;1=断开
| pdUPS3PBypassBreakerState | 3.22.1.1.60 | r |  | 旁路输入开关状态 | 0=闭合;2=断开
| pdUPS3PMaintainBreakerState | 3.22.1.1.61 | r |  | 维修旁路开关状态 | 0=闭合;1=断开
| pdUPS3POutputBreakerState | 3.22.1.1.62 | r |  | 输出开关状态 | 0=闭合;1=断开
| pdUPS3PBatState | 3.22.1.1.63 | r |  | 电池工作状态 | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=测试
| pdUPS3PBatBreakerState | 3.22.1.1.64 | r |  | 电池开关状态 | 0=闭合;1=断开
| pdUPS3PIFilterState | 3.22.1.1.65 | r |  | 输入滤波器状态 | 0=接入;1=未接入
| pdUPS3PMainIAlarm | 3.22.1.1.66 | r |  | 主路电源异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PMainIVHAlarm | 3.22.1.1.67 | r |  | 主路输入电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PMainIVLAlarm | 3.22.1.1.68 | r |  | 主路输入电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PMainIPhaseLossAlarm | 3.22.1.1.69 | r |  | 主路输入缺相告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PMainIFHAlarm | 3.22.1.1.70 | r |  | 主路输入频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PMainIFLAlarm | 3.22.1.1.71 | r |  | 主路输入频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassIAlarm | 3.22.1.1.72 | r |  | 旁路电源异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassILossAlarm | 3.22.1.1.73 | r |  | 旁路输入中断告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassIVHAlarm | 3.22.1.1.74 | r |  | 旁路输入电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassIVLAlarm | 3.22.1.1.75 | r |  | 旁路输入电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassIPhaseLossAlarm | 3.22.1.1.76 | r |  | 旁路输入缺相告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassIFHAlarm | 3.22.1.1.77 | r |  | 旁路输入频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassIFLAlarm | 3.22.1.1.78 | r |  | 旁路输入频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PRectifierAlarm | 3.22.1.1.79 | r |  | 整流异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PinverterAlarm | 3.22.1.1.80 | r |  | 逆变异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PFuseFault | 3.22.1.1.81 | r |  | 熔丝故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PFunFault | 3.22.1.1.82 | r |  | 风扇故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBatFault | 3.22.1.1.83 | r |  | 电池故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PSystemAlarm | 3.22.1.1.84 | r |  | 工作状态告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBreakFault | 3.22.1.1.85 | r |  | 断路器故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3POuputAlarm | 3.22.1.1.86 | r |  | 输出异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3POuputVHAlarm | 3.22.1.1.87 | r |  | 输出电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3POuputVLAlarm | 3.22.1.1.88 | r |  | 输出电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3POuputLossAlarm | 3.22.1.1.89 | r |  | 输出中断告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3POuputFHAlarm | 3.22.1.1.90 | r |  | 输出频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3POuputFLAlarm | 3.22.1.1.91 | r |  | 输出频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3POuputOLAlarm | 3.22.1.1.92 | r |  | 输出电流过载告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassAlarm | 3.22.1.1.93 | r |  | 旁路故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassLossAlarm | 3.22.1.1.94 | r |  | 旁路不可用告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBypassManualAlarm | 3.22.1.1.95 | r |  | 手动旁路告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PInverterVHAlarm | 3.22.1.1.96 | r |  | 逆变器交流电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PInverterVLAlarm | 3.22.1.1.97 | r |  | 逆变器交流电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PInverterFHAlarm | 3.22.1.1.98 | r |  | 逆变器频率超限告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PInverterOutOfSyncAlarm | 3.22.1.1.99 | r |  | 逆变器不同步告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PInverterIVHAlarm | 3.22.1.1.100 | r |  | 逆变器输入电压超限告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PWillShutdownAlarm | 3.22.1.1.101 | r |  | 即将停机告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PTempSensorFault | 3.22.1.1.102 | r |  | 温感器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PSensorFault | 3.22.1.1.103 | r |  | 传感器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PParallelFault | 3.22.1.1.104 | r |  | 并机系统故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PBatContactFault | 3.22.1.1.105 | r |  | 电池接触器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3PChargerFault | 3.22.1.1.106 | r |  | 充电器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUPS3POtherAlarm | 3.22.1.1.107 | r |  | 其他告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
功率模块（表）（仅模块化UPS） | pdUPS3PModulesIndex | 3.23.1.1.1 | r | 0 | 设备编号。索引。第1个pdUPS3P从1开始编号。第2个pdUPS3P的整流模块从21开始编号；以此类推。可参见【示例-公共模块NVR】页。 |  | 范围：1~ 12 逻辑【IT-L25.3】: 该表中，第1个UPS3P的OID从1开始编，第2个UPS3P的OID从21开始编；根据UPS3P的数量来类推。
| pdUPS3PModuleState | 3.23.1.1.2 | r | 0 | 模块运行状态 | 0=Normal 1=Warning 2=Alarm 4=Fault
| pdUPS3PModulesInverterState | 3.23.1.1.3 | r | 0 | 逆变器状态 | 0=Inverter ln active 1=Inverter Active
| pdUPS3PPowerModuleInputCurrentAbnormal | 3.23.1.1.4 | r | 0 | 电源模块输入电流异常 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PRectifierFailure | 3.23.1.1.5 | r | 0 | 整流器故障 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PInverterFailure | 3.23.1.1.6 | r | 0 | 逆变器故障 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PDCBusAbnormal | 3.23.1.1.7 | r | 0 | 直流母线异常 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PLoadSharingFault | 3.23.1.1.8 | r | 0 | 负载共享故障 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PInverterRelayFault | 3.23.1.1.9 | r | 0 | 逆变继电器故障 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PBatteryChargingError | 3.23.1.1.10 | r | 0 | 电池充电错误 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PBatteryConverterFailure | 3.23.1.1.11 | r | 0 | 电池转换器故障 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PPowerModuleBalancerofDCBusFailure | 3.23.1.1.12 | r | 0 | 电源模块平衡器的直流母线故障 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PInverterShutdown | 3.23.1.1.13 | r | 0 | 逆变器过载关断 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PPowerModuleFuseFailure | 3.23.1.1.14 | r | 0 | 电源模块保险丝故障 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PPowerModulePowerSupplyFailure | 3.23.1.1.15 | r | 0 | 电源模块电源故障 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PPowerModuleFanFault | 3.23.1.1.16 | r | 0 | 电源模块风扇故障 | 0=正常;1=报警
| pdUPS3PPowerModuleOverTemperature | 3.23.1.1.17 | r | 0 | 电源模块温度过高 | 0=正常;1=报警
pdUpsBatLogging（UPS用电池）
模块 | 信号点名称 | 信号点OID(相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总信息 | pdUpsBatGroupCapacity | 3.23.1 | r | 1 | 电池容量（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x<80 | x>90
| pdUpsBatGroupRemainingTime | 3.23.2 | r | 0 | 剩余时间（min） | 未放电时上报9999，放电时显示实际剩余时间。 | 范围：> 0
| pdUpsBatitBatteryTesterFault | 3.23.3 | r | 0 | 电池巡检仪故障 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdUpsBatteryCabinet1Temp | 3.23.4 | r | 1 | 电池架1温度 |  | 范围：0~50
| pdUpsBatteryCabinet2Temp | 3.23.5 | r | 1 | 电池架2温度 |  | 范围：0~50
| pdUpsBatteryCabinet1TempAlarm | 3.23.6 | r | 0 | 电池架1高温告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdUpsBatteryCabinet2TempAlarm | 3.23.7 | r | 0 | 电池架2高温告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
电池组(表) | pdUpsBatGroupIndex | 3.23.8.1.1 | r | 0 | 电池组序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1
| pdUpsBatGroupVolt | 3.23.8.1.2 | r | 1 | 电池组电压（V） |  | 范围：0~297 逻辑【IT-L26】：电池组电压=电池组中所有单体电压和 calc = ∑itBatCellVolt 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% | 重要告警：x>405；x<342 | x<397；x>354
| pdUpsBatGroupCurrent | 3.23.8.1.3 | r | 1 | 电池组电流（A） |  | 范围：-600~60 | 紧急告警：x<=-3 | x>0
| pdUpsBatGroupChargeCurrentH | 3.23.8.1.4 | r | 0 | 充电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdUpsBatGroupDischargeCurrentH | 3.23.8.1.5 | r | 0 | 放电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdUpsBatGroupBreakerStatus | 3.23.8.1.6 | r | 0 | 断路器状态 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdUpsBatGroupVoltUneven | 3.23.8.1.7 | r | 0 | 电压不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdUpsBatGroupResistanceUneven | 3.23.8.1.8 | r | 0 | 内阻不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdUpsBatGroupCellCount | 3.23.8.1.9 | r | 0 | 本组电池数量 |  | 范围：32
单体电池（表） | pdUpsBatCellIndex | 3.23.9.1.1 | r | 0 | 电池序号。索引。从1开始编号。以此类推。详情可参见【示例-公共模块NVR】页。 |  | 范围：1~ 32
| pdUpsBatCellVolt | 3.23.9.1.2 | r | 1 | 电池电压（V） |  | 范围：11~14.3 逻辑【IT-L27】：¦ 单体电池电压 - 同组单体电池电压平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>15.5；x<12.5 | x<15.0；x>13.0
| pdUpsBatCellResistance | 3.23.9.1.3 | r | 1 | 电池内阻（mΩ） |  | 范围：1~5 逻辑【IT-L28】：¦ 单体电池内阻 - 同组单体电池内阻平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>5；x<0.5 | x<5.0；x>0.6
| pdUpsBatCellTemp | 3.23.9.1.4 | r | 1 | 电池温度（ﾟC） |  | 范围：10~34 逻辑【IT-L29】： ¦ 单体电池温度 - 同组单体电池温度平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>34 | x<28
pdFanPdu（AHU风机配电箱）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
AHU风机ATS（表） | pdFanPduIndex | 3.24.1.1.1 | r | 0 | ATS序号，从1开始编起，与AHU编号顺序对应。房间编号+设备编号。 |  | 范围：1~9
| pdFanPduStandbySwitch | 3.24.1.1.2 | r | 0 | 备用合闸（常断） | 断开=0，合闸=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdFanPduCommonSwitch | 3.24.1.1.3 | r | 0 | 常用合闸（常闭） | 断开=0，合闸=1 | 范围：1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdFanPduControlMode | 3.24.1.1.4 | r | 0 | 手动、自动控制模式切换 | 自动=0，手动=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdFanPduFaultCauseLocking | 3.24.1.1.5 | r | 0 | 故障导致锁定 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdFanPduCommFault | 3.24.1.1.6 | r | 0 | ATS通讯故障 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
输入分路（表） | pdFanPduCircuitBreakerInIndex | 3.24.2.1.1 | r |  | 输入分路编号，从1开始编起，与AHU编号顺序对应。房间编号+设备编号。
| pdFanPduCircuitBreakerInState | 3.24.2.1.2 | r |  | 输入分路开关状态 | 0=闭合;1=断开 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
输出分路（表） | pdFanPduCircuitBreakerOutIndex | 3.24.3.1.1 | r |  | 输出分路编号，从1开始编起，与AHU编号顺序对应。房间编号+设备编号。
| pdFanPduCircuitBreakerOutState | 3.24.3.1.2 | r |  | 输出分路开关状态 | 0=闭合;1=断开 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
pdGMTPdu（管控柜配电箱）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
输入分路（表） | pdGMTPduCircuitBreakerInIndex | 3.25.1.1.1 | r |  | 输入分路编号，从1开始编起，与block内列编号顺序对应。房间编号+列编号+设备编号。
| pdGMTPduCircuitBreakerInState | 3.25.1.1.2 | r |  | 输出分路开关状态 | 0=闭合;1=断开 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
输出分路（表） | pdGMTPduCircuitBreakerOutIndex | 3.25.2.1.1 | r |  | 输入分路编号，从1开始编起，与block内列编号顺序对应。房间编号+列编号+设备编号。
| pdGMTPduCircuitBreakerOutState | 3.25.2.1.2 | r |  | 输出分路开关状态 | 0=闭合;1=断开 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
pdBatAc(电池间新风一体机空调)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
新风空调(表) | pdBatAcIndex | 3.26.1.1.1 | r | 0 | 新风空调编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。房间编号+设备编号。 |  | 范围：1~ 20
| pdBatAcState | 3.26.1.1.2 | r | 0 | 空调运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| pdBatAcCoolingState | 3.26.1.1.3 | r | 0 | 制冷运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| pdBatAcNewairState | 3.26.1.1.4 | r | 0 | 新风运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| pdBatAcInternalFanState | 3.26.1.1.5 | r | 0 | 风机运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| pdBatAcOutletTemp | 3.26.1.1.6 | r | 1 | 室内环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| pdBatAcOutdoorTemp | 3.26.1.1.7 | r | 1 | 室外环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| pdBatAcOutdoorHumi | 3.26.1.1.8 | r | 1 | 室外环境湿度（%） |  | 范围：0~99
| pdBatAcOutletTempSensorFault | 3.26.1.1.9 | r | 0 | 室内温度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdBatAcOutdoorSenroFault | 3.26.1.1.10 | r | 0 | 室外温湿度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdBatAcOutdoorHighHumiAlarm | 3.26.1.1.11 | r | 0 | 室外高湿告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdBatAcOutletHighTempAlarm | 3.26.1.1.12 | r | 0 | 室内高温告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdBatAcAcEvaporationHighTempAlarm | 3.26.1.1.13 | r | 0 | 系统高压告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdBatAcPowerVoltageAlarm | 3.26.1.1.14 | r | 0 | 电源电压异常告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdBatAcInternalFanAlarm | 3.26.1.1.15 | r | 0 | 风机故障告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| pdBatAcFilterAlarm | 3.26.1.1.16 | r | 0 | 过滤网堵塞告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| pdBatAcWaterLeakAlarm | 3.26.1.1.17 | r | 0 | 水浸告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pdBatAcCoolingTempSet | 3.26.1.1.18 | rw | 0 | 制冷设定温度（℃） |  | 范围：5~ 40
| pdBatAcCoolingDeadzoneSet | 3.26.1.1.19 | rw | 0 | 制冷设定灵敏度死区（℃） |  | 范围：0~10.0
| pdBatAcInletHighTempSet | 3.26.1.1.20 | rw | 0 | 室内高温告警设置（℃） |  | 范围：20~ 50
| pdBatAcInletLowTempSet | 3.26.1.1.21 | rw | 0 | 室内低温告警设置（℃） |  | 范围：5~ 30
| pdBatAcOutdoorHighHumiSet | 3.26.1.1.22 | rw | 0 | 室外高湿告警设置（%） |  | 范围：50~ 99
pdBatHFan(电池间排氢风机)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
电池间排氢风机（表） | pdBatHFanIndex | 3.27.1.1.1 | r | 0 | 风机序号，面向风机从右手侧开始编号，从1开始编起。房间编号+设备编号。 |  | 范围：>=1
| pdBatHFanState | 3.27.1.1.2 | r | 0 | 风机状态 | 0：关闭 1：开启 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 | x=0
pdBatH(电池间氢气检测)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
电池间氢气检测（表） | pdBatHSensorIndex | 3.28.1.1.1 | r | 0 | 氢气检测序号，从1开始编起。房间编号+设备编号。 |  | 范围：>=1
| pdBatHSensorState | 3.28.1.1.2 | r | 0 | 氢气浓度（pm）
pdUpsFan(UPS间风机)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
UPS间风机（表） | pdUpsFanIndex | 3.29.1.1.1 | r | 0 | 风机序号，面向风机从右手侧开始编号，从1开始编起。 |  | 范围：>=1
| pdUpsFanState | 3.29.1.1.2 | r | 0 | 风机状态 | 0：关闭 1：开启 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 | x=0
pdUpsTH(UPS温湿度)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
温湿度（表） | pdUpsTHIndex | 3.30.1.1.1 | r | 0 | 序号，从第1个配电柜方向编号。不少于4个。含UPS配电间、电池间。 |  | 范围：1~ 6
| pdUpsTHTemp | 3.30.1.1.2 | r | 1 | 房间温湿度-温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>32 | x<31
| pdUpsTHHum | 3.30.1.1.3 | r | 1 | 房间温湿度-湿度（%） |  | 范围：0~100 | 一般告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
pdBatWaterLeak（电池室漏水绳）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
漏水绳（表） | pdBatWaterLeakIndex | 3.31.1.1.1 | r | 0 | 漏水绳编号，从1开始编号。 | 漏水绳编号，从1开始编号。电池室。 | 范围：>=1
| pdBatWaterLeakAlarm | 3.31.1.1.2 | r | 0 | 漏水绳告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0

## 中压配电模块
hdSystem（系统信息）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | hdSystemName | 5.1.1 | r | - | T-Block-hd |  | 固定：T-Block-HD
| hdSystemDesc | 5.1.2 | r | - | 举例：TBlcok1.0-snmp0.1 其中1.0对应T-Block生产的版本号snmp0.1表示北向接口版本 v0.1版本 |  | 格式：T-Blcok[版本]-snmp[版本]
| hdSystemManufacturer | 5.1.3 | r | - | 统一采用英文或拼音大写：EMERSON、DELL、HP、HUAWEI、ZTE等 |  | 格式：纯英文、全大写
| hdSystemTime | 5.1.4 | r | - | 系统时间，当管理端对该值进行设定时，系统应调整本地机器时间，以及系统所监控智能设备（门禁控制器等）的时间，时间标准采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正。 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
设备列表（表） | hdEquipIndex | 5.1.5.1.1 | r | 0 | 设备索引号，相对于系统的所有设备。用于识别整个系统的设备。 |  | 电力范围：1~6 动环范围：7~14（注意动环的第1行，OID从7开始编，值也从7开始编，即没有OID为1~6的行）。
| hdEquipClass | 5.1.5.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中的定义。 |  | 电力范围：501~506 动环范围：507~514
| hdEquipName | 5.1.5.1.3 | r | - | 设备名称。请填写对应的“相关约定”中的EquipClass的名字。 |  | 电力：从第1行至第6行，依次为：hdMainInputCabinet、hdPowerPTThunderProtecCabinet、hdGenPowerInputCabinet、hdContactCabinet、hdOutputCabinet、hdPowerServer。 动环：从第1行至第8行，依次为： hdBatLogging、hdOperatePower、hdEnvTH、hdAC、hdSwitch、hdServer、hdUPS、hdDas
| hdEquipManufacturer | 5.1.5.1.4 | r | - | 设备生产厂商（英文或拼音）（需要做好二级供应商统计工作，并形成设备的数据库，具体产品的厂家、型号等通过阿凡达系统对设备的故障率等进行统计，筛选出优良设备，排除很差的设备） |  | 格式：非中文字符串
| hdEquipModel | 5.1.5.1.5 | r | - | 设备型号（英文+数字） |  | 格式：英文+数字
| hdEquipCommStat | 5.1.5.1.6 | r | 0 | 通讯状态 | 0:正常 1:通讯中断 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件通信中断，则该行的通信状态为置为1。 例如：高压进线柜中有综保、电表等设备，如果电表通信中断，那么除电表相关数据应上报-99998外，hdMainInputCabinet所对应行的通信状态应置为1，其它综保数据仍正常上报。 对于上层系统，如发现某行的该字段值为1时，可终止对其数据的利用；也可继续使用，但需要注意某些数据可能会是-99998。 例如：当hdMainInputCabinet所对应行的通信状态为1时，则上层平台可以将北向中hdMainInputCabinet里所有数据视为不可用；也可以继续使用其中未报-99998的数据。 | 取值：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdEquipAlarmStat | 5.1.5.1.7 | r | 0 | 报警状态 | 0:正常 1:存在告警 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件有告警，则该行的报警状态应置为1。 | 取值：0
| hdEquipTimestamp | 5.1.5.1.8 | r | - | 此数据时间戳代表该设备监控信息最后一次更新数据的时间点，时间标准根据hdSystemTime进行确定，采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
| hdAlarmTrahdefine | 5.1.6.1.1 |  | - | 告警发生时trap, 绑定hdAlarmTrapEntry的所有子节点
TRAP（表） | hdAlarmTrapIndex | 5.1.6.1.2.1.1 | r | - | 表格索引.
| hdAlarmTrapEquipClass | 5.1.6.1.2.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中EquipClass的定义。
| hdAlarmTrapEquipsIndex | 5.1.6.1.2.1.3 | r | - | 设备索引号，与hdEquipTable中的hdEquipIndex对应
| hdAlarmTrapOid | 5.1.6.1.2.1.4 | r | - | 告警发生的对象OID(相对于tmdc OID)
| hdAlarmTrapStatus | 5.1.6.1.2.1.5 | r | - | 告警状态 | 1:告警发生；2：告警解除
| hdAlarmTrapLevel | 5.1.6.1.2.1.6 | r | - | 告警级别，详见相关约定中AlarmLevel的定义。
| hdAlarmTrapTime | 5.1.6.1.2.1.7 | r | - | 告警发生时间 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
| hdAlarmTrapValue | 5.1.6.1.2.1.8 | r | 需对应 | 告警发生时的值
| hdAlarmTrapText | 5.1.6.1.2.1.9 | r | - | 预留，暂定为空
| hdAlarmTrapUserhdtion | 5.1.6.1.2.1.10 | r | - | 预留，暂定为空
hdMainInputCabinet(高压进线柜）（1-1AH8,1-2AH2）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
高压进线柜 | hdMVoltagePhaseA | 5.2.1 | r | 2 | A相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdMVoltagePhaseB | 5.2.2 | r | 2 | B相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdMVoltagePhaseC | 5.2.3 | r | 2 | C相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdMVoltagePhaseATotalTHD | 5.2.4 | r | 1 | A相电压总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~5 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseAEvenTHD | 5.2.5 | r | 1 | A相电压总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseAOddTHD | 5.2.6 | r | 1 | A相电压总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseA3rdTHD | 5.2.7 | r | 1 | A相电压3次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseA5thTHD | 5.2.8 | r | 1 | A相电压5次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseA7thTHD | 5.2.9 | r | 1 | A相电压7次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseA9thTHD | 5.2.10 | r | 1 | A相电压9次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseA11thTHD | 5.2.11 | r | 1 | A相电压11次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseA13thTHD | 5.2.12 | r | 1 | A相电压13次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseA15thTHD | 5.2.13 | r | 1 | A相电压15次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseBTotalTHD | 5.2.14 | r | 1 | B相电压总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseBEvenTHD | 5.2.15 | r | 1 | B相电压总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseBOddTHD | 5.2.16 | r | 1 | B相电压总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseB3rdTHD | 5.2.17 | r | 1 | B相电压3次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseB5thTHD | 5.2.18 | r | 1 | B相电压5次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseB7thTHD | 5.2.19 | r | 1 | B相电压7次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseB9thTHD | 5.2.20 | r | 1 | B相电压9次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseB11thTHD | 5.2.21 | r | 1 | B相电压11次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseB13thTHD | 5.2.22 | r | 1 | B相电压13次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseB15thTHD | 5.2.23 | r | 1 | B相电压15次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseCTotalTHD | 5.2.24 | r | 1 | C相电压总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseCEvenTHD | 5.2.25 | r | 1 | C相电压总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseCOddTHD | 5.2.26 | r | 1 | C相电压总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseC3rdTHD | 5.2.27 | r | 1 | C相电压3次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseC5thTHD | 5.2.28 | r | 1 | C相电压5次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseC7thTHD | 5.2.29 | r | 1 | C相电压7次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseC9thTHD | 5.2.30 | r | 1 | C相电压9次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseC11thTHD | 5.2.31 | r | 1 | C相电压11次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseC13thTHD | 5.2.32 | r | 1 | C相电压13次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltagePhaseC15thTHD | 5.2.33 | r | 1 | C相电压15次谐波(%) |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>5 | x<4.9
| hdMVoltageLineAB | 5.2.34 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdMVoltageLineBC | 5.2.35 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdMVoltageLineCA | 5.2.36 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdMCurrentA | 5.2.37 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~630
| hdMCurrentB | 5.2.38 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~630
| hdMCurrentC | 5.2.39 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~630
| hdMCurrentPhaseATotalTHD | 5.2.40 | r | 1 | A相电流总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseAEvenTHD | 5.2.41 | r | 1 | A相电流总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseAOddTHD | 5.2.42 | r | 1 | A相电流总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseA3rdTHD | 5.2.43 | r | 1 | A相电流3次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseA5thTHD | 5.2.44 | r | 1 | A相电流5次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseA7thTHD | 5.2.45 | r | 1 | A相电流7次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseA9thTHD | 5.2.46 | r | 1 | A相电流9次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseA11thTHD | 5.2.47 | r | 1 | A相电流11次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseA13thTHD | 5.2.48 | r | 1 | A相电流13次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseA15thTHD | 5.2.49 | r | 1 | A相电流15次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseBTotalTHD | 5.2.50 | r | 1 | B相电流总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseBEvenTHD | 5.2.51 | r | 1 | B相电流总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseBOddTHD | 5.2.52 | r | 1 | B相电流总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseB3rdTHD | 5.2.53 | r | 1 | B相电流3次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseB5thTHD | 5.2.54 | r | 1 | B相电流5次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseB7thTHD | 5.2.55 | r | 1 | B相电流7次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseB9thTHD | 5.2.56 | r | 1 | B相电流9次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseB11thTHD | 5.2.57 | r | 1 | B相电流11次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseB13thTHD | 5.2.58 | r | 1 | B相电流13次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseB15thTHD | 5.2.59 | r | 1 | B相电流15次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseCTotalTHD | 5.2.60 | r | 1 | C相电流总谐波畸变率（%） |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseCEvenTHD | 5.2.61 | r | 1 | C相电流总偶次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseCOddTHD | 5.2.62 | r | 1 | C相电流总奇次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseC3rdTHD | 5.2.63 | r | 1 | B相电流3次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseC5thTHD | 5.2.64 | r | 1 | B相电流5次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseC7thTHD | 5.2.65 | r | 1 | B相电流7次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseC9thTHD | 5.2.66 | r | 1 | B相电流9次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseC11thTHD | 5.2.67 | r | 1 | B相电流11次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseC13thTHD | 5.2.68 | r | 1 | B相电流13次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMCurrentPhaseC15thTHD | 5.2.69 | r | 1 | B相电流15次谐波(%) |  | 范围：0~100
| hdMActivePower | 5.2.70 | r | 2 | 三相有功功率（kW） |  | 范围：0~10000
| hdMReactivePower | 5.2.71 | r | 2 | 三相无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800
| hdMApparentPower | 5.2.72 | r | 2 | 三相视在功率（kVA）（电表采集） |  | 范围：0~10000
| hdMPowerFactor | 5.2.73 | r | 2 | 总功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【HD-L1】功率因数=有功功率/视在功率 calc = hdMActivePower/ hdMApparentPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| hdMFrequency | 5.2.74 | r | 2 | 频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| hdMActiveEnergyPositive | 5.2.75 | r | 1 | 正向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdMActiveEnergyNegtive | 5.2.76 | r | 1 | 反向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdMReactiveEnergyPositive | 5.2.77 | r | 1 | 正向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdMReactiveEnergyNegtive | 5.2.78 | r | 1 | 反向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdMEquipCommStat | 5.2.79 | r | 0 | 电表通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMBreakerClosing | 5.2.80 | r | 0 | 断路器分合闸（电表采集） | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdMHandcartWorkPlace | 5.2.81 | r | 0 | 断路器手车工作位（电表采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【HD-L2.1】: 电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdMHandcartWorkPlaceProtec | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdMHandcartTestPlace | 5.2.82 | r | 0 | 断路器手车试验位（电表采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【HD-L2.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdMHandcartTestPlaceProtec | 重要告警：x=1 | x=0
| hdMRemoteOpenControl | 5.2.83 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdMRemoteCloseControl | 5.2.84 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdMRemoteOperateStatusMeter | 5.2.85 | r | 0 | 远方位置（电表采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【HD-L2.3】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdMRemoteOperateStatusProtec | 一般告警：x=0 | x=1
| hdMCurrentAProtec | 5.2.86 | r | 2 | A相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【HD-L3.1】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdMCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdMCurrentBProtec | 5.2.87 | r | 2 | B相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【HD-L3.2】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdMCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdMCurrentCProtec | 5.2.88 | r | 2 | C相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【HD-L3.3】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdMCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdMVoltagePhaseAProtec | 5.2.89 | r | 2 | A相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.3 逻辑【HD-L4.1】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdMVoltagePhaseA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdMVoltagePhaseBProtec | 5.2.90 | r | 2 | B相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.3 逻辑【HD-L4.2】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdMVoltagePhaseB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdMVoltagPhaseCProtec | 5.2.91 | r | 2 | C相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.3 逻辑【HD-L4.3】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdMVoltagePhaseC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdMZeroCurrent | 5.2.92 | r | 2 | 零序电流（A） |  | 范围：0~630
| hdMProtecComState | 5.2.93 | r | 0 | 保护通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMHandcartWorkPlaceProtec | 5.2.94 | r | 0 | 断路器手车工作位（综保采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdMHandcartTestPlaceProtec | 5.2.95 | r | 0 | 断路器手车试验位（综保采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdMCircuitbreakerClose | 5.2.96 | r | 0 | 断路器合闸（综保采集） | 0：否；1：合闸 | 范围：0、1 逻辑【HD-L5.1】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 if(hdMBreakerClosing == 1) this==1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdMCircuitbreakerOpen | 5.2.97 | r | 0 | 断路器分闸（综保采集） | 0：否；1：分闸 | 范围：0、1 逻辑【HD-L5.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(hdMBreakerClosing == 0) this==1 逻辑【HD-L5.3】：断路器要么分闸要么合闸，不能同时成立。hdMCircuitbreakerClose !=hdMCircuitbreakerOpen | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMSpringState | 5.2.98 | r | 0 | 弹簧储能状态 | 0：已储能；1：未储能 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdMRemoteOpenControlProtec | 5.2.99 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdMRemoteCloseControlProtec | 5.2.100 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdMGooseNetworkFault | 5.2.101 | r | 0 | 备自投goose环网断开故障 | 0：正常；1：断开 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMCurrentProtecStageIOperate | 5.2.102 | r | 0 | 电流保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMCurrentProtecStageIIOperate | 5.2.103 | r | 0 | 电流保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMCurrentProtecStageIIIOperate | 5.2.104 | r | 0 | 电流保护III段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMCurrentProtectInstantStageOperate | 5.2.105 | r | 0 | 电流速断保护 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMEarthFaultStageIOperate | 5.2.106 | r | 0 | 接地保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMEarthFaultStageIIOperate | 5.2.107 | r | 0 | 接地保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdMRemoteOperateStatusProtec | 5.2.108 | r | 0 | 远方位置（综保采集） | 0，就地；1，远程 | 范围：0、1 逻辑【HD-L5.4】: 远方位置，电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdMRemoteOperateStatusMeter | 一般告警：x=0 | x=1
| hdMTemp | 5.2.109 | r | 1 | 柜内触点最高温度（℃） |  | 范围：0~100
hdPowerPTThunderProtecCabinet(电源PT及避雷器柜）（1-1AH6,1-2AH4）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
电源PT及避雷器柜 | hdPVoltagePhaseA | 5.3.1 | r | 2 | A相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdPVoltagePhaseB | 5.3.2 | r | 2 | B相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdPVoltagePhaseC | 5.3.3 | r | 2 | C相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdPVoltageLineAB | 5.3.4 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdPVoltageLineBC | 5.3.5 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdPVoltageLineCA | 5.3.6 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdPFrequency | 5.3.7 | r | 2 | 频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| hdPZeroVoltage | 5.3.8 | r | 2 | 零序电压（kV） |  | 范围：0-5.7
| hdPComState | 5.3.9 | r | 0 | 通信状态 | 1：通信中断；0：通信成功 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdPUsedWorkPlace | 5.3.10 | r | 0 | 手车工作位 | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdPHandcartTestPlace | 5.3.11 | r | 0 | 手车试验位 | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
hdGenPowerInputCabinet(柴发电源进线柜）(1-1AH5,1-2AH5)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
柴发电源进线柜 | hdGVoltagePhaseA | 5.4.1 | r | 2 | A相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdGVoltagePhaseB | 5.4.2 | r | 2 | B相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdGVoltagePhaseC | 5.4.3 | r | 2 | C相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdGVoltageLineAB | 5.4.4 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdGVoltageLineBC | 5.4.5 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdGVoltageLineCA | 5.4.6 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdGCurrentA | 5.4.7 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~630
| hdGCurrentB | 5.4.8 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~630
| hdGCurrentC | 5.4.9 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~630
| hdGActivePower | 5.4.10 | r | 2 | 三相有功功率（kW） |  | 范围：0~10000
| hdGReactivePower | 5.4.11 | r | 2 | 三相无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800
| hdGApparentPower | 5.4.12 | r | 2 | 三相视在功率（KVA）（电表采集） |  | 范围：0~10000
| hdGPowerFactor | 5.4.13 | r | 2 | 总功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【HD-L6】功率因数=有功功率/视在功率 calc = hdGActivePower/ hdGApparentPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| hdGFrequency | 5.4.14 | r | 2 | 频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| hdGActiveEnergyPositive | 5.4.15 | r | 1 | 正向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdGActiveEnergyNegtive | 5.4.16 | r | 1 | 反向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdGReactiveEnergyPositive | 5.4.17 | r | 1 | 正向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdGReactiveEnergyNegtive | 5.4.18 | r | 1 | 反向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdGEquipCommStat | 5.4.19 | r | 0 | 电表通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGBreakerClosing | 5.4.20 | r | 0 | 断路器分合闸（电表采集） | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGHandcartWorkPlace | 5.4.21 | r | 0 | 断路器手车工作位（电表采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【HD-L7.1】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdGHandcartWorkPlaceProtec | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdGHandcartTestPlace | 5.4.22 | r | 0 | 断路器手车试验位（电表采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【HD-L7.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdGHandcartTestPlaceProtec | 重要告警：x=1 | x=0
| hdGRemoteOpenControl | 5.4.23 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdGRemoteCloseControl | 5.4.24 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdGRemoteOperateStatusMeter | 5.4.25 | r | 0 | 远方位置（电表采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【HD-L7.3】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdGRemoteOperateStatusProtec | 一般告警：x=0 | x=1
| hdGCurrentAProtec | 5.4.26 | r | 2 | A相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【HD-L8.1】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdGCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdGCurrentBProtec | 5.4.27 | r | 2 | B相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【HD-L8.2】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdGCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdGCurrentCProtec | 5.4.28 | r | 2 | C相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【HD-L8.3】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdGCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdGVoltagePhaseAProtec | 5.4.29 | r | 2 | A相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.3 逻辑【HD-L9.1】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdGVoltagePhaseA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdGVoltagePhaseBProtec | 5.4.30 | r | 2 | B相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.3 逻辑【HD-L9.2】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdGVoltagePhaseB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdGVoltagePhaseCProtec | 5.4.31 | r | 2 | C相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.3 逻辑【HD-L9.3】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdGVoltagePhaseC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdGZeroCurrent | 5.4.32 | r | 2 | 零序电流（A） |  | 范围：0~630
| hdGProtecComState | 5.4.33 | r | 0 | 保护通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGHandcartWorkPlaceProtec | 5.4.34 | r | 0 | 断路器手车工作位（综保采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdGHandcartTestPlaceProtec | 5.4.35 | r | 0 | 断路器手车试验位（综保采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdGCircuitbreakerClose | 5.4.36 | r | 0 | 断路器合闸（综保采集） | 0：否；1：合闸 | 范围：0、1 逻辑【HD-L10.1】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(hdGBreakerClosing == 1) this==1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGCircuitbreakerOpen | 5.4.37 | r | 0 | 断路器分闸（综保采集） | 0：否；1：分闸 | 范围：0、1 逻辑【HD-L10.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(hdGBreakerClosing == 0) this==1 逻辑【HD-L10.3】：断路器要么分闸要么合闸，不能同时成立。hdGCircuitbreakerClose !=hdGCircuitbreakerOpen | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdGSpringState | 5.4.38 | r | 0 | 弹簧储能状态 | 0：已储能；1：未储能 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdGRemoteOpenControlProtec | 5.4.39 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdGRemoteCloseControlProtec | 5.4.40 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdGGooseNetworkFault | 5.4.41 | r | 0 | 备自投goose环网断开故障 | 0：正常；1：断开 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGCurrentProtecStageIOperate | 5.4.42 | r | 0 | 电流保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGCurrentProtecStageIIOperate | 5.4.43 | r | 0 | 电流保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGCurrentProtecStageIIIOperate | 5.4.44 | r | 0 | 电流保护III段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGCurrentProtectInstantStageOperate | 5.4.45 | r | 0 | 电流速断保护 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGEarthFaultStageIOperate | 5.4.46 | r | 0 | 接地保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGEarthFaultStageIIOperate | 5.4.47 | r | 0 | 接地保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdGRemoteOperateStatusProtec | 5.4.48 | r | 0 | 远方位置（综保采集） | 0，就地；1，远程 | 范围：0、1 逻辑【HD-L10.4】: 远方位置。电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdGRemoteOperateStatusMeter | 一般告警：x=0 | x=1
| hdGTemp | 5.4.49 | r | 1 | 柜内触点最高温度（℃） |  | 范围：0~100
hdContactCabinet(联络柜）(1-1AH9)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
| hdCVoltagePhaseA | 5.5.1 | r | 2 | A相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdCVoltagePhaseB | 5.5.2 | r | 2 | B相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdCVoltagePhaseC | 5.5.3 | r | 2 | C相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdCVoltageLineAB | 5.5.4 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdCVoltageLineBC | 5.5.5 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdCVoltageLineCA | 5.5.6 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdCCurrentA | 5.5.7 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~630
| hdCCurrentB | 5.5.8 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~630
| hdCCurrentC | 5.5.9 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~630
| hdCActivePower | 5.5.10 | r | 2 | 三相有功功率（kW） |  | 范围：-10000~10000
| hdCReactivePower | 5.5.11 | r | 2 | 三相无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800
| hdCApparentPower | 5.5.12 | r | 2 | 三相视在功率（kVA）（电表采集） |  | 范围：-10000~10000
| hdCPowerFactor | 5.5.13 | r | 2 | 总功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【HD-L11.1】功率因数=有功功率/视在功率 calc = hdCActivePower/ hdCApparentPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| hdCFrequency | 5.5.14 | r | 2 | 频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| hdCActiveEnergyPositive | 5.5.15 | r | 1 | 正向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdCActiveEnergyNegtive | 5.5.16 | r | 1 | 反向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdCReactiveEnergyPositive | 5.5.17 | r | 1 | 正向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdCReactiveEnergyNegtive | 5.5.18 | r | 1 | 反向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdCEquipCommStat | 5.5.19 | r | 0 | 电表通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCBreakerClosing | 5.5.20 | r | 0 | 断路器分合闸（电表采集） | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCHandcartWorkPlace | 5.5.21 | r | 0 | 断路器手车工作位（电表采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【HD-L12.1】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdCHandcartWorkPlaceProtec | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdCHandcartTestPlace | 5.5.22 | r | 0 | 断路器手车试验位（电表采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【HD-L12.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdCHandcartTestPlaceProtec | 重要告警：x=1 | x=0
| hdCRemoteOpenControl | 5.5.23 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdCRemoteCloseControl | 5.5.24 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdCRemoteOperateStatusMeter | 5.5.25 | r | 0 | 远方位置（电表采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【HD-L12.3】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdCRemoteOperateStatusProtec | 一般告警：x=0 | x=1
| hdCCurrentAProtec | 5.5.26 | r | 2 | A相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【HD-13.1】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdCCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdCCurrentBProtec | 5.5.27 | r | 2 | B相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【HD-L13.2】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdCCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdCCurrentCProtec | 5.5.28 | r | 2 | C相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【HD-L13.3】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdCCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdCVoltagePhaseAProtec | 5.5.29 | r | 2 | A相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.3 逻辑【HD-L4.1】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdCVoltagePhaseA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdCVoltagePhaseBProtec | 5.5.30 | r | 2 | B相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.3 逻辑【HD-L4.2】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdCVoltagePhaseB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdCVoltagePhaseCProtec | 5.5.31 | r | 2 | C相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.3 逻辑【HD-L4.3】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdCVoltagePhaseC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdCZeroCurrent | 5.5.32 | r | 2 | 零序电流（A） |  | 范围：0~630
| hdCProtecComState | 5.5.33 | r | 0 | 保护通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCHandcartWorkPlaceProtec | 5.5.34 | r | 0 | 断路器手车工作位（综保采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdCHandcartTestPlaceProtec | 5.5.35 | r | 0 | 断路器手车试验位（综保采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdCCircuitbreakerClose | 5.5.36 | r | 0 | 断路器合闸（综保采集） | 0：否；1：合闸 | 范围：0、1 逻辑【HD-L5.1】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(hdCBreakerClosing == 1) this==1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCCircuitbreakerOpen | 5.5.37 | r | 0 | 断路器分闸（综保采集） | 0：否；1：分闸 | 范围：0、1 逻辑【HD-L15.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(hdCBreakerClosing == 0) this==1 逻辑【HD-L15.3】：断路器要么分闸要么合闸，不能同时成立。hdGCircuitbreakerClose !=hdGCircuitbreakerOpen | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdCSpringState | 5.5.38 | r | 0 | 弹簧储能状态 | 0：已储能；1：未储能 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdCRemoteOpenControlProtec | 5.5.39 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdCRemoteCloseControlProtec | 5.5.40 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdCGooseNetworkFault | 5.5.41 | r | 0 | 备自投goose环网断开故障 | 0：正常；1：断开 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCCurrentProtecStageIOperate | 5.5.42 | r | 0 | 电流保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCCurrentProtecStageIIOperate | 5.5.43 | r | 0 | 电流保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCCurrentProtecStageIIIOperate | 5.5.44 | r | 0 | 电流保护III段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCCurrentProtectInstantStageOperate | 5.5.45 | r | 0 | 电流速断保护 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCBackupAutomaticSwitchErro | 5.5.46 | r | 0 | 备自投执行错误 | 0：正常， 1：错误 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCBackupAutomaticSwitchReady | 5.5.47 | r | 0 | 备自投准备就绪 | 0，未就绪；1，已就绪 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdCBackupAutomaticSwitchFinish | 5.5.48 | r | 0 | 备自投完成 | 0，未完成；1，已完成 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCBackupAutomaticRecoverFinish | 5.5.49 | r | 0 | 备自复完成 | 0，未完成；1，已完成 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCBackupAutomaticSwitchPlatenOperate | 5.5.50 | r | 0 | 备自投旋钮状态 | 0，自动；1，手动 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdCBackupAutomaticRecoverPlatenOperate | 5.5.51 | r | 0 | 自复压板投入 | 0，退出；1，投入 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdCUtilityAPowerLose | 5.5.52 |  |  | A路市电进线失电 | 0，正常；1，失电 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCUtilityBPowerLose | 5.5.53 | r | 0 | B路市电进线失电 | 0，正常；1，失电 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCRemoteOperateStatusProtec | 5.5.54 | r | 0 | 远方位置(综保采集) | 0，就地；1，远程 | 范围：0、1 逻辑【HD-L15.4】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdCRemoteOperateStatusMeter | 一般告警：x=0 | x=1
| hdCTemp | 5.5.55 | r | 1 | 柜内触点最高温度（℃） |  | 范围：0~100
hdOutputCabinet(出线柜）(1-1AH1~4,1-2AH6~10)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
出线柜（表） | hdOOutputCabinetIndex | 5.6.1.1.1 | r | 0 | 出线柜索引，范围1~5。顺序按腾讯命名规则 |  | 范围：0~5
| hdOVoltagePhaseA | 5.6.1.1.2 | r | 2 | A相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdOVoltagePhaseB | 5.6.1.1.3 | r | 2 | B相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdOVoltagePhaseC | 5.6.1.1.4 | r | 2 | C相电压（kV） |  | 范围：0-6.3 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.1；x>5.6
| hdOVoltageLineAB | 5.6.1.1.5 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdOVoltageLineBC | 5.6.1.1.6 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdOVoltageLineCA | 5.6.1.1.7 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| hdOCurrentA | 5.6.1.1.8 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~200
| hdOCurrentB | 5.6.1.1.9 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~200
| hdOCurrentC | 5.6.1.1.10 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~200
| hdOActivePower | 5.6.1.1.11 | r | 2 | 三相有功功率（kW） |  | 范围：0~3000
| hdOReactivePower | 5.6.1.1.12 | r | 2 | 三相无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800
| hdOApparentPower | 5.6.1.1.13 | r | 2 | 三相视在功率（kVA）（电表采集） |  | 范围：0-999999
| hdOPowerFactor | 5.6.1.1.14 | r | 2 | 总功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【HD-L16】功率因数=有功功率/视在功率 calc = hdOActivePower/ hdCApparentPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| hdOFrequency | 5.6.1.1.15 | r | 2 | 频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| hdOActiveEnergyPositive | 5.6.1.1.16 | r | 1 | 正向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdOActiveEnergyNegtive | 5.6.1.1.17 | r | 1 | 反向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdOReactiveEnergyPositive | 5.6.1.1.18 | r | 1 | 正向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdOReactiveEnergyNegtive | 5.6.1.1.19 | r | 1 | 反向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| hdOEquipCommState | 5.6.1.1.20 | r | 0 | 电表通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOBreakerClosing | 5.6.1.1.21 | r | 0 | 断路器分合闸（电表采集） | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdOHandcartWorkPlace | 5.6.1.1.22 | r | 0 | 断路器手车工作位（电表采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【HD-L17.1】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdOHandcartWorkPlaceProtec | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdOHandcartTestPlace | 5.6.1.1.23 | r | 0 | 断路器手车试验位（电表采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【HD-L17.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdOHandcartTestPlaceProtec | 重要告警：x=1 | x=0
| hdORemoteOpenControl | 5.6.1.1.24 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdORemoteCloseControl | 5.6.1.1.25 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdORemoteOperateStatusMeter | 5.6.1.1.26 | r | 0 | 远方位置（电表采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【HD-L17.3】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdORemoteOperateStatusProtec | 一般告警：x=0 | x=1
| hdOCurrentAProtec | 5.6.1.1.27 | r | 2 | A相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【HD-L18.1】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdOCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdOCurrentBProtec | 5.6.1.1.28 | r | 2 | B相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【HD-L18.2】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdOCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdOCurrentCProtec | 5.6.1.1.29 | r | 2 | C相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【HD-L18.3】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=hdOCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| hdOZeroCurrent | 5.6.1.1.30 | r | 2 | 零序电流（A） |  | 范围：0~200
| hdOProtecComState | 5.6.1.1.31 | r | 0 | 保护通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOHandcartWorkPlaceProtec | 5.6.1.1.32 | r | 0 | 断路器手车工作位（综保采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdOHandcartTestPlaceProtec | 5.6.1.1.33 | r | 0 | 断路器手车试验位（综保采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdOEarthingSwitchPlace | 5.6.1.1.34 | r | 0 | 接地刀位置 | 0：分闸；1：合闸 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOCircuitbreakerClose | 5.6.1.1.35 | r | 0 | 断路器合闸（综保采集） | 0：否；1：合闸 | 范围：0、1 逻辑【HD-L19.1】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(hdOBreakerClosing == 1) this==1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdOCircuitbreakerOpen | 5.6.1.1.36 | r | 0 | 断路器分闸（综保采集） | 0：否；1：分闸 | 范围：0、1 逻辑【HD-L19.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(hdOBreakerClosing == 0) this==1 逻辑【HD-L19.3】：断路器要么分闸要么合闸，不能同时成立。hdGCircuitbreakerClose !=hdGCircuitbreakerOpen | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOSpringState | 5.6.1.1.37 | r | 0 | 弹簧储能状态 | 0：已储能；1：未储能 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdORemoteOpenControlProtec | 5.6.1.1.38 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdORemoteCloseControlProtec | 5.6.1.1.39 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| hdOGooseNetworkFault | 5.6.1.1.40 | r | 0 | 备自投goose环网断开故障 | 0：正常；1：断开 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOCurrentProtecStageIOperate | 5.6.1.1.41 | r | 0 | 电流保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOCurrentProtecStageIIOperate | 5.6.1.1.42 | r | 0 | 电流保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOCurrentProtecStageIIIOperate | 5.6.1.1.43 | r | 0 | 电流保护III段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOCurrentProtectInstantStageOperate | 5.6.1.1.44 | r | 0 | 电流速断保护 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOEarthFaultStageIOperate | 5.6.1.1.45 | r | 0 | 接地保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOEarthFaultStageIIOperate | 5.6.1.1.46 | r | 0 | 接地保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOAutoCloseAllow | 5.6.1.1.47 | r | 0 | 柴发供电自动合出线允许（硬压板控制） | 0：退出；1：投入 | 范围：0、1 | 重要告警：x=0 | x=1
| hdORemoteOperateStatusProtec | 5.6.1.1.48 | r | 0 | 远方位置（综保采集） | 0，就地；1，远程 | 范围：0、1 逻辑【HD-L19.4】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==hdORemoteOperateStatusMeter | 一般告警：x=0 | x=1
| hdOTemp | 5.6.1.1.49 | r | 1 | 柜内触点最高温度（℃） |  | 范围：0~100
hdPowerServer(电力数据采集器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | hdPowerServerCPULoad | 5.7.1 | r | 1 | cpu负载百分比 |  | 范围：0~100
| hdPowerServerMemTotal | 5.7.2 | r | 1 | 总物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| hdPowerServerMemAvailable | 5.7.3 | r | 1 | 总可用物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| hdPowerServerDiskTotal | 5.7.4 | r | 1 | 硬盘总大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| hdPowerServerDiskAvailable | 5.7.5 | r | 1 | 可用硬盘大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| hdPowerServerNetworkUpwardSpeed | 5.7.6 | r | 1 | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| hdPowerServerNetworkDownwardSpeed | 5.7.7 | r | 1 | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| hdPowerServerNetworkUpwardTotal | 5.7.8 | r | 1 | 监控服务器网络上行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| hdPowerServerNetworkDownwardTotal | 5.7.9 | r | 1 | 监控服务器网络下行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| hdPowerServerMemUsePer | 5.7.10 | r | 1 | 总物理内存使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
| hdPowerServerDisUsePer | 5.7.11 | r | 1 | 总物理硬盘使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
COM（表） | hdPowerServerCOMIndex | 5.7.10.1.1 | r | 0 | 串口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| hdPowerServerCOMState | 5.7.10.1.2 | r | 0 | 串口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
本条以上信息由电力采集器提供，本条以下内容由动环采集器提供。
hdBatLogging（电力操作电源电池）
模块 | 信号点名称 | 信号点OID(相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总信息 | hdBatGroupCapacity | 5.8.1 | r | 1 | 电池容量（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x<80 | x>85
| hdBatGroupRemainingTime | 5.8.2 | r | 0 | 剩余时间（min） | 未放电时上报9999，放电时显示实际剩余时间。 | 范围：> 0
| hdBathdBatteryTesterFault | 5.8.3 | r | 0 | 电池巡检仪故障 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdBatteryCabinet1Temp | 5.8.4 | r | 1 | 电池柜温度 |  | 范围：0~50
| hdBatteryCabinet1TempAlarm | 5.8.5 | r | 0 | 电池柜高温告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
电池组(表) | hdBatGroupIndex | 5.8.6.1.1 | r | 0 | 电池组序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1
| hdBatGroupVolt | 5.8.6.1.2 | r | 1 | 电池组电压（V） |  | 范围：0~297 逻辑【HD-L20】：电池组电压=电池组中所有单体电压和 calc = ∑itbatGroupCellVolt 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% | 重要告警：x>256；x<225 | x<254；x>227
| hdBatGroupCurrent | 5.8.6.1.3 | r | 1 | 电池组电流（A） |  | 范围：-50~20 | 紧急告警：x<=-1 | x>0
| hdBatGroupChargeCurrentH | 5.8.6.1.4 | r | 0 | 充电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdBatGroupDischargeCurrentH | 5.8.6.1.5 | r | 0 | 放电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdBatGroupBreakerStatus | 5.8.6.1.6 | r | 0 | 断路器状态（可选） | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdBatGroupPoshdiveFuseStatus | 5.8.6.1.7 | r | 0 | 正极熔丝状态（可选） | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdBatGroupNegativeFuseStatus | 5.8.6.1.8 | r | 0 | 负极熔丝状态（可选） | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdBatGroupVoltUneven | 5.8.6.1.9 | r | 0 | 电压不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdBatGroupResistanceUneven | 5.8.6.1.10 | r | 0 | 内阻不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdBatGroupCellCount | 5.8.6.1.11 | r | 0 | 本组电池数量 |  | 范围：18
单体电池信息（表） | hdBatCellIndex | 5.8.7.1.1 | r | 0 | 电池序号。索引。从1开始编号。第2组电池接着往后编号。相求与实际电池编号相对应。 |  | 范围：1~ 18
| hdBatCellVolt | 5.8.7.1.2 | r | 1 | 电池电压（V） |  | 范围：11~14.3 逻辑【HD-L21】：¦ 单体电池电压 - 同组单体电池电压平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>15.5；x<12.5 | x<15.0；x>13.0
| hdBatCellResistance | 5.8.7.1.3 | r | 1 | 电池内阻（mΩ） |  | 范围：1~5 逻辑【HD-L22】：¦ 单体电池内阻 - 同组单体电池内阻平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>5；x<0.5 | x<5.0；x>0.6
| hdBatCellTemp | 5.8.7.1.4 | r | 1 | 电池温度（ﾟC） |  | 范围：10~34 逻辑【HD-L23】： ¦ 单体电池温度 - 同组单体电池温度平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>34 | x<28
hdOperationCabinet(电力操作电源）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
电源主机 | hdOperOutputVoltage | 5.9.1 | r | 1 | 输出电压（V） |  | 范围：0~297 | 重要告警：x>230；x<210 | x<228；x>212
| hdOperPositiveVoltageToGround | 5.9.2 | r | 1 | 母排正对地电压（V） |  | 范围：-10~297
| hdOperNegativeVoltageToGround | 5.9.3 | r | 1 | 母排负对地电压（V） |  | 范围：-297~10
| hdOperOutputTotalCurrent | 5.9.4 | r | 1 | 输出电流（A） |  | 范围：0~50 逻辑【HD-L24】：输出电流 = 整流模块电流和 calc = ∑hdOperModuleCurrent 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| hdOperOutputTotalPower | 5.9.5 | r | 1 | 输出功率（kW） |  | 范围：0~15 逻辑【HD-L25】：输出功率=整流模块功率和 calc = ∑hdOperModulePower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| hdOperModuleCount | 5.9.6 | r | 0 | 包含的整流模块个数 |  | 范围：3
| hdOperModuleMaxPower | 5.9.7 | r | 0 | 整流模块额定功率（kW） |  | 范围：10~25
| hdOperPositiveInsulationFault | 5.9.8 | r | 0 | 母排正绝缘故障 | 正常=0，告警=1 | 范围：0
| hdOperNegativeInsulationFault | 5.9.9 | r | 0 | 母排负绝缘故障 | 正常=0，告警=1 | 范围：0
| hdOperOutputCircuitBreaker | 5.9.10 | r | 0 | 直流输出断路器 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdOperAlarmStatus | 5.9.11 | r | 0 | 系统告警状态 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
整流模块（表） | hdOperModuleIndex | 5.9.12.1.1 | r | 0 | 设备编号。索引。从1开始编号 |  | 范围：1~ itHvdcModuleCount
| hdOperModuleCurrent | 5.9.12.1.2 | r | 1 | 模块电流（A） |  | 0~150
| hdOperModulePower | 5.9.12.1.3 | r | 1 | 模块功率（kW） |  | 0~25
| hdOperModuleWorkingState | 5.9.12.1.4 | r | 0 | 操作电源模块工作状态 | 正常=0，休眠=1, 关机=2，故障=3 | 范围：0 | 紧急告警：x=3 重要告警：x=2 | x=0
| hdOperModuleOverTemperature | 5.9.12.1.5 | r | 0 | 模块过温 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdOperModuleFlowEqualize | 5.9.12.1.6 | r | 0 | 均流故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdOperModuleOtherAlarm | 5.9.12.1.7 | r | 0 | 其他故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
hdEnvTH(温湿度)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
仓内温湿度 | hdEnvCCIndex | 5.10.1.1.1 | r | 0 | 序号，从市电进线方向开始，按电流方向编号。不少于3个 |  | 范围：1~ 4
| hdBoxEnvTHTemp | 5.10.1.1.2 | r | 1 | 方仓温湿度-温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>32 | x<31
| hdBoxEnvTHHum | 510.1.1.3 | r | 1 | 方仓温湿度-湿度（%） |  | 范围：0~100 | 一般告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
hdAC(新风一体机空调)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
新风空调 | hdACState | 5.11.1 | r | 0 | 空调运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| hdCoolingState | 5.11.2 | r | 0 | 制冷运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| hdNewairState | 5.11.3 | r | 0 | 新风运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| hdInternalFanState | 5.11.4 | r | 0 | 风机运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| hdOutletTemp | 5.11.5 | r | 1 | 室内环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| hdOutdoorTemp | 5.11.6 | r | 1 | 室外环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| hdOutdoorHumi | 5.11.7 | r | 1 | 室外环境湿度（%） |  | 范围：0~99
| hdOutletTempSensorFault | 5.11.8 | r | 0 | 室内温度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdOutdoorSenroFault | 5.11.9 | r | 0 | 室外温湿度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdOutdoorHighHumiAlarm | 5.11.10 | r | 0 | 室外高湿告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdOutletHighTempAlarm | 5.11.11 | r | 0 | 室内高温告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdEvaporationHighTempAlarm | 5.11.12 | r | 0 | 系统高压告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdPowerVoltageAlarm | 5.11.13 | r | 0 | 电源电压异常告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdInternalFanAlarm | 5.11.14 | r | 0 | 风机故障告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdFilterAlarm | 5.11.15 | r | 0 | 过滤网堵塞告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdWaterLeakAlarm | 5.11.16 | r | 0 | 水浸告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdCoolingTempSet | 5.11.17 | rw | 0 | 制冷设定温度（℃） |  | 范围：5~ 40
| hdCoolingDeadzoneSet | 5.11.18 | rw | 0 | 制冷设定灵敏度死区（℃） |  | 范围：0~10.0
| hdInletHighTempSet | 5.11.19 | rw | 0 | 室内高温告警设置（℃） |  | 范围：20~ 50
| hdInletLowTempSet | 5.11.20 | rw | 0 | 室内低温告警设置（℃） |  | 范围：5~ 30
| hdOutdoorHighHumiSet | 5.11.21 | rw | 0 | 室外高湿告警设置（%） |  | 范围：50~ 99
hdSwitch（监控交换机）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总 | hdSwitchNum | 5.12.1 | r | 0 | 交换机数量 |  | 范围：>=2
交换机（表） | hdSwitchIndex | 5.12.2.1.1 | r | 0 | 交换机编号。从1开始编号。 |  | 从1顺序往后编，编到交换机数量。
| hdSwitchWorkState | 5.12.2.1.2 | r | 0 | 交换机状态。 | 正常=0，异常=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdSwitchPortNum | 5.12.2.1.3 | r | 0 | 交换机端口数量 |  | 范围：>=4
端口（表） | hdSwitchPortIndex | 5.12.3.1.1 | r | 0 | 1、交换机端口编号。第1台交换机从1开始编号；第2台交换机从101开始编；第3台交换机从201开始编号；预占用端口100个，以此类推；其中主备两台核心交换机放置在最后，预占用端口200个； 2、编号时，先接入端口，再上联端口。 举例：假设有2台28口交换机（24个端口+4个上联端口），2台128口核心交换机（124个端口+4个上联端口）那么： 1），该表应有312行。 2），第1~28行为第1台交换机的数据，Index列OID从1编到28，Index列的值从1编到28。 3），第29~56行为第2台交换机的数据，Index列OID从101编到128，Index列的值从101编到128。 4），第57~184行为第3台主用核心交换机的数据，Index列OID从201编到328，Index列的值从201编到328。 4），第185~312行为第4台备用核心交换机的数据，Index列OID从401编到528，Index列的值从401编到528。 |  | 范围：>=1 逻辑【PD-L】: 该表中，第1个交换机的OID从1开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），第2个交换机的OID从101开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum）；第3个交换机的OID从201开始编，，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），根据交换机数量（pdSwitchNum）来类推。
| hdSwitchPortState | 5.12.3.1.2 | r | 0 | 交换机端口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdSwitchPortFlowTotal | 5.12.3.1.3 | r | 1 | 交换机端口流量，单位MB |  | 范围：>=0
hdServer(一体化数据采集器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | hdServerCPULoad | 5.13.1 | r | 1 | cpu负载百分比 |  | 范围：0~100
| hdServerMemTotal | 5.13.2 | r | 1 | 总物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| hdServerMemAvailable | 5.13.3 | r | 1 | 总可用物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| hdServerDiskTotal | 5.13.4 | r | 1 | 硬盘总大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| hdServerDiskAvailable | 5.13.5 | r | 1 | 可用硬盘大小，单位为GB |  | 范围：>=1 |  | x>3.5
| hdServerNetworkUpwardSpeed | 5.13.6 | r | 1 | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| hdServerNetworkDownwardSpeed | 5.13.7 | r | 1 | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| hdServerNetworkUpwardTotal | 5.13.8 | r | 1 | 监控服务器网络上行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| hdServerNetworkDownwardTotal | 5.13.9 | r | 1 | 监控服务器网络下行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| hdServerMemUsePer | 5.13.10 | r | 1 | 总物理内存使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
| hdServerDisUsePer | 5.13.11 | r | 1 | 总物理硬盘使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
COM（表） | hdServerCOMIndex | 5.13.10.1.1 | r | 0 | 串口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| hdServerCOMState | 5.13.10.1.2 | r | 0 | 串口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DI（表） | hdServerDIIndex | 5.13.11.1.1 | r | 0 | DI口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| hdServerDIState | 5.13.11.1.2 | r | 0 | DI口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DO（表） | hdServerDOIndex | 5.13.12.1.1 | r | 0 | DO编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| hdServerDOState | 5.13.12.1.2 | r | 0 | DO状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DC（表） | hdServerDCIndex | 5.13.13.1.1 | r | 0 | 电源编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。（2组电源输出12VDC，1A） |  | 从1顺序往后编
| hdServerDCState | 5.13.13.1.2 | r | 0 | dc电源状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
hdUPS（弱电用UPS，如配置则需监控）
模块 | 信号点名称 | 变量OID (相对于typeSD OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
UPS | hdUpsInputVoltage | 5.14.1 | r | 1 | 主路电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| hdUpsInputFrequency | 5.14.2 | r | 1 | 主路频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| hdUpsBypassVoltage | 5.14.3 | r | 1 | 旁路电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| hdUpsBypassFrequency | 5.14.4 | r | 1 | 旁路频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| hdUpsOutputVoltage | 5.14.5 | r | 1 | 输出电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>230；x<210 | x<230；x>205
| hdUpsOutputCurrent | 5.14.6 | r | 1 | 输出电流（A） |  | 范围：0-200
| hdUpsOutputFrequency | 5.14.7 | r | 1 | 输出频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| hdUpsOutputActivePowerTotal | 5.14.8 | r | 1 | 输出总有功功率（kW） |  | 范围：0-50
| hdUpsOutputLoadrate | 5.14.9 | r | 1 | 输出负载率(%） |  | 范围：0~99
| hdUpsBatVoltage | 5.14.10 | r | 1 | 电池电压（V） |  | 范围：0-250 |  | x>75；x<83
| hdUpsBatRemainingTime | 5.14.11 | r | 0 | 电池剩余时间（min） | 未放电时上报9999，放电时显示实际剩余时间。 | 范围：0~100
| hdUpsBatStatus | 5.14.12 | r | 0 | 电池状态 | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=非充非放 | 范围：0、1、2、3 | 紧急告警：x=2 | x=0
| hdUpsOutputMode | 5.14.13 | r | 0 | Ups供电模式 | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=均不供电 | 范围：0、1、2、3 | 紧急告警：x=3 重要告警：x=1；x=2 | x=0
| hdUpsInputStatus | 5.14.14 | r | 0 | 主路电源状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdUpsBypassStatus | 5.14.15 | r | 0 | 旁路电源状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdUpsRectifierStatus | 5.14.16 | r | 0 | 整流器状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdUpsInverterStatus | 5.14.17 | r | 0 | 逆变器状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdUpsFanStatus | 5.14.18 | r | 0 | 风扇状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| hdUpsBatteryStatus | 5.14.19 | r | 0 | 电池状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| hdUpsBatterySelfCheckStatus | 5.14.20 | r | 0 | 电池自检状态 | 0=不在自检；1=自检中 | 范围：0、1
| hdUpsWorkStatusAlarm | 5.14.21 | r | 0 | 工作状态告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdUpsTempAlarmStatus | 5.14.22 | r | 0 | 系统温度告警（散热器、电池等） | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdUpsOutputStatus | 5.14.23 | r | 0 | 输出过载 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| hdUpsGenerlAlarmStatus | 5.14.24 | r | 0 | 其他告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
hdDas（门禁）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
门禁（表） | hdDoorIndex | 5.15.1.1.1 | r | 0 | 门序号。从1开始编号，面对配电柜右侧为门1，模块编号+01。 |  | 范围：1~2
| hdDoorName | 5.15.1.1.2 | r | - | 门名称 |  | 格式：非中文
| hdDoorState | 5.15.1.1.3 | rw | 0 | 门状态，可以遥控开关门 | 关闭=0，打开=1 | 范围：0
| hdDoorAlarm | 5.15.1.1.4 | r | - | 门开超时告警（默认30秒）。 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 （提示） | x=0
| hdDoorFault | 5.15.1.1.5 | r | 0 | 门故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
hdWaterLeak（漏水绳）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
漏水绳（表） | hdWaterLeakIndex | 5.16.1.1.1 | r | 0 | 漏水绳编号，从1开始编号。 | 漏水绳编号，从1开始编号。 | 范围：>=1
| hdWaterLeakAlarm | 5.16.1.1.2 | r | 0 | 漏水绳告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0

## 并机模块
plSystem（系统信息）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | plSystemName | 6.1.1 | r | - | T-Block-pl |  | 固定：T-Block-PL
| plSystemDesc | 6.1.2 | r | - | 举例：TBlcok1.0-snmp0.1 其中1.0对应T-Block生产的版本号snmp0.1表示北向接口版本 v0.1版本 |  | 格式：T-Blcok[版本]-snmp[版本]
| plSystemManufacturer | 6.1.3 | r | - | 统一采用英文或拼音大写：EMERSON、DELL、HP、HUAWEI、ZTE等 |  | 格式：纯英文、全大写
| plSystemTime | 6.1.4 | r | - | 系统时间，当管理端对该值进行设定时，系统应调整本地机器时间，以及系统所监控智能设备（门禁控制器等）的时间，时间标准采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正。 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
设备列表（表） | plEquipIndex | 6.1.5.1.1 | r | 0 | 设备索引号，相对于系统的所有设备。用于识别整个系统的设备。 |  | 电力范围：1~7、16 动环范围：8~15（注意动环的第1行，OID从8开始编，值也从8开始编，即没有OID为1~7的行）。
| plEquipClass | 6.1.5.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中的定义。 |  | 电力范围：601~607、616 动环范围：608~615
| plEquipName | 6.1.5.1.3 | r | - | 设备名称。请填写对应的“相关约定”中的EquipClass的名字。 |  | 电力：从第1行至第8行，依次为：plGenPLController、plGenOutputCabinet、plGenMainController、plGenInputCabinet、plDummylLoadTestCabinet、plPTThunderProtecCabinet、plPowerServer、plOilSupply。 动环：从第1行至第8行，依次为：plBatLogging、plOperationCabinet、plEnvTH、plAC、plSwitch、plServer、plUPS、plDas
| plEquipManufacturer | 6.1.5.1.4 | r | - | 设备生产厂商（英文或拼音）（需要做好二级供应商统计工作，并形成设备的数据库，具体产品的厂家、型号等通过阿凡达系统对设备的故障率等进行统计，筛选出优良设备，排除很差的设备） |  | 格式：非中文字符串
| plEquipModel | 6.1.5.1.5 | r | - | 设备型号（英文+数字） |  | 格式：英文+数字
| plEquipCommStat | 6.1.5.1.6 | r | 0 | 通讯状态 | 0:正常 1:通讯中断 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件通信中断，则该行的通信状态为置为1。 例如：柴发并机输出柜中有综保、电表等设备，如果电表通信中断，那么除电表相关数据应上报-99998外，plGenOutputCabinet所对应行的通信状态应置为1，其它综保数据仍正常上报。 对于上层系统，如发现某行的该字段值为1时，可终止对其数据的利用；也可继续使用，但需要注意某些数据可能会是-99998。 例如：当plGenOutputCabinet所对应行的通信状态为1时，则上层平台可以将北向中plGenOutputCabinet里所有数据视为不可用；也可以继续使用其中未报-99998的数据。 | 取值：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plEquipFailureStat | 6.1.5.1.7 | r | 0 | 报警状态 | 0:正常 1:存在告警 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件有告警，则该行的报警状态应置为1。 | 取值：0
| plEquipTimestamp | 6.1.5.1.8 | r | - | 此数据时间戳代表该设备监控信息最后一次更新数据的时间点，时间标准根据hdSystemTime进行确定，采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
| plFailureTrahdefine | 6.1.6.1.1 |  | - | 告警发生时trap, 绑定hdFailureTrapEntry的所有子节点
TRAP（表） | plFailureTrapIndex | 6.1.6.1.2.1.1 | r | - | 表格索引.
| plFailureTrapEquipClass | 6.1.6.1.2.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中EquipClass的定义。
| plFailureTrapEquipsIndex | 6.1.6.1.2.1.3 | r | - | 设备索引号，与hdEquipTable中的hdEquipIndex对应
| plFailureTrapOid | 6.1.6.1.2.1.4 | r | - | 告警发生的对象OID(相对于tmdc OID)
| plFailureTrapStatus | 6.1.6.1.2.1.5 | r | - | 告警状态 | 1:告警发生；2：告警解除
| plFailureTrapLevel | 6.1.6.1.2.1.6 | r | - | 告警级别，详见相关约定中FailureLevel的定义。
| plFailureTrapTime | 6.1.6.1.2.1.7 | r | - | 告警发生时间 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
| plFailureTrapValue | 6.1.6.1.2.1.8 | r | 需对应 | 告警发生时的值
| plFailureTrapText | 6.1.6.1.2.1.9 | r | - | 预留，暂定为空
| plFailureTrapUserhdtion | 6.1.6.1.2.1.10 | r | - | 预留，暂定为空
plGenPLCController(并机控制器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统 | plPLCCommStat | 6.2.1 | r | 0 | 并机主控PLC通信状态 | 1：通信中断， 0： 通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plHMICommStat | 6.2.2 | r | 0 | HMI通信状态 | 1：通信中断， 0： 通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plPLCMainCPUFailure | 6.2.3 | r | 0 | 并机主PLC故障 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plFirePumpStart | 6.2.4 | r | 0 | 消防回油泵启动 | 0:停止；1: 启动 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pl1GH2GenOutputCabinetClose | 6.2.5 | r | 0 | 1GH2柴发并机输出柜合闸 | 0:否，1:合闸 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pl1GH2GenOutputCabinetOpen | 6.2.6 | r | 0 | 1GH2柴发并机输出柜分闸 | 0:否，1:分闸 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| pl1GH10GenOutputCabinetClose | 6.2.7 | r | 0 | 1GH10柴发并机输出柜合闸 | 0:否，1:合闸 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| pl1GH10GenOutputCabinetOpen | 6.2.8 | r | 0 | 1GH10柴发并机输出柜分闸 | 0:否，1:分闸 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| plFireFailure | 6.2.9 | r | 0 | 消防故障 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plAUtilityPowerFailure | 6.2.10 | r | 0 | A路市电停电故障 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plBUtilityPowerFailure | 6.2.11 | r | 0 | B路市电停电故障 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGenSystemStart | 6.2.12 | rw | 0 | 手动全开柴发系统 | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plGenSystemStop | 6.2.13 | rw | 0 | 手动全关柴发系统 | 控制前需预制 | 范围：71、7
柴发通信（表） | plControllerIndex | 6.2.14.1.1 | r | 0 | 索引。从1开始编号，范围1~6。 |  | 范围：0~10.0
| plControllerComFault | 6.2.14.1.2 | r | 0 | 并机主控和柴发主控通信状态 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
plGenOutputCabinet(柴发并机输出柜）(1-1GH2,1-1GH10)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
柴发并机输出柜（表） | plGOutputCabinetIndex | 6.3.1.1.1 | r | 0 | 出现柜索引，范围1~2。 | 顺序按腾讯命名规则 | 范围：1、2
| plGVoltagePhaseA | 6.3.1.1.2 | r | 2 | A相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plGVoltagePhaseB | 6.3.1.1.3 | r | 2 | B相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plGVoltagePhaseC | 6.3.1.1.4 | r | 2 | C相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plGVoltageLineAB | 6.3.1.1.5 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plGVoltageLineBC | 6.3.1.1.6 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plGVoltageLineCA | 6.3.1.1.7 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plGCurrentA | 6.3.1.1.8 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~630
| plGCurrentB | 6.3.1.1.9 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~630
| plGCurrentC | 6.3.1.1.10 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~630
| plGActivePower | 6.3.1.1.11 | r | 2 | 三相有功功率（kW） |  | 范围：0~10000
| plGReactivePower | 6.3.1.1.12 | r | 2 | 三相无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800
| plGApparentPower | 6.3.1.1.13 | r | 2 | 三相视在功率（kVA）（电表采集） |  | 范围：0~10000
| plGPowerFactor | 6.3.1.1.14 | r | 2 | 总功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【PL-L2.1】功率因数=有功功率/视在功率 calc = plGActivePower/ plGApparentPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| plGFrequency | 6.3.1.1.15 | r | 2 | 频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| plGActiveEnergyPositive | 6.3.1.1.16 | r | 1 | 正向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plGActiveEnergyNegtive | 6.3.1.1.17 | r | 1 | 反向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plGReactiveEnergyPositive | 6.3.1.1.18 | r | 1 | 正向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plGReactiveEnergyNegtive | 6.3.1.1.19 | r | 1 | 反向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plGEquipCommStat | 6.3.1.1.20 | r | 0 | 电表通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGBreakerClosing | 6.3.1.1.21 | r | 0 | 断路器分合闸（电表采集） | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGHandcartWorkPlace | 6.3.1.1.22 | r | 0 | 断路器手车工作位（电表采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L2.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGHandcartWorkPlaceProtec | 紧急告警：x=0 | x=1
| plGHandcartTestPlace | 6.3.1.1.23 | r | 0 | 断路器手车试验位（电表采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L2.3】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGHandcartTestPlaceProtec | 重要告警：x=1 | x=0
| plGRemoteOpenControl | 6.3.1.1.24 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plGRemoteCloseControl | 6.3.1.1.25 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plGRemoteOperateStatusMeter | 6.3.1.1.26 | r | 0 | 远方位置（电表采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【PL-L2.4】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGRemoteOperateStatusProtec | 一般告警：x=0 | x=1
| plGCurrentAProtec | 6.3.1.1.27 | r | 2 | A相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【PL-L2.5】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plGCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plGCurrentBProtec | 6.3.1.1.28 | r | 2 | B相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【Pl-L2.6】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plGCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plGCurrentCProtec | 6.3.1.1.29 | r | 2 | C相电流保护采集（A） |  | 范围：0~630 逻辑【PL-L2.7】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plGCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plGZeroCurrent | 6.3.1.1.30 | r | 2 | 零序电流（A） |  | 范围：0~630
| plGProtecComState | 6.3.1.1.31 | r | 0 | 保护通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGHandcartWorkPlaceProtec | 6.3.1.1.32 | r | 0 | 断路器手车工作位（综保采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L2.8】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGHandcartWorkPlace | 紧急告警：x=0 | x=1
| plGHandcartTestPlaceProtec | 6.3.1.1.33 | r | 0 | 断路器手车试验位（综保采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L2.9】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGHandcartTestPlace | 重要告警：x=1 | x=0
| plGEarthingSwitchPlace | 6.3.1.1.34 | r | 0 | 接地刀位置 | 0：分闸；1：合闸 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGCircuitbreakerClose | 6.3.1.1.35 | r | 0 | 断路器合闸（综保采集） | 0：否；1：合闸 | 范围：0、1 逻辑【PL-L2.10】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(plGBreakerClosing == 1) this==1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGCircuitbreakerOpen | 6.3.1.1.36 | r | 0 | 断路器分闸（综保采集） | 0：否；1：分闸 | 范围：0、1 逻辑【Pl-L2.11】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(plGBreakerClosing == 0) this==1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| plGSpringState | 6.3.1.1.37 | r | 0 | 弹簧储能状态 | 0：已储能；1：未储能 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGRemoteOpenControlProtec | 6.3.1.1.38 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plGRemoteCloseControlProtec | 6.3.1.1.39 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plGCurrentProtecStageIOperate | 6.3.1.1.40 | r | 0 | 电流保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGCurrentProtecStageIIOperate | 6.3.1.1.41 | r | 0 | 电流保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGCurrentProtecStageIIIOperate | 6.3.1.1.42 | r | 0 | 电流保护III段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGCurrentProtectInstantStageOperate | 6.3.1.1.43 | r | 0 | 电流速断保护 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGEarthFaultStageIOperate | 6.3.1.1.44 | r | 0 | 接地保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGEarthFaultStageIIOperate | 6.3.1.1.45 | r | 0 | 接地保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGRemoteOperateStatusProtec | 6.3.1.1.46 | r | 0 | 远方位置（综保采集） | 0，就地；1，远程 | 范围：0、1 逻辑【PL-L2.12】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGRemoteOperateStatusMeter | 一般告警：x=0 | x=1
| plGTemp | 6.3.1.1.47 | r | 1 | 柜内触点最高温度（℃） | 柜子不带电时报：-99996 | 范围：0~100
plGenMainController(柴发主机控制器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
柴发主机控制器（表） | plGenMainControllerIndex | 6.4.1.1.1 | r | 0 | 索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。范围1~7 |  | 范围：1~7
| plGeneratorFrequency | 6.4.1.1.2 | r | 2 | 频率(Hz) |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| plGeneratorPowerFactor | 6.4.1.1.3 | r | 2 | 平均功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【PL-L3.1】功率因数=有功功率/视在功率 calc = plGeneratortTotalRealPower/ plGeneratorTotalApparentPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| plGeneratorOutputPowerPercent | 6.4.1.1.4 | r | 2 | 发电机输出功率占比 |  | 范围：0~110
| plGeneratortTotalRealPower | 6.4.1.1.5 | r | 2 | 总有功功率(kW) |  | 范围：0-2400
| plGeneratorVoltageLineAB | 6.4.1.1.6 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plGeneratorVoltageLineBC | 6.4.1.1.7 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plGeneratorVoltageLineCA | 6.4.1.1.8 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plGeneratoCurrentPhaseA | 6.4.1.1.9 | r | 2 | A相电流(A) |  | 范围：0-200
| plGeneratoCurrentPhaseB | 6.4.1.1.10 | r | 2 | B相电流(A) |  | 范围：0-200
| plGeneratoCurrentPhaseC | 6.4.1.1.11 | r | 2 | C相电流(A) |  | 范围：0-200
| plGeneratorVoltagePhaseA | 6.4.1.1.12 | r | 2 | A相电压(KV) |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plGeneratorVoltagePhaseB | 6.4.1.1.13 | r | 2 | B相电压(KV) |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plGeneratorVoltagePhaseC | 6.4.1.1.14 | r | 2 | C相电压(KV) |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plGeneratorTotalApparentPower | 6.4.1.1.15 | r | 2 | 总视在功率(kVA) |  | 范围：0-3000
| plGeneratorTotalReactivePower | 6.4.1.1.16 | r | 2 | 总无功功率(kvar) |  | 范围：-1800~1800
| plGeneratorTotalRealEnergyExported | 6.4.1.1.17 | r | 2 | 有功电能输出(kWh) |  | 范围：> 0
| plGeneratorTotalReactiveEnergyExported | 6.4.1.1.18 | r | 2 | 无功电能输出(kvarh) |  | 范围：> 0
| plGeneratorPhaseAWindingTemperature | 6.4.1.1.19 | r | 2 | A相绕组温度(℃) |  | 范围：0~200
| plGeneratorPhaseBWindingTemperature | 6.4.1.1.20 | r | 2 | B相绕组温度(℃) |  | 范围：0~200
| plGeneratorPhaseCWindingTemperature | 6.4.1.1.21 | r | 2 | C相绕组温度(℃) |  | 范围：0~200
| plEngineOilTemperature | 6.4.1.1.22 | r | 2 | 机油温度(℃) |  | 范围：0-150
| plEngineOilPressure | 6.4.1.1.23 | r | 2 | 机油压力(kPa) |  | 范围：0-1000
| plEngineCoolantTemperature | 6.4.1.1.24 | r | 2 | 冷却液温度(℃) |  | 范围：-20-120
| plBatteryVoltage | 6.4.1.1.25 | r | 2 | 电池电压(V) |  | 范围：0-35
| plEngineRPM | 6.4.1.1.26 | r | 2 | 转速(rpm) |  | 范围：0-3000
| plEngineOperatingHours | 6.4.1.1.27 | r | 2 | 工作时间(h) |  | 范围：> 0
| plEngineOperatingState | 6.4.1.1.28 | r | 0 | 发电机运行状态 | 0 = STOPPED；1 = PRE START；2 = STARTING；3 = WARM UP；4 = RUNNING；5 = COOLDOWN；6 = STOPPING； | 范围：0、1、2、3、4、5、6 | 紧急告警：x=4 | x=0
| plEngineOilPressureLow | 6.4.1.1.29 | r | 0 | 发动机润滑油压力低 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plEngineCoolantTempHigh | 6.4.1.1.30 | r | 0 | 发动机冷却液高水温 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plEngineCoolantTempLow | 6.4.1.1.31 | r | 0 | 发动机冷却液低水温 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plEngineCoolantLevelLow | 6.4.1.1.32 | r | 0 | 发动机冷却液低液位 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plEngineAirpressureLow | 6.4.1.1.33 | r | 0 | 发动机进气压力低 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGeneratorOverload | 6.4.1.1.34 | r | 0 | 发电机组过载 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGeneratorOverCurrent | 6.4.1.1.35 | r | 0 | 发电机组过流 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGeneratorOverTemp | 6.4.1.1.36 | r | 0 | 发电机绕组温度高 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGeneratorOverVoltage | 6.4.1.1.37 | r | 0 | 发电机组输出电压高 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGeneratorLowVoltage | 6.4.1.1.38 | r | 0 | 发电机组输出电压低 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGeneratorOverFrequency | 6.4.1.1.39 | r | 0 | 发电机组输出频率高 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGeneratorLowFrequency | 6.4.1.1.40 | r | 0 | 发电机组输出频率低 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGeneratorOverSpeed | 6.4.1.1.41 | r | 0 | 发电机组输出转速高 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGeneratorLowSpeed | 6.4.1.1.42 | r | 0 | 发电机组输出转速低 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plBatteryVoltageLow | 6.4.1.1.43 | r | 0 | 蓄电池电压低 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plPublicFailure | 6.4.1.1.44 | r | 0 | 其他公共故障 | 0:非故障，1:故障 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plEngineStart | 6.4.1.1.45 | rw | 0 | 柴发遥控开启 | 控制前需预制，绕过PLC独立控制 | 范围：71、7
| plEnginestop | 6.4.1.1.46 | rw | 0 | 柴发遥控关闭 | 控制前需预制，绕过PLC独立控制 | 范围：71、7
| plCRemoteOperateStatus | 6.4.1.1.47 | r | 0 | 柴发远程遥控状态 | 0，自动；1，手动；2：停止 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| plLouverState | 6.4.1.1.48 | r | 0 | 柴发百叶开关状态 | 0:关闭，1：开启 | 范围：0、1 | 重要告警：plEngineOperatingState==0 && this==1 紧急告警： plEngineOperatingState==4 && this==0 | 重要：plEngineOperatingState==0 && this==0 紧急：plEngineOperatingState==4 && this==1
plGenInputCabinet(柴发进线开关柜）（1-1GH4~1-1GH9）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
柴发进线开关柜（表） | plGenInputCabinetIndex | 6.5.1.1.1 | r | 0 | 索引。从1开始编号，范围为1~7。 |  | 范围：0~7
| plGIVoltagePhaseA | 6.5.1.1.2 | r | 2 | A相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plGIVoltagePhaseB | 6.5.1.1.3 | r | 2 | B相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plGIVoltagePhaseC | 6.5.1.1.4 | r | 2 | C相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plGIVoltageLineAB | 6.5.1.1.5 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plGIVoltageLineBC | 6.5.1.1.6 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plGIVoltageLineCA | 6.5.1.1.7 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plGICurrentA | 6.5.1.1.8 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~200
| plGICurrentB | 6.5.1.1.9 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~200
| plGICurrentC | 6.5.1.1.10 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~200
| plGIActivePower | 6.5.1.1.11 | r | 2 | 三相有功功率（kW） |  | 范围：0~2400
| plGIReactivePower | 6.5.1.1.12 | r | 2 | 三相无功功率（kvar） |  | 范围：-1800~1800
| plGIApparentPower | 6.5.1.1.13 | r | 2 | 三相视在功率（kVA）（电表采集） |  | 范围：0~2400
| plGIPowerFactor | 6.5.1.1.14 | r | 2 | 总功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【PL-L4.1】功率因数=有功功率/视在功率 calc = plGIActivePower/ plGIApparentPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| plGIFrequency | 6.5.1.1.15 | r | 2 | 频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| plGIActiveEnergyPositive | 6.5.1.1.16 | r | 1 | 正向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plGIActiveEnergyNegtive | 6.5.1.1.17 | r | 1 | 反向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plGIReactiveEnergyPositive | 6.5.1.1.18 | r | 1 | 正向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plGIReactiveEnergyNegtive | 6.5.1.1.19 | r | 1 | 反向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plGIEquipCommState | 6.5.1.1.20 | r | 0 | 电表通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGIBreakerClosing | 6.5.1.1.21 | r | 0 | 断路器分合闸（电表采集） | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGIHandcartWorkPlace | 6.5.1.1.22 | r | 0 | 断路器手车工作位（电表采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L4.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGIHandcartWorkPlaceProtec | 紧急告警：x=0 | x=1
| plGIHandcartTestPlace | 6.5.1.1.23 | r | 0 | 断路器手车试验位（电表采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L4.3】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGIHandcartTestPlaceProtec | 重要告警：x=1 | x=0
| plGIRemoteOpenControl | 6.5.1.1.24 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plGIRemoteCloseControl | 6.5.1.1.25 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plGIRemoteOperateStatusMeter | 6.5.1.1.26 | r | 0 | 远方位置（电表采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【PL-L4.4】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGIRemoteOperateStatusProtec | 一般告警：x=0 | x=1
| plGICurrentAProtec | 6.5.1.1.27 | r | 2 | A相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【PL-L4.5】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plGICurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plGICurrentBProtec | 6.5.1.1.28 | r | 2 | B相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【Pl-L4.6】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plGICurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plGICurrentCProtec | 6.5.1.1.29 | r | 2 | C相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【PL-L4.7】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plGICurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plGIVoltagePhaseAProtec | 6.5.1.1.30 | r | 2 | A相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.1 逻辑【PL-L4.8】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plGIVoltagePhaseA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plGIVoltagePhaseBProtec | 6.5.1.1.31 | r | 2 | B相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.1 逻辑【PL-L4.9】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plGIVoltagePhaseB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plGIVoltagehhaseCProtec | 6.5.1.1.32 | r | 2 | C相电压保护采集（kV） |  | 范围：0-6.1 逻辑【PL-L4.10】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plGIVoltagePhaseC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plGIZeroCurrent | 6.5.1.1.33 | r | 2 | 零序电流（A） |  | 范围：0-200
| plGIProtecComState | 6.5.1.1.34 | r | 0 | 保护通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGIHandcartWorkPlaceProtec | 6.5.1.1.35 | r | 0 | 断路器手车工作位（综保采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L4.11】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGIHandcartWorkPlace | 紧急告警：x=0 | x=1
| plGIHandcartTestPlaceProtec | 6.5.1.1.36 | r | 0 | 断路器手车试验位（综保采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L4.12】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGIHandcartTestPlace | 重要告警：x=1 | x=0
| plGICircuitbreakerClose | 6.5.1.1.37 | r | 0 | 断路器合闸（综保采集） | 0：否；1：合闸 | 范围：0、1 逻辑【PL-L4.13】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(plGIBreakerClosing == 1) this==1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGICircuitbreakerOpen | 6.5.1.1.38 | r | 0 | 断路器分闸（综保采集） | 0：否；1：分闸 | 范围：0、1 逻辑【Pl-L4.14】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(plGIBreakerClosing == 0) this==1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| plGISpringState | 6.5.1.1.39 | r | 0 | 弹簧储能状态 | 0：已储能；1：未储能 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| plGIRemoteOpenControlProtec | 6.5.1.1.40 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plGIRemoteCloseControlProtec | 6.5.1.1.41 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plGICurrentProtecStageIOperate | 6.5.1.1.42 | r | 0 | 电流保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGICurrentProtecStageIIOperate | 6.5.1.1.43 | r | 0 | 电流保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGICurrentProtecStageIIIOperate | 6.5.1.1.44 | r | 0 | 电流保护III段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGICurrentProtectInstantStageOperate | 6.5.1.1.45 | r | 0 | 电流速断保护 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGIEarthFaultStageIOperate | 6.5.1.1.46 | r | 0 | 接地保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGIEarthFaultStageIIOperate | 6.5.1.1.47 | r | 0 | 接地保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGIDiffProtecAlarm | 6.5.1.1.48 | r | 0 | 差动保护告警 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGIDiffProtecOperate | 6.5.1.1.49 | r | 0 | 差动保护动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plGIRemoteOperateStatusProtec | 6.5.1.1.50 | r | 0 | 远方位置(综保采集) | 0，就地；1，远方 | 范围：0、1 逻辑【PL-L4.15】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plGIRemoteOperateStatusMeter | 一般告警：x=0 | x=1
| plGITemp | 6.5.1.1.51 | r | 1 | 柜内触点最高温度（℃） | 柜子不带电时报：-99996 | 范围：0~100
plDummylLoadTestCabinet(假负载测试开关柜）(1-1GH1)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
假负载测试开关柜 | plDVoltagePhaseA | 6.6.1 | r | 2 | A相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plDVoltagePhaseB | 6.6.2 | r | 2 | B相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plDVoltagePhaseC | 6.6.3 | r | 2 | C相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plDVoltageLineAB | 6.6.4 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plDVoltageLineBC | 6.6.5 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plDVoltageLineCA | 6.6.6 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plDCurrentA | 6.6.7 | r | 2 | A相电流（A） |  | 范围：0~200
| plDCurrentB | 6.6.8 | r | 2 | B相电流（A） |  | 范围：0~200
| plDCurrentC | 6.6.9 | r | 2 | C相电流（A） |  | 范围：0~200
| plDActivePower | 6.6.10 | r | 2 | 三相有功功率（kW） |  | 范围：0~2400
| plDReactivePower | 6.6.11 | r | 2 | 三相无功功率（kvar） |  | 范围：0~100
| plDApparentPower | 6.6.12 | r | 2 | 三相视在功率（kVA）（电表采集） |  | 范围：0~2400
| plDPowerFactor | 6.6.13 | r | 2 | 总功率因数 |  | 范围：-1<x<1 逻辑【PL-L5.1】功率因数=有功功率/视在功率 calc = plDActivePower/ plDApparentPower 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| plDFrequency | 6.6.14 | r | 2 | 频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| plDActiveEnergyPositive | 6.6.15 | r | 1 | 正向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plDActiveEnergyNegtive | 6.6.16 | r | 1 | 反向有功电能(kWh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plDReactiveEnergyPositive | 6.6.17 | r | 1 | 正向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plDReactiveEnergyNegtive | 6.6.18 | r | 1 | 反向无功电能(kvarh) | 系数:0.1 | 范围：>0
| plDEquipCommStat | 6.6.19 | r | 0 | 电表通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDBreakerClosing | 6.6.20 | r | 0 | 断路器分合闸（电表采集） | 0：分位， 1：合位 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDHandcartWorkPlace | 6.6.21 | r | 0 | 断路器手车工作位（电表采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L5.2】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plDHandcartWorkPlaceProtec | 紧急告警：x=0 | x=1
| plDHandcartTestPlace | 6.6.22 | r | 0 | 断路器手车试验位（电表采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L5.3】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plDHandcartTestPlaceProtec | 重要告警：x=1 | x=0
| plDRemoteControlOpen | 6.6.23 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plDRemoteControlClose | 6.6.24 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过电表） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plDRemoteOperateStatusMeter | 6.6.25 | r | 0 | 远方位置（电表采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【PL-L5.4】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plDRemoteOperateStatusProtec | 一般告警：x=0 | x=1
| plDCurrentAProtec | 6.6.26 | r | 2 | A相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【PL-L5.5】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plDCurrentA 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plDCurrentBProtec | 6.6.27 | r | 2 | B相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【Pl-L5.6】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plDCurrentB 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plDCurrentCProtec | 6.6.28 | r | 2 | C相电流保护采集（A） |  | 范围：0~200 逻辑【PL-L5.7】:电表采集和综保采集信息模拟值小于2%误差。 calc=plDCurrentC 误差：abs(this - calc) / calc <=2%
| plDZeroCurrent | 6.6.29 | r | 2 | 零序电流（A） |  | 范围：0~200
| plDProtecComState | 6.6.30 | r | 0 | 保护通信状态 | 1：通信中断， 0：通信正常 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDHandcartWorkPlaceProtec | 6.6.31 | r | 0 | 断路器手车工作位（综保采集） | 0：否；1：工作位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L5.8】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plDHandcartWorkPlace | 紧急告警：x=0 | x=1
| plDHandcartTestPlaceProtec | 6.6.32 | r | 0 | 断路器手车试验位（综保采集） | 0：否；1：试验位 | 范围：0、1 逻辑【PL-L5.9】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plDHandcartTestPlace | 重要告警：x=1 | x=0
| plDEarthingSwitchPlace | 6.6.33 | r | 0 | 接地刀位置 | 0：分闸；1：合闸 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDCircuitbreakerClose | 6.6.34 | r | 0 | 断路器合闸（综保采集） | 0：否；1：合闸 | 范围：0、1 逻辑【PL-L5.10】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(plDBreakerClosing == 1) this==1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDCircuitbreakerOpen | 6.6.35 | r | 0 | 断路器分闸（综保采集） | 0：否；1：分闸 | 范围：0、1 逻辑【PL-L5.11】:电表采集和综保采集数字量信息一致。if(plDBreakerClosing == 0) this==1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| plDSpringState | 6.6.36 | r | 0 | 弹簧储能状态 | 0：已储能；1：未储能 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
| plDRemoteOpenControlProtec | 6.6.37 | w/r | 0 | 遥控分闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plDRemoteCloseControlProtec | 6.6.38 | w/r | 0 | 遥控合闸（通过综保） | 控制前需预制 | 范围：71、7
| plDCurrentProtecStageIOperate | 6.6.39 | r | 0 | 电流保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDCurrentProtecStageIIOperate | 6.6.40 | r | 0 | 电流保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDCurrentProtecStageIIIOperate | 6.6.41 | r | 0 | 电流保护III段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDCurrentProtectInstantStageOperate | 6.6.42 | r | 0 | 电流速断保护 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDEarthFaultStageIOperate | 6.6.43 | r | 0 | 接地保护I段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDEarthFaultStageIIOperate | 6.6.44 | r | 0 | 接地保护II段动作 | 0：断开， 1：动作 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plDRemoteOperateStatusProtec | 6.6.45 | r | 0 | 远方位置（综保采集） | 0：就地；1：远程 | 范围：0、1 逻辑【PL-L5.12】:电表采集和综保采集数字量信息一致。 this==plDRemoteOperateStatusMeter | 一般告警：x=0 | x=1
plPTThunderProtecCabinet(电源PT及避雷器柜）(1-1GH3)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
电源PT及避雷器柜 | plPVoltagePhaseA | 6.7.1 | r | 2 | A相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plPVoltagePhaseB | 6.7.2 | r | 2 | B相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plPVoltagePhaseC | 6.7.3 | r | 2 | C相电压（kV） |  | 范围：0-6.1 | 重要告警：x>6.2；x<5.4 | x<6.2；x>5.6
| plPVoltageLineAB | 6.7.4 | r | 2 | 线电压AB（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plPVoltageLineBC | 6.7.5 | r | 2 | 线电压BC（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plPVoltageLineCA | 6.7.6 | r | 2 | 线电压CA（kV） |  | 范围：0-10.6 | 重要告警：x>11；x<10 | x<10.7；x>9.3
| plPFrequency | 6.7.7 | r | 2 | 频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| plPZeroVoltage | 6.7.8 | r | 2 | 零序电压（kV） |  | 范围：0-5.7
| plPComState | 6.7.9 | r | 0 | 通信状态 | 1：通信中断；0：通信成功 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plPUsedWorkPlace | 6.7.10 | r | 0 | 手车工作位 | 0： 断开， 1： 闭合 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| plPHandcartTestPlace | 6.7.11 | r | 0 | 手车试验位 | 0： 断开， 1： 闭合 | 范围：0、1 | 重要告警：x=1 | x=0
plPowerServer(电力数据采集器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | plPowerServerCPULoad | 6.8.1 | r | 1 | cpu负载百分比 |  | 范围：0~100
| plPowerServerMemTotal | 6.8.2 | r | 1 | 总物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| plPowerServerMemAvailable | 6.8.3 | r | 1 | 总可用物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| plPowerServerDiskTotal | 6.8.4 | r | 1 | 硬盘总大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| plPowerServerDiskAvailable | 6.8.5 | r | 1 | 可用硬盘大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| plPowerServerNetworkUpwardSpeed | 6.8.6 | r | 1 | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| plPowerServerNetworkDownwardSpeed | 6.8.7 | r | 1 | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| plPowerServerNetworkUpwardTotal | 6.8.8 | r | 1 | 监控服务器网络上行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| plPowerServerNetworkDownwardTotal | 6.8.9 | r | 1 | 监控服务器网络下行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| pdPowerServerMemUsePer | 6.8.10 | r | 1 | 总物理内存使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
| pdPowerServerDisUsePer | 6.8.11 | r | 1 | 总物理硬盘使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
COM（表） | plPowerServerCOMIndex | 6.8.10.1.1 | r | 0 | 串口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| plPowerServerCOMState | 6.8.10.1.2 | r | 0 | 串口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
plOilSupply（供油）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
供油系统（表） | plOilTankLevelIndex | 6.17.1.1.1 | r | 0 | 油罐序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1~2
| plOilTankRealTimeOil | 6.17.1.1.2 | r | 0 | 油罐实时油量 |  | 范围：0~16000
| plOilTankLevelH | 6.17.1.1.3 | r | 0 | 油罐高油位 | 0：正常， 1： 报警 |  | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOilTankLevelL | 6.17.1.1.4 | r | 0 | 油罐低油位 | 0：正常， 1： 报警 |  | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOilTankTemp | 6.17.1.1.5 | r | 0 | 油罐油温（℃） |  | 范围：0-50
| plOilTankTempH | 6.17.1.1.6 | r | 0 | 油罐高油温 | 0：正常， 1： 报警 |  | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOilTankTempL | 6.17.1.1.7 | r | 0 | 油罐低油温 | 0：正常， 1： 报警 |  | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOilTankPer | 6.17.1.1.8 | r | 0 | 液位百分比（%） |  | 范围：>=0 | 重要告警：x<40 | x>45
供油泵（表） | plOilSPumpIndex | 6.17.2.1.1 | r | 0 | 供油泵序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1～4
| plOilSPumpMode | 6.17.2.1.2 | r | 0 | 供油泵自动 | 0:手动，1:自动 | 范围：0、1
| plOilSPumpRunningState | 6.17.2.1.3 | r | 0 | 供油泵运行 | 0:停止，1:运行 | 范围：0、1
| plOilSPumpFault | 6.17.2.1.4 | r | 0 | 供油泵故障 | 0：正常， 1：故障 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
回油泵（表） | plOilRPumpIndex | 6.17.3.1.1 | r | 0 | 回油泵序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1～7
| plOilRPumpMode | 6.17.3.1.2 | r | 0 | 回油泵自动 | 0:手动，1:自动 | 范围：0、1
| plOilRPumpRunningState | 6.17.3.1.3 | r | 0 | 回油泵运行 | 0:停止，1:运行 | 范围：0、1
| plOilRPumpFault | 6.17.3.1.4 | r | 0 | 回油泵故障 | 0：正常， 1：故障 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
油箱（表） | plOilBoxIndex | 6.17.4.1.1 | r | 0 | 油箱数量索引，从1开始编号7个油箱。 |  | 范围：1-7
| plOilBoxILevel | 6.17.4.1.2 | t | 0 | 邮箱油位(cm) |  | 范围：0~200
| plOilBoxILevelHH | 6.17.4.1.3 | r | 0 | 油箱高高油位 | 0：正常， 1： 报警 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOilBoxILevelH | 6.17.4.1.4 | r | 0 | 油箱高油位 | 0：正常， 1： 报警 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOilBoxILevelL | 6.17.4.1.5 | r | 0 | 油箱低油位 | 0：正常， 1： 报警 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOilBoxILevelLL | 6.17.4.1.6 | r | 0 | 油箱低低油位 | 0：正常， 1： 报警 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOilBoxValveIOpen | 6.17.4.1.7 | r | 0 | 进油电磁阀打开 | 0:关闭，1:打开 | 范围：0、1
| plOilBoxValveOOpen | 6.17.4.1.8 | r | 0 | 泄油电磁阀打开 | 0:关闭，1:打开 | 范围：0、1
| plOilBoxFireControl | 6.17.4.1.9 | r | 0 | 油箱消防信号 | 0：正常， 1： 报警 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOilBoxLeak | 6.17.4.1.10 | r | 0 | 油箱漏油信号 | 0：正常， 1： 报警 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
本条以上信息由电力采集器提供，本条以下内容由动环采集器提供。
plBatLogging（电力操作电源电池）
模块 | 信号点名称 | 信号点OID(相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总信息 | plBatGroupCapacity | 6.9.1 | r | 1 | 电池容量（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x<80 | x>85
| plBatGroupRemainingTime | 6.9.2 | r | 0 | 剩余时间（min） | 未放电时上报9999，放电时显示实际剩余时间。 | 范围：> 0
| plBatplBatteryTesterFault | 6.9.3 | r | 0 | 电池巡检仪故障 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
电池组信息 | plBatGroupIndex | 6.9.4.1.1 | r | 0 | 电池组序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1~ 2
| plBatGroupVolt | 6.9.4.1.2 | r | 1 | 电池组电压（V） |  | 范围：0~297 逻辑【PL-L26】：电池组电压=电池组中所有单体电压和 calc = ∑itbatGroupCellVolt 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% | 重要告警：x>256；x<225 | x<254；x>227
| plBatGroupCurrent | 6.9.4.1.3 | r | 1 | 电池组电流（A） |  | 范围：-50~20 | 紧急告警：x<=-1 | x>0
| plBatGroupChargeCurrentH | 6.9.4.1.4 | r | 0 | 充电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plBatGroupDischargeCurrentH | 6.9.4.1.5 | r | 0 | 放电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plBatGroupBreakerStatus | 6.9.4.1.6 | r | 0 | 断路器状态 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plBatGroupPospliveFuseStatus | 6.9.4.1.7 | r | 0 | 正极熔丝状态 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plBatGroupNegativeFuseStatus | 6.9.4.1.8 | r | 0 | 负极熔丝状态 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plBatGroupVoltUneven | 6.9.4.1.9 | r | 0 | 电压不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plBatGroupResistanceUneven | 6.9.4.1.10 | r | 0 | 内阻不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plBatGroupCellCount | 6.9.4.1.11 | r | 0 | 本组电池数量 |  | 范围：20
单体电池信息 | plBatGroupCellIndex | 6.9.5.1.1 | r | 0 | 电池组序号。索引。从1开始编号。第2个组电池接着往后编号。相求与实际电池编号相对应。 |  | 范围：1~ 40
| plBatGroupCellVolt | 6.9.5.1.2 | r | 1 | 电池1电压（V） |  | 范围：11~14.3 逻辑【PL-L27】：¦ 单体电池电压 - 同组单体电池电压平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>15.5；x<12.5 | x<15.0；x>13.0
| plBatGroupCellResistance | 6.9.5.1.3 | r | 1 | 电池1内阻（mΩ） |  | 范围：1~5 逻辑【PL-L28】：¦ 单体电池内阻 - 同组单体电池内阻平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>5；x<0.5 | x<5.0；x>0.6
| plBatGroupCellTemp | 6.9.5.1.4 | r | 1 | 电池1温度（ﾟC） |  | 范围：10~34 逻辑【PL-L29】： ¦ 单体电池温度 - 同组单体电池温度平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>34 | x<28
plOperationCabinet(电力操作电源）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
| plOperOutputVoltage | 6.10.1 | r | 1 | 输出电压（V） |  | 范围：0~297 | 重要告警：x>230；x<210 | x<228；x>212
| plOperPositiveVoltageToGround | 6.10.2 | r | 1 | 母排正对地电压（V） |  | 范围：-10~297
| plOperNegativeVoltageToGround | 6.10.3 | r | 1 | 母排负对地电压（V） |  | 范围：-297~10
| plOperOutputTotalCurrent | 6.10.4 | r | 1 | 输出电流（A） |  | 范围：0~50 逻辑[PL-L22】：输出电流 = 所有整流模块输出电流和 this == plOperModuleCurrent
| plOperOutputTotalPower | 6.10.5 | r | 1 | 输出功率（kW） |  | 范围：0~15 逻辑【PL-L24】：输出功率=所有整流模块输出总功率和 this = plOperModulePower
| plOperModuleCount | 6.10.6 | r | 0 | 包含的整流模块个数 |  | 范围：0~14
| hvdcModuleMaxPower | 6.10.7 | r | 0 | 整流模块额定功率（kW） |  | 范围：10~25
| plOperPositiveInsulationFault | 6.10.8 | r | 0 | 母排正绝缘故障 | 正常=0，告警=1 | 范围：0
| plOperNegativeInsulationFault | 6.10.9 | r | 0 | 母排负绝缘故障 | 正常=0，告警=1 | 范围：0
| plOperOutputCircuitBreaker | 6.10.10 | r | 0 | 直流输出断路器 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plOperAlarmStatus | 6.10.11 | r | 0 | 系统告警状态 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
整流模块（表） | plOperModuleIndex | 6.10.12.1.1 | r | 0 | 设备编号。索引。从1开始编号 |  | 范围：1~ itHvdcModuleCount
| plOperModuleCurrent | 6.10.12.1.2 | r | 1 | 模块电流（A） |  | 0~150
| plOperModulePower | 6.10.12.1.3 | r | 1 | 模块功率（kW） |  | 0~25
| plOperModuleWorkingState | 6.10.12.1.4 | r | 0 | 操作电源模块工作状态 | 正常=0，休眠=1,，关机=2，故障=3 | 范围：0 | 紧急告警：x=3 重要告警：x=2 | x=0
| plOperModuleOverTemperature | 6.10.12.1.5 | r | 0 | 模块过温 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plOperModuleFlowEqualize | 6.10.12.1.6 | r | 0 | 均流故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plOperModuleOtherAlarm | 6.10.12.1.7 | r | 0 | 其他故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
plEnvTH(温湿度)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
仓内温湿度 | plEnvCCIndex | 6.11.1.1.1 | r | 0 | 序号，从并机柜方向开始编号。不少于3个 |  | 范围：1~ 4
| plBoxEnvTHTemp | 6.11.1.1.2 | r | 1 | 方仓温湿度-温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>32 | x<31
| plBoxEnvTHHum | 6.11.1.1.3 | r | 1 | 方仓温湿度-湿度（%） |  | 范围：0~100 | 一般告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
plAC(新风一体机空调)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
新风空调 | plACState | 6.12.1 | r | 0 | 空调运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| plCoolingState | 6.12.2 | r | 0 | 制冷运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| plNewairState | 6.12.3 | r | 0 | 新风运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| plInternalFanState | 6.12.4 | r | 0 | 风机运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| plOutletTemp | 6.12.5 | r | 1 | 室内环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| plOutdoorTemp | 6.12.6 | r | 1 | 室外环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| plOutdoorHumi | 6.12.7 | r | 1 | 室外环境湿度（%） |  | 范围：0~99
| plOutletTempSensorFault | 6.12.8 | r | 0 | 室内温度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plOutdoorSenroFault | 6.12.9 | r | 0 | 室外温湿度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plOutdoorHighHumiAlarm | 6.12.10 | r | 0 | 室外高湿告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plOutletHighTempAlarm | 6.12.11 | r | 0 | 室内高温告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plEvaporationHighTempAlarm | 6.12.12 | r | 0 | 系统高压告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plPowerVoltageAlarm | 6.12.13 | r | 0 | 电源电压异常告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plInternalFanAlarm | 6.12.14 | r | 0 | 风机故障告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plFilterAlarm | 6.12.15 | r | 0 | 过滤网堵塞告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plWaterLeakAlarm | 6.12.16 | r | 0 | 水浸告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plCoolingTempSet | 6.12.17 | rw | 0 | 制冷设定温度（℃） |  | 范围：5~ 40
| plCoolingDeadzoneSet | 6.12.18 | rw | 0 | 制冷设定灵敏度死区（℃） |  | 范围：0~10.0
| plInletHighTempSet | 6.12.19 | rw | 0 | 室内高温告警设置（℃） |  | 范围：20~ 50
| plInletLowTempSet | 6.12.20 | rw | 0 | 室内低温告警设置（℃） |  | 范围：5~ 30
| plOutdoorHighHumiSet | 6.12.21 | rw | 0 | 室外高湿告警设置（%） |  | 范围：50~ 99
plSwitch（接入监控交换机）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总 | plSwitchNum | 6.13.1 | r | 0 | 交换机数量 |  | 范围：>=2
交换机（表） | plSwitchIndex | 6.13.2.1.1 | r | 0 | 交换机编号。从1开始编号。 |  | 从1顺序往后编
| plSwitchWorkState | 6.13.2.1.2 | r | 0 | 交换机状态。 | 正常=0，异常=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plSwitchPortNum | 6.13.2.1.3 | r | 0 | 交换机端口数量 |  | 范围：>=4
端口（表） | plSwitchPortIndex | 6.13.3.1.1 | r | 0 | 1、交换机端口编号。第1台交换机从1开始编号；第2台交换机从101开始编；第3台交换机从201开始编号；预占用端口100个，以此类推；其中主备两台核心交换机放置在最后，预占用端口200个； 2、编号时，先接入端口，再上联端口。 举例：假设有2台28口交换机（24个端口+4个上联端口），2台128口核心交换机（124个端口+4个上联端口）那么： 1），该表应有312行。 2），第1~28行为第1台交换机的数据，Index列OID从1编到28，Index列的值从1编到28。 3），第29~56行为第2台交换机的数据，Index列OID从101编到128，Index列的值从101编到128。 4），第57~184行为第3台主用核心交换机的数据，Index列OID从201编到328，Index列的值从201编到328。 4），第185~312行为第4台备用核心交换机的数据，Index列OID从401编到528，Index列的值从401编到528。 |  | 范围：>=1 逻辑【PD-L】: 该表中，第1个交换机的OID从1开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），第2个交换机的OID从101开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum）；第3个交换机的OID从201开始编，，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），根据交换机数量（pdSwitchNum）来类推。
| plSwitchPortState | 6.13.3.1.2 | r | 0 | 交换机端口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plSwitchPortFlowTotal | 6.13.3.1.3 | r | 1 | 交换机端口流量，单位MB |  | 范围：>=0
pdServer(一体化数据采集器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | plServerCPULoad | 6.14.1 | r | 1 | cpu负载百分比 |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>=50
| plServerMemTotal | 6.14.2 | r | 1 | 总物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| plServerMemAvailable | 6.14.3 | r | 1 | 总可用物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| plServerDiskTotal | 6.14.4 | r | 1 | 硬盘总大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| plServerDiskAvailable | 6.14.5 | r | 1 | 可用硬盘大小，单位为GB |  | 范围：>=1 | 重要告警：x<=3
| plServerNetworkUpwardSpeed | 6.14.6 | r | 1 | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| plServerNetworkDownwardSpeed | 6.14.7 | r | 1 | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| plServerNetworkUpwardTotal | 6.14.8 | r | 1 | 监控服务器网络上行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| plServerNetworkDownwardTotal | 6.14.9 | r | 1 | 监控服务器网络下行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| pdServerMemUsePer | 6.14.10 | r | 1 | 总物理内存使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
| pdServerDisUsePer | 6.14.11 | r | 1 | 总物理硬盘使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
COM（表） | plServerCOMIndex | 6.14.10.1.1 | r | 0 | 串口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| plServerCOMState | 6.14.10.1.2 | r | 0 | 串口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DI（表） | plServerDIIndex | 6.14.11.1.1 | r | 0 | DI口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| plServerDIState | 6.14.11.1.2 | r | 0 | DI口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DO（表） | plServerDOIndex | 6.14.12.1.1 | r | 0 | DO编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| plServerDOState | 6.14.12.1.2 | r | 0 | DO状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DC（表） | plServerDCIndex | 6.14.13.1.1 | r | 0 | 电源编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。（2组电源输出12VDC，1A） |  | 从1顺序往后编
| plServerDCState | 6.14.13.1.2 | r | 0 | dc电源状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
plUPS（弱电用UPS，如配置则需监控）
模块 | 信号点名称 | 变量OID (相对于typeSD OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
UPS | plUpsInputVoltage | 6.15.1 | r | 1 | 主路电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| plUpsInputFrequency | 6.15.2 | r | 1 | 主路频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| plUpsBypassVoltage | 6.15.3 | r | 1 | 旁路电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| plUpsBypassFrequency | 6.15.4 | r | 1 | 旁路频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| plUpsOutputVoltage | 6.15.5 | r | 1 | 输出电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>230；x<210 | x<230；x>205
| plUpsOutputCurrent | 6.15.6 | r | 1 | 输出电流（A） |  | 范围：0-200
| plUpsOutputFrequency | 6.15.7 | r | 1 | 输出频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| plUpsOutputActivePowerTotal | 6.15.8 | r | 1 | 输出总有功功率（kW） |  | 范围：0-50
| plUpsOutputLoadrate | 6.15.9 | r | 1 | 输出负载率(%） |  | 范围：0~99
| plUpsBatVoltage | 6.15.10 | r | 1 | 电池电压（V） |  | 范围：0-250 |  | x>75；x<83
| plUpsBatRemainingTime | 6.15.11 | r | 0 | 电池剩余时间（min） | 未放电时上报9999，放电时显示实际剩余时间。 | 范围：0~100
| plUpsBatStatus | 6.15.12 | r | 0 | 电池状态 | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=非充非放 | 范围：0、1、2、3 | 紧急告警：x=2 | x=0
| plUpsOutputMode | 6.15.13 | r | 0 | Ups供电模式 | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=均不供电 | 范围：0、1、2、3 | 紧急告警：x=3 重要告警：x=1；x=2 | x=0
| plUpsInputStatus | 6.15.14 | r | 0 | 主路电源状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plUpsBypassStatus | 6.15.15 | r | 0 | 旁路电源状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plUpsRectifierStatus | 6.15.16 | r | 0 | 整流器状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plUpsInverterStatus | 6.15.17 | r | 0 | 逆变器状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plUpsFanStatus | 6.15.18 | r | 0 | 风扇状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| plUpsBatteryStatus | 6.15.19 | r | 0 | 电池状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| plUpsBatterySelfCheckStatus | 6.15.20 | r | 0 | 电池自检状态 | 0=不在自检；1=自检中 | 范围：0、1
| plUpsWorkStatusAlarm | 6.15.21 | r | 0 | 工作状态告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plUpsTempAlarmStatus | 6.15.22 | r | 0 | 系统温度告警（散热器、电池等） | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plUpsOutputStatus | 6.15.23 | r | 0 | 输出过载 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| plUpsGenerlAlarmStatus | 6.15.24 | r | 0 | 其他告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
plDas（门禁）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
门禁（表） | plDoorIndex | 6.16.1.1.1 | r | 0 | 门序号。从1开始编号，面对配电柜右侧为门1，模块编号+01。 |  | 范围：>=1
| plDoorName | 6.16.1.1.2 | r | - | 门名称 |  | 格式：非中文
| plDoorState | 6.16.1.1.3 | rw | 0 | 门状态，可以遥控开关门 | 关闭=0，打开=1 | 范围：0
| plDoorAlarm | 6.16.1.1.4 | r | - | 门开超时告警（默认30秒）。 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 （提示） | x=0
| plDoorFault | 6.16.1.1.5 | r | 0 | 门故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
plWaterLeak（漏水绳）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
漏水绳（表） | plWaterLeakIndex | 6.18.1.1.1 | r | 0 | 漏水绳编号，从1开始编号。 | 漏水绳编号，从1开始编号。 | 范围：>=1
| plWaterLeakAlarm | 6.18.1.1.2 | r | 0 | 漏水绳告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0

## 水处理及柴发模块
wpSystem（系统信息）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | wpSystemName | 7.1.1 | r | - | T-Block-WP |  | 固定：T-Block-WP
| wpSystemDesc | 7.1.2 | r | - | 举例：TBlcok1.0-snmp0.1 其中1.0对应T-Block生产的版本号snmp0.1表示北向接口版本 v0.1版本 |  | 格式：T-Blcok[版本]-snmp[版本]
| wpSystemManufacturer | 7.1.3 | r | - | 统一采用英文或拼音大写：EMERSON、DELL、HP、HUAWEI、ZTE等 |  | 格式：纯英文、全大写
| wpSystemTime | 7.1.4 | r | - | 系统时间，当管理端对该值进行设定时，系统应调整本地机器时间，以及系统所监控智能设备（门禁控制器等）的时间，时间标准采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正。 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
设备列表（表） | wpEquipIndex | 7.1.5.1.1 | r | 0 | 设备索引号，相对于系统的所有设备。用于识别整个系统的设备。 |  | 范围：1~14
| wpEquipClass | 7.1.5.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中的定义。 |  | 范围：701~714
| wpEquipName | 7.1.5.1.3 | r | - | 设备名称。请填写对应的“相关约定”中的EquipClass的名字。 |  | 从第1行至第14行依次为：wpWaterHarnessSensor、wpWatersoftener、wpWaterLevelSensor、wpWaterComsumeSensor、wpWaterTempSensor、wpWaterPump、wpSwitch、wpServer、wpDas、wpEnvTH、wpWaterLeak、wpUPS3P、wpPubAC、wpBatLogging
| wpEquipManufacturer | 7.1.5.1.4 | r | - | 设备生产厂商（英文或拼音）（需要做好二级供应商统计工作，并形成设备的数据库，具体产品的厂家、型号等通过阿凡达系统对设备的故障率等进行统计，筛选出优良设备，排除很差的设备） |  | 格式：非中文字符串
| wpEquipModel | 7.1.5.1.5 | r | - | 设备型号（英文+数字） |  | 格式：英文+数字
| wpEquipCommStat | 7.1.5.1.6 | r | 0 | 通讯状态 | 0:正常 1:通讯中断 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件通信中断，则该行的通信状态为置为1。 例如：水处理方仓中有多个温湿度，全部位于wpEnvTH表中，如果“温湿度-A”通信中断，那么除"温湿度-A"相关数据应上报-99998外，wpEnvTH所对应行的通信状态应置为1，其它温湿度数据仍正常上报。 对于上层系统，如发现某行的该字段值为1时，可终止对其数据的利用；也可继续使用，但需要注意某些数据可能会是-99998。 例如：当wpEnvTH所对应行的通信状态为1时，则上层平台可以将北向中wpEnvTH里所有数据视为不可用；也可以继续使用其中未报-99998的数据。 | 取值：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpEquipAlarmStat | 7.1.5.1.7 | r | 0 | 报警状态 | 0:正常 1:存在告警 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件有告警，则该行的报警状态应置为1。 | 取值：0
| wpEquipTimestamp | 7.1.5.1.8 | r | - | 此数据时间戳代表该设备监控信息最后一次更新数据的时间点，时间标准根据poSystemTime进行确定，采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
| wpAlarmTrapoefine | 7.1.6.1.1 |  | - | 告警发生时trap, 绑定wpAlarmTrapEntry的所有子节点
TRAP（表） | wpAlarmTrapIndex | 7.1.6.1.2.1.1 | r | - | 表格索引.
| wpAlarmTrapEquipClass | 7.1.6.1.2.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中EquipClass的定义。
| wpAlarmTrapEquipsIndex | 7.1.6.1.2.1.3 | r | - | 设备索引号，与poEquipTable中的poEquipIndex对应
| wpAlarmTrapOid | 7.1.6.1.2.1.4 | r | - | 告警发生的对象OID(相对于tmdc OID)
| wpAlarmTrapStatus | 7.1.6.1.2.1.5 | r | - | 告警状态 | 1:告警发生；2：告警解除
| wpAlarmTrapLevel | 7.1.6.1.2.1.6 | r | - | 告警级别，详见相关约定中AlarmLevel的定义。
| wpAlarmTrapTime | 7.1.6.1.2.1.7 | r | - | 告警发生时间 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
| wpAlarmTrapValue | 7.1.6.1.2.1.8 | r | 需对应 | 告警发生时的值
| wpAlarmTrapText | 7.1.6.1.2.1.9 | r | - | 预留，暂定为空
| wpAlarmTrapUserpotion | 71.6.1.2.1.10 | r | - | 预留，暂定为空
wpWaterHarnessSensor（水传感器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
水质 | wpWaterHardnessLevel | 7.2.1 | r | 1 | 水的硬度数据，单位mmol/L(毫摩尔每升) |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>50 | x<40
| wpWaterPH | 7.2.2 | r | 1 | PH值 |  | 范围：7~10 | 重要告警：<7 or >10 | 7<x<10
| wpWaterElectricalConductivity | 7.2.3 | r | 1 | 水质电导率（μs/cm） |  | 0~3000 | 重要告警: >800 | x<600
| wpWaterFTU | 7.2.4 | r | 1 | 浊度(mg/L) | 当有多个浊度计时，以最大的浊度上报。
wpWatersoftener（水箱软水器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
软水器 | wpWaterFlow | 7.3.1 | r | 1 | 软水器的出水流量，单位（m3/h） |  | 范围：0~100
| wpSoftenerStartAndStopState | 7.3.2 | r | 0 | 软水器运行状态 | 关闭=0，运行=1 | 范围：0、1
| wpSoftenerAlarm | 7.3.3 | r | 0 | 软水器故障告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
wpWaterLevelSensor（水箱液位传感器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
水箱液位 | wpWaterLevel | 7.4.1 | r | 0 | 水箱液位检测 | 1=低；2=中；3=高 | 范围：1、2、3 | 紧急告警：x=1
wpWaterComsumeSensor(水箱流量传感器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
水箱流量 | wpWaterComsumeTotal | 7.5.1 | r | 1 | 水箱累积耗水量，单位（m3） |  | 范围：>0
| wpWaterComsume | 7.5.2 | r | 1 | 水箱当前出水量，单位（m3/h） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>100 | x<50
| wpWaterStopAlarm | 7.5.3 | r | 0 | 市政断水告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
wpWaterTempSensor（水箱温度传感器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
水箱温度 | wpWaterTemp | 7.6.1 | r | 1 | 水箱内水温，（ﾟC） |  | 范围：0~50
wpWaterPump（水泵）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
水泵(表） | wpPumpIndex | 7.7.1.1.1 | r | 0 | 水处理方仓的水泵编号。从1开始编号。 |  | 范围：1~4
| wpPumpVoltage | 7.7.1.1.2 | r | 1 | 水泵电压(V) |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235;x<198 | 205<x<230
| wpPumpCurrent | 7.7.1.1.3 | r | 1 | 水泵电流(A) |  | 范围：0-20
| wpPumpPower | 7.7.1.1.4 | r | 1 | 水泵功率（kW） |  | 范围：0-50
| wpPumpOutletPressure | 7.7.1.1.5 | r | 1 | 水泵出口水压(Bar) |  | 范围：0-10
| wpPumpRunningTime | 7.7.1.1.6 | r | 1 | 水泵累积运行时间(h) |  | 范围：>0
| wpPumpStartAndStopState | 7.7.1.1.7 | r | 0 | 水泵运行状态 | 关闭=0，运行=1 | 范围：1 | 一般告警：x=0 （提示） | x=1
| wpPumpAlarm | 7.7.1.1.8 | r | 0 | 水泵故障告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
wpSwitch（接入监控交换机）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总 | wpSwitchNum | 7.8.1 | r | 0 | 交换机数量 |  | 范围：>=1
交换机（表） | wpSwitchIndex | 7.8.2.1.1 | r | 0 | 交换机编号。从1开始编号。 |  | 从1顺序往后编
| wpSwitchWorkState | 7.8.2.1.2 | r | 0 | 交换机状态。 | 正常=0，异常=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| wpSwitchPortNum | 7.8.2.1.3 | r | 0 | 交换机端口数量 |  | 范围：>=4
端口（表） | wpSwitchPortIndex | 7.8.3.1.1 | r | 0 | 1、交换机端口编号。第1台交换机从1开始编号；第2台交换机从101开始编；第3台交换机从201开始编号；预占用端口100个，以此类推；其中主备两台核心交换机放置在最后，预占用端口200个； 2、编号时，先接入端口，再上联端口。 举例：假设有2台28口交换机（24个端口+4个上联端口），2台128口核心交换机（124个端口+4个上联端口）那么： 1），该表应有312行。 2），第1~28行为第1台交换机的数据，Index列OID从1编到28，Index列的值从1编到28。 3），第29~56行为第2台交换机的数据，Index列OID从101编到128，Index列的值从101编到128。 4），第57~184行为第3台主用核心交换机的数据，Index列OID从201编到328，Index列的值从201编到328。 4），第185~312行为第4台备用核心交换机的数据，Index列OID从401编到528，Index列的值从401编到528。 |  | 范围：>=1 逻辑【PD-L】: 该表中，第1个交换机的OID从1开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），第2个交换机的OID从101开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum）；第3个交换机的OID从201开始编，，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），根据交换机数量（pdSwitchNum）来类推。
| wpSwitchPortState | 7.8.3.1.2 | r | 0 | 交换机端口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpSwitchPortFlowTotal | 7.8.3.1.3 | r | 1 | 交换机端口流量，单位MB |  | 范围：>=0
wpServer(一体化数据采集器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | wpServerCPULoad | 7.9.1 | r | 1 | cpu负载百分比（%） |  | 范围：0~100
| wpServerMemTotal | 7.9.2 | r | 1 | 总物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| wpServerMemAvailable | 7.9.3 | r | 1 | 总可用物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| wpServerDiskTotal | 7.9.4 | r | 1 | 硬盘总大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| wpServerDiskAvailable | 7.9.5 | r | 1 | 可用硬盘大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| wpServerNetworkUpwardSpeed | 7.9.6 | r | 1 | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| wpServerNetworkDownwardSpeed | 7.9.7 | r | 1 | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| wpServerNetworkUpwardTotal | 7.9.8 | r | 1 | 监控服务器网络上行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| wpServerNetworkDownwardTotal | 7.9.9 | r | 1 | 监控服务器网络下行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| wpServerMemUsePer | 7.9.10 | r | 1 | 总物理内存使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
| wpServerDisUsePer | 7.9.11 | r | 1 | 总物理硬盘使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
COM（表） | wpServerCOMIndex | 7.9.10.1.1 | r | 0 | 串口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| wpServerCOMState | 7.9.10.1.2 | r | 0 | 串口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DI（表） | wpServerDIIndex | 7.9.11.1.1 | r | 0 | DI口编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| wpServerDIState | 7.9.11.1.2 | r | 0 | DI口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DO（表） | wpServerDOIndex | 7.9.12.1.1 | r | 0 | DO编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 从1顺序往后编
| wpServerDOState | 7.9.12.1.2 | r | 0 | DO状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DC（表） | wpServerDCIndex | 7.9.13.1.1 | r | 0 | 电源编号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。（2组电源输出12VDC，1A） |  | 从1顺序往后编
| wpServerDCState | 7.9.13.1.2 | r | 0 | dc电源状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
wpDas（门禁）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
门禁（表） | poDoorIndex | 7.10.1.1.1 | r | 0 | 门序号。从1开始编号。柴发方仓及水处理的门禁，编号顺序与腾讯命名规范一致，面对机房，距离机房较近的为门1，模块编号+01。 |  | 范围：>=1
| poDoorName | 7.10.1.1.2 | r | - | 门名称 |  | 格式：非中文
| poDoorState | 7.10.1.1.3 | rw | 0 | 门状态，可以遥控开关门 | 关闭=0，打开=1 | 范围：0
| poDoorAlarm | 7.10.1.1.4 | r | - | 门开超时告警（默认30秒）。 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 （提示） | x=0
| poDoorFault | 7.10.1.1.5 | r | 0 | 门故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
wpEnvTH(温湿度)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
温湿度(表) | wpEnvThIndex | 7.11.1.1.1 | r | 0 | 温湿度编号。从1开始编号。覆盖柴发方仓及水处理 |  | 范围：1~ 20
| wpEnvTHTemp | 7.11.1.1.2 | r | 1 | 温度（℃） |  | 范围：0~50 | 一般告警：x>35 | x<35
| wpEnvTHHum | 7.11.1.1.3 | r | 1 | 湿度（%） |  | 范围：0~100 | 一般告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
wpWaterLeak（漏水绳）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
漏水绳（表） | wpWaterLeakIndex | 7.12.1.1.1 | r | 0 | 漏水绳编号，从1开始编号。覆盖柴发及水处理 |  | 范围：>=1
| wpWaterLeakAlarm | 7.12.1.1.2 | r | 0 | 漏水绳告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
wpUPS3P（三相UPS）
模块 | 信号点名称 | 变量OID (相对于typeSD OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
UPS3P（表） | wpUPS3PIndex | 7.13.1.1.1 | r | 0 | 3相UPS编号，从1开始编号。
| wpUPS3PMainIVA | 7.13.1.1.2 | r | 2 | 主路相电压Ua（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| wpUPS3PMainIVB | 7.13.1.1.3 | r | 2 | 主路相电压Ub（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| wpUPS3PMainIVC | 7.13.1.1.4 | r | 2 | 主路相电压Uc（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| wpUPS3PMainICA | 7.13.1.1.5 | r | 2 | 主路相电流Ia（A）
| wpUPS3PMainICB | 7.13.1.1.6 | r | 2 | 主路相电流Ib（A）
| wpUPS3PMainICC | 7.13.1.1.7 | r | 2 | 主路相电流Ic（A）
| wpUPS3PMainIF | 7.13.1.1.8 | r | 2 | 主路频率f（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| wpUPS3PMainIAPT | 7.13.1.1.9 | r | 2 | 主路总有功功率Psum（kW）
| wpUPS3PMainIAPA | 7.13.1.1.10 | r | 2 | 主路有功功率Pa（kW）
| wpUPS3PMainIAPB | 7.13.1.1.11 | r | 2 | 主路有功功率Pb（kW）
| wpUPS3PMainIAPC | 7.13.1.1.12 | r | 2 | 主路有功功率Pc（kW）
| wpUPS3PMainIPFT | 7.13.1.1.13 | r | 2 | 主路输入总功率因数PFsum
| wpUPS3PMainIPFA | 7.13.1.1.14 | r | 2 | 主路输入A相功率因数PFa
| wpUPS3PMainIPFB | 7.13.1.1.15 | r | 2 | 主路输入B相功率因数PFb
| wpUPS3PMainIPFC | 7.13.1.1.16 | r | 2 | 主路输入C相功率因数PFc
| wpUPS3PBypassIVA | 7.13.1.1.17 | r | 2 | 旁路相电压Ua（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| wpUPS3PBypassIVB | 7.13.1.1.18 | r | 2 | 旁路相电压Ub（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| wpUPS3PBypassIVC | 7.13.1.1.19 | r | 2 | 旁路相电压Uc（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| wpUPS3PBypassICA | 7.13.1.1.20 | r | 2 | 旁路相电流Ia（A）
| wpUPS3PBypassICB | 7.13.1.1.21 | r | 2 | 旁路相电流Ib（A）
| wpUPS3PBypassICC | 7.13.1.1.22 | r | 2 | 旁路相电流Ic（A）
| wpUPS3PBypassIF | 7.13.1.1.23 | r | 2 | 旁路频率f（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| wpUPS3PBypassIAPT | 7.13.1.1.24 | r | 2 | 旁路总有功功率Psum（kW）
| wpUPS3PBypassIAPA | 7.13.1.1.25 | r | 2 | 旁路有功功率Pa（kW）
| wpUPS3PBypassIAPB | 7.13.1.1.26 | r | 2 | 旁路有功功率Pb（kW）
| wpUPS3PBypassIAPC | 7.13.1.1.27 | r | 2 | 旁路有功功率Pc（kW）
| wpUPS3POutputUA | 7.13.1.1.28 | r | 2 | 输出相电压Ua（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| wpUPS3POutputUB | 7.13.1.1.29 | r | 2 | 输出相电压Ub（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| wpUPS3POutputUC | 7.13.1.1.30 | r | 2 | 输出相电压Uc（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| wpUPS3POutputCA | 7.13.1.1.31 | r | 2 | 输出相电流Ia（A）
| wpUPS3POutputCB | 7.13.1.1.32 | r | 2 | 输出相电流Ib（A）
| wpUPS3POutputCC | 7.13.1.1.33 | r | 2 | 输出相电流Ic（A）
| wpUPS3POutputF | 7.13.1.1.34 | r | 2 | 输出频率f（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| wpUPS3POutputAPT | 7.13.1.1.35 | r | 2 | 输出总有功功率P（kW）
| wpUPS3POutputAPA | 7.13.1.1.36 | r | 2 | 输出有功功率Pa（kW）
| wpUPS3POutputAPB | 7.13.1.1.37 | r | 2 | 输出有功功率Pb（kW）
| wpUPS3POutputAPC | 7.13.1.1.38 | r | 2 | 输出有功功率Pc（kW）
| wpUPS3POutputPFT | 7.13.1.1.39 | r | 2 | 负载总功率因数PFsum
| wpUPS3POutputPFA | 7.13.1.1.40 | r | 2 | 负载功率因数PFa
| wpUPS3POutputPFB | 7.13.1.1.41 | r | 2 | 负载功率因数PFb
| wpUPS3POutputPFC | 7.13.1.1.42 | r | 2 | 负载功率因数PFc
| wpUPS3POutputLRA | 7.13.1.1.43 | r | 1 | 输出负载率A相（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>70 | x<=65
| wpUPS3POutputLRB | 7.13.1.1.44 | r | 1 | 输出负载率B相（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>70 | x<=65
| wpUPS3POutputLRC | 7.13.1.1.45 | r | 1 | 输出负载率C相（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>70 | x<=65
| wpUPS3PBatV | 7.13.1.1.46 | r | 2 | 电池总电压（V）
| wpUPS3PBatC | 7.13.1.1.47 | r | 2 | 电池总电流（A）
| wpUPS3PBatSOC | 7.13.1.1.48 | r | 1 | 电池总剩余容量SOC（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x<30 | x>50
| wpUPS3PBatT | 7.13.1.1.49 | r | 2 | 电池组温度（℃） |  | 范围：0~50 | 一般告警：x > 30 | x<28
| wpUPS3PMainIUab | 7.13.1.1.50 | r | 2 | 主路线电压Uab（V） |  | 范围：0~440
| wpUPS3PMainIUbc | 7.13.1.1.51 | r | 2 | 主路线电压Ubc（V） |  | 范围：0~440
| wpUPS3PMainIUca | 7.13.1.1.52 | r | 2 | 主路线电压Uca（V） |  | 范围：0~440
| wpUPS3POutputUab | 7.13.1.1.53 | r | 2 | 输出线电压Uab（V） |  | 范围：0~440
| wpUPS3POutputUbc | 7.13.1.1.54 | r | 2 | 输出线电压Ubc（V） |  | 范围：0~440
| wpUPS3POutputUca | 7.13.1.1.55 | r | 2 | 输出线电压Uca（V） |  | 范围：0~440
| wpUPS3PZeroLineC | 7.13.1.1.56 | r | 2 | 零线环流（A）
| wpUPS3PSystemTemp | 7.13.1.1.57 | r | 2 | 主机温度（℃）
| wpUPS3PSupplyMode | 7.13.1.1.58 | r |  | 供电模式 | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=ECO模式;4=联合供电;5=均不供电
| wpUPS3PMainIBreakerState | 7.13.1.1.59 | r |  | 主路输入开关状态 | 0=闭合;1=断开
| wpUPS3PBypassBreakerState | 7.13.1.1.60 | r |  | 旁路输入开关状态 | 0=闭合;2=断开
| wpUPS3PMaintainBreakerState | 7.13.1.1.61 | r |  | 维修旁路开关状态 | 0=闭合;1=断开
| wpUPS3POutputBreakerState | 7.13.1.1.62 | r |  | 输出开关状态 | 0=闭合;1=断开
| wpUPS3PBatState | 7.13.1.1.63 | r |  | 电池工作状态 | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=测试
| wpUPS3PBatBreakerState | 7.13.1.1.64 | r |  | 电池开关状态 | 0=闭合;1=断开
| wpUPS3PIFilterState | 7.13.1.1.65 | r |  | 输入滤波器状态 | 0=接入;1=未接入
| wpUPS3PMainIAlarm | 7.13.1.1.66 | r |  | 主路电源异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PMainIVHAlarm | 7.13.1.1.67 | r |  | 主路输入电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PMainIVLAlarm | 7.13.1.1.68 | r |  | 主路输入电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PMainIPhaseLossAlarm | 7.13.1.1.69 | r |  | 主路输入缺相告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PMainIFHAlarm | 7.13.1.1.70 | r |  | 主路输入频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PMainIFLAlarm | 7.13.1.1.71 | r |  | 主路输入频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassIAlarm | 7.13.1.1.72 | r |  | 旁路电源异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassILossAlarm | 7.13.1.1.73 | r |  | 旁路输入中断告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassIVHAlarm | 7.13.1.1.74 | r |  | 旁路输入电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassIVLAlarm | 7.13.1.1.75 | r |  | 旁路输入电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassIPhaseLossAlarm | 7.13.1.1.76 | r |  | 旁路输入缺相告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassIFHAlarm | 7.13.1.1.77 | r |  | 旁路输入频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassIFLAlarm | 7.13.1.1.78 | r |  | 旁路输入频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PRectifierAlarm | 7.13.1.1.79 | r |  | 整流异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PinverterAlarm | 7.13.1.1.80 | r |  | 逆变异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PFuseFault | 7.13.1.1.81 | r |  | 熔丝故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PFunFault | 7.13.1.1.82 | r |  | 风扇故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBatFault | 7.13.1.1.83 | r |  | 电池故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PSystemAlarm | 7.13.1.1.84 | r |  | 工作状态告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBreakFault | 7.13.1.1.85 | r |  | 断路器故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3POuputAlarm | 7.13.1.1.86 | r |  | 输出异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3POuputVHAlarm | 7.13.1.1.87 | r |  | 输出电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3POuputVLAlarm | 7.13.1.1.88 | r |  | 输出电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3POuputLossAlarm | 7.13.1.1.89 | r |  | 输出中断告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3POuputFHAlarm | 7.13.1.1.90 | r |  | 输出频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3POuputFLAlarm | 7.13.1.1.91 | r |  | 输出频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3POuputOLAlarm | 7.13.1.1.92 | r |  | 输出电流过载告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassAlarm | 7.13.1.1.93 | r |  | 旁路故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassLossAlarm | 7.13.1.1.94 | r |  | 旁路不可用告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBypassManualAlarm | 7.13.1.1.95 | r |  | 手动旁路告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PInverterVHAlarm | 7.13.1.1.96 | r |  | 逆变器交流电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PInverterVLAlarm | 7.13.1.1.97 | r |  | 逆变器交流电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PInverterFHAlarm | 7.13.1.1.98 | r |  | 逆变器频率超限告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PInverterOutOfSyncAlarm | 7.13.1.1.99 | r |  | 逆变器不同步告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PInverterIVHAlarm | 7.13.1.1.100 | r |  | 逆变器输入电压超限告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PWillShutdownAlarm | 7.13.1.1.101 | r |  | 即将停机告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PTempSensorFault | 7.13.1.1.102 | r |  | 温感器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PSensorFault | 7.13.1.1.103 | r |  | 传感器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PParallelFault | 7.13.1.1.104 | r |  | 并机系统故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PBatContactFault | 7.13.1.1.105 | r |  | 电池接触器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3PChargerFault | 7.13.1.1.106 | r |  | 充电器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpUPS3POtherAlarm | 7.13.1.1.107 | r |  | 其他告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
wpPubAC(精密空调)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
精密空调（表） | wpPubACIndex | 7.14.1.1.1 | r | 0 | 空调索引 |  | 范围：0~20
| wpPubACRunningState | 7.14.1.1.2 | r | 0 | 空调运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| wpPubACCoolingState | 7.14.1.1.3 | r | 0 | 制冷运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| wpPubACDehumidificationState | 7.14.1.1.4 | r | 0 | 加除湿运行状态 | 0=除湿；1=加湿；2=不除湿、不加湿 | 范围：0、1、2
| wpPubACHeatState | 7.14.1.1.5 | r | 0 | 加热运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| wpPubACSupplyTemp | 7.14.1.1.6 | r | 1 | 送风温度（℃） |  | 范围：0~50
| wpPubACReturnTemp | 7.14.1.1.7 | r | 1 | 回风温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>28 | x<27
| wpPubACReturnHum | 7.14.1.1.8 | r | 1 | 回风湿度（%） |  | 范围：0~99 | 重要告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
| wpPubACSupplyTempSensorFault | 7.14.1.1.9 | r | 0 | 送风温湿度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACReturnTempSensorFault | 7.14.1.1.10 | r | 0 | 回风温湿度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACHighHumAlarm | 7.14.1.1.11 | r | 0 | 回风高湿告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACHighTempAlarm | 7.14.1.1.12 | r | 0 | 回风高温告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACLowHumAlarm | 7.14.1.1.13 | r | 0 | 回风低湿告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACLowTempAlarm | 7.14.1.1.14 | r | 0 | 回风低温告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACHighPressAlarm | 7.14.1.1.15 | r | 0 | 系统高压告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpPubACLowPressAlarm | 7.14.1.1.16 | r | 0 | 系统低压告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpPubACPowerVoltageAlarm | 7.14.1.1.17 | r | 0 | 电源电压异常告警（过高、过低、缺相） | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpPubACFanFaultAlarm | 7.14.1.1.18 | r | 0 | 风机故障告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| wpPubACFilterAlarm | 7.14.1.1.19 | r | 0 | 过滤网堵塞告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACHumidificationFault | 7.14.1.1.20 | r | 0 | 加湿系统故障（过流、欠流、故障） | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACHeatFault | 7.14.1.1.21 | r | 0 | 加热系统故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACOverflowAlarm | 7.14.1.1.22 | r | 0 | 地板溢水告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpPubACExhaustTempAlarm | 7.14.1.1.23 | r | 0 | 排气温度报警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACExhaustLockAlarm | 7.14.1.1.24 | r | 0 | 排气锁定告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACAirFlowLoastAlarm | 7.14.1.1.25 | r | 0 | 气流丢失告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACOtherAlarm | 7.14.1.1.26 | r | 0 | 其他告警（其他空调能报出，但本表格未包含的告警） | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpPubACCoolingTempSet | 7.14.1.1.27 | rw | 1 | 制冷设定温度（℃） |  | 范围：10~ 40
| wpPubACCoolingThresholdSet | 7.14.1.1.28 | rw | 1 | 制冷设定灵敏度死区（℃） |  | 范围：0~10.0
| wpPubACHumSettingPoint | 7.14.1.1.29 | rw | 1 | 湿度设定点（%） |  | 范围：20~ 80
| wpPubACHumThresholdSet | 7.14.1.1.30 | rw | 1 | 湿度设定灵敏度死区（%） |  | 范围：0~10.0
| wpPubACHighTempSet | 7.14.1.1.31 | rw | 1 | 高温告警设置（℃） |  | 范围：20~ 50
| wpPubACLowTempSet | 7.14.1.1.32 | rw | 1 | 低温告警设置（℃） |  | 范围：5~ 30
| wpPubACHighHumSet | 7.14.1.1.33 | rw | 1 | 高湿告警设置 |  | 范围：50~ 99
| wpPubACLowHimiSet | 7.14.1.1.34 | rw | 1 | 低湿告警设置（%） |  | 范围：10~ 50
wpBatLogging（电池）
模块 | 信号点名称 | 信号点OID(相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总信息 | wpBatGroupCapacity | 7.15.1 | r | 1 | 电池容量（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x<80 | x>90
| wpBatGroupRemainingTime | 7.15.2 | r | 0 | 剩余时间（min） | 未放电时上报9999，放电时显示实际剩余时间。 | 范围：> 0
| wpBatitBatteryTesterFault | 7.15.3 | r | 0 | 电池巡检仪故障 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| wpBatteryCabinet1Temp | 7.15.4 | r | 1 | 电池柜温度 |  | 范围：0~50
| wpBatteryCabinet1TempAlarm | 7.15.5 | r | 0 | 电池柜高温告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
电池组(表) | wpBatGroupIndex | 7.15.6.1.1 | r | 0 | 电池组序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1
| wpBatGroupVolt | 7.15.6.1.2 | r | 1 | 电池组电压（V） |  | 范围：0~297 逻辑【IT-L26】：电池组电压=电池组中所有单体电压和 calc = ∑itBatCellVolt 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% | 重要告警：x>405；x<342 | x<397；x>354
| wpBatGroupCurrent | 7.15.6.1.3 | r | 1 | 电池组电流（A） |  | 范围：-600~60 | 紧急告警：x<=-3 | x>0
| wpBatGroupChargeCurrentH | 7.15.6.1.4 | r | 0 | 充电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| wpBatGroupDischargeCurrentH | 7.15.6.1.5 | r | 0 | 放电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| wpBatGroupBreakerStatus | 7.15.6.1.6 | r | 0 | 断路器状态（可选） | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| wpBatGroupVoltUneven | 7.15.6.1.7 | r | 0 | 电压不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpBatGroupResistanceUneven | 7.15.6.1.8 | r | 0 | 内阻不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| wpBatGroupCellCount | 7.15.6.1.9 | r | 0 | 本组电池数量 |  | 范围：32
单体电池（表） | wpBatCellIndex | 7.15.7.1.1 | r | 0 | 电池序号。索引。从1开始编号。以此类推。详情可参见【示例-公共模块NVR】页。 |  | 范围：1~ 32
| wpBatCellVolt | 7.15.7.1.2 | r | 1 | 电池电压（V） |  | 范围：11~14.3 逻辑【IT-L27】：¦ 单体电池电压 - 同组单体电池电压平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>15.5；x<12.5 | x<15.0；x>13.0
| wpBatCellResistance | 7.15.7.1.3 | r | 1 | 电池内阻（mΩ） |  | 范围：1~5 逻辑【IT-L28】：¦ 单体电池内阻 - 同组单体电池内阻平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>5；x<0.5 | x<5.0；x>0.6
| wpBatCellTemp | 7.15.7.1.4 | r | 1 | 电池温度（ﾟC） |  | 范围：10~34 逻辑【IT-L29】： ¦ 单体电池温度 - 同组单体电池温度平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>34 | x<28

## 公共模块
poSystem（系统信息）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息 | poSystemName | 4.1.1 | r | - | T-Block-PO |  | 固定：T-Block-PO
| poSystemDesc | 4.1.2 | r | - | 举例：TBlcok1.0-snmp0.1 其中1.0对应T-Block生产的版本号snmp0.1表示北向接口版本 v0.1版本 |  | 格式：T-Blcok[版本]-snmp[版本]
| poSystemManufacturer | 4.1.3 | r | - | 统一采用英文或拼音大写：EMERSON、DELL、HP、HUAWEI、ZTE等 |  | 格式：纯英文、全大写
| poSystemTime | 4.1.4 | r | - | 系统时间，当管理端对该值进行设定时，系统应调整本地机器时间，以及系统所监控智能设备（门禁控制器等）的时间，时间标准采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正。 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
设备列表（表） | poEquipIndex | 4.1.5.1.1 | r | 0 | 设备索引号，相对于系统的所有设备。用于识别整个系统的设备。 |  | 范围：1~22
| poEquipClass | 4.1.5.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中的定义。 |  | 范围：401~422
| poEquipName | 4.1.5.1.3 | r | - | 设备名称。请填写对应的“相关约定”中的EquipClass的名字。 |  | 从第1行至第22行依次为：poNvr、poDas、poLight、psFireTemp、poFireSmoke、poVesda、poEnvTH、poSLAlarm、poHumiController、poSwitch、poFreshAirExchanger、poWaterLeak、poServer、poUPS、poPubAC、poWaterSpring、poUPS3P、poPMM、poGasFireControl、poAC、poFan、poBatLogging
| poEquipManufacturer | 4.1.5.1.4 | r | - | 设备生产厂商（英文或拼音）（需要做好二级供应商统计工作，并形成设备的数据库，具体产品的厂家、型号等通过阿凡达系统对设备的故障率等进行统计，筛选出优良设备，排除很差的设备） |  | 格式：非中文字符串
| poEquipModel | 4.1.5.1.5 | r | - | 设备型号（英文+数字） |  | 格式：英文+数字
| poEquipCommStat | 4.1.5.1.6 | r | 0 | 通讯状态 | 0:正常 1:通讯中断 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件通信中断，则该行的通信状态为置为1。 例如：公共方仓中有多个温湿度，全部位于poEnvTH表中，如果“温湿度-A”通信中断，那么除"温湿度-A"相关数据应上报-99998外，poEnvTH所对应行的通信状态应置为1，其它温湿度数据仍正常上报。 对于上层系统，如发现某行的该字段值为1时，可终止对其数据的利用；也可继续使用，但需要注意某些数据可能会是-99998。 例如：当poEnvTH所对应行的通信状态为1时，则上层平台可以将北向中poEnvTH里所有数据视为不可用；也可以继续使用其中未报-99998的数据。 | 取值：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poEquipAlarmStat | 4.1.5.1.7 | r | 0 | 报警状态 | 0:正常 1:存在告警 注：对于某个设备有多个物理组件组成的情况，只要有一个物理组件有告警，则该行的报警状态应置为1。 | 取值：0
| poEquipTimestamp | 4.1.5.1.8 | r | - | 此数据时间戳代表该设备监控信息最后一次更新数据的时间点，时间标准根据poSystemTime进行确定，采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。 | 格式：UTC
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
| poAlarmTrapoefine | 4.1.6.1.1 |  | - | 告警发生时trap, 绑定poAlarmTrapEntry的所有子节点
TRAP（表） | poAlarmTrapIndex | 4.1.6.1.2.1.1 | r | - | 表格索引.
| poAlarmTrapEquipClass | 4.1.6.1.2.1.2 | r | - | 设备分类。详见 相关约定中EquipClass的定义。
| poAlarmTrapEquipsIndex | 4.1.6.1.2.1.3 | r | - | 设备索引号，与poEquipTable中的poEquipIndex对应
| poAlarmTrapOid | 4.1.6.1.2.1.4 | r | - | 告警发生的对象OID(相对于tmdc OID)
| poAlarmTrapStatus | 4.1.6.1.2.1.5 | r | - | 告警状态 | 1:告警发生；2：告警解除
| poAlarmTrapLevel | 4.1.6.1.2.1.6 | r | - | 告警级别，详见相关约定中AlarmLevel的定义。
| poAlarmTrapTime | 4.1.6.1.2.1.7 | r | - | 告警发生时间 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
| poAlarmTrapValue | 4.1.6.1.2.1.8 | r | 需对应 | 告警发生时的值
| poAlarmTrapText | 4.1.6.1.2.1.9 | r | - | 预留，暂定为空
| poAlarmTrapUserpotion | 4.1.6.1.2.1.10 | r | - | 预留，暂定为空
poNvr（视频）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
NVR | poNvrNum | 4.2.1 | r | 0 | NVR数量 |  | 范围：>=1
视频NVR（表） | poNvrIndex | 4.2.2.1.1 | r | 0 | NVR编号，从1开始编号。 |  | 范围：0
| poNvrState | 4.2.2.1.2 | r | 0 | NVR状态 | 正常=0，告警=1（NVR未正常工作） | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poNvrChannelNum | 4.2.2.1.3 | r | 0 | 通道数量 |  | 范围：>=1
视频通道（表） | poNvrChannelIndex | 4.2.3.1.1 |  | 0 | NVR通道，从1开始编号。注意：该表中，第1个NVR的OID从1开始编，第2个NVR的OID从101开始编；第3个NVR的OID从201开始编，以此类推。详见【示例-公共模块NVR】。 |  | 范围：>=1 逻辑【PO-L1】: 该表中，第1个NVR的OID从1开始编，数量为对应通道数量（poNvrChannelNum），第2个NVR的OID从101开始编，数量为对应通道数量（poNvrChannelNum）；第3个NVR的OID从201开始编，，数量为对应通道数量（poNvrChannelNum），根据NVR数量（poNvrNum）来类推。
| poNvrChannelName | 4.2.3.1.2 | r | - | 通道名称 |  | 格式：非中文
| poNvrChannelState | 4.2.3.1.3 | r | 0 | 通道状态 | 正常=0，告警=1（摄像机未正常工作） | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
poDas（门禁）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
门禁（表） | poDoorIndex | 4.3.1.1.1 | r | 0 | 门序号。从1开始编号，机房编号+门编号。 1. block门编号：从block内靠近A列开始，Z字形编号。举例：单层库参观走廊靠近A列防火门为机房编号+01，靠近U列防火门为机房编号+02；参观走廊进入机房内靠近A列防火门为机房编号+03，中间为机房编号+04，靠近U列为机房编号+05；机房内空调接驳区靠近A列为机房编号+06，靠近U列为机房编号+07； 2. 办公区门编号：房间名称+01，距离门厅较近的为01； 3. 走廊门编号：距离门厅较近的为01； |  | 范围：>=1
| poDoorName | 4.3.1.1.2 | r | - | 门名称 |  | 格式：非中文
| poDoorState | 4.3.1.1.3 | rw | 0 | 门状态，可以遥控开关门 | 关闭=0，打开=1 | 范围：0
| poDoorAlarm | 4.3.1.1.4 | r | - | 门开超时告警（默认30秒）。 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 （提示） | x=0
| poDoorFault | 4.3.1.1.5 | r | 0 | 门故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
poLight(照明)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
照明（表） | poLightIndex | 4.4.1.1.1 | r | 0 | 按设计分组编号，从1开始编号 |  | 范围：>=1
| poLightState | 4.4.1.1.2 | rw | 0 | 照明状态控制读取，按分组控制灯的开启关闭。 | 关闭=0，打开=1 | 范围：0、1
poFireTemp（消防温感）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
温感（表） | poFiresensorIndex | 4.5.1.1.1 | r | 0 | 消防温感传感器编号，从1开始编号 |  | 范围：>=1
| poFireTempSensorState | 4.5.1.1.2 | r | 0 | 温感告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
poFireSmoke(消防烟感）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
| poFireAlarmBuilding | 4.6.1 | r | 0 | 建筑消防告警信号，任意建筑消防的告警集成 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
烟感（表） | poFiresensorIndex | 4.6.2.1.1 | r | 0 | 消防烟感传感器编号，从1开始编号 |  | 范围：>=1
| poFireSmokeSensorState | 4.6.2.1.2 | r | 0 | 烟感告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
poVesda(极早期)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
极早期（表） | poVestdaIndex | 4.7.1.1.1 | r | 0 | 极早期编号，从1开始编号。 |  | 范围：>=1
| poVesdaAlarm | 4.7.1.1.2 | r | 0 | VESDA-火灾预警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poVesdaFire | 4.7.1.1.3 | r | 0 | VESDA-火灾告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poVesdaFault | 4.7.1.1.4 | r | 0 | VESDA工作故障 | 正常=0，故障=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
poEnvTH(温湿度）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
温湿度（表） | poEnvTHIndex | 4.8.1.1.1 | r | 0 | 温湿度编号，公共环境的单独编号,从1开始编号。含：接入间、弱电间等。 |  | 范围：>=1
| poEnvTHTemp | 4.8.1.1.2 | r | 1 | 温度 |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>35 | x<45
| poEnvTHHum | 4.8.1.1.3 | r | 1 | 湿度 |  | 范围：0~100 | 一般告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
poSLAlarm(声光报警器)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
报警器（表） | poSLAlarmIndex | 4.9.1.1.1 | r | 0 | 报警器编号，,从1开始编号。 |  | 范围：>=1
| poSLAlarmState | 4.9.1.1.2 | r | 0 | 声光报警器状态 | 关闭=0，打开=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
poHumiController（恒湿器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
恒湿器（表） | poHumiControllerIndex | 4.10.1.1.1 | r | 0 | 加湿器编号，从1开始编号。 |  | 范围：>=1
| poHumiControllerStatus | 4.10.1.1.2 | r | 0 | 加湿器当前运行状态 | 0=加湿；1=除湿；2=不加湿不除湿 | 范围：0、1、2
| poHumiControllerSupplyTemp | 4.10.1.1.3 | r | 1 | 送风口温度 |  | 范围：0~50
| poHumiControllerSupplyHumi | 4.10.1.1.4 | r | 1 | 送风口湿度 |  | 范围：0~100
| poHumiControllerHumiAddSet | 4.10.1.1.5 | rw | 0 | 加湿设定值 |  | 范围：0~100
| poHumiControllerHumiReduceSet | 4.10.1.1.6 | rw | 0 | 除湿设定值 |  | 范围：0~100
| poHumiControllerWaterLevHighAlarm | 4.10.1.1.7 | r | 0 | 水箱水位高告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poHumiControllerWaterLevLowAlarm | 4.10.1.1.8 | r | 0 | 水箱水位低告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poHumiControllerInputValveAlarm | 4.10.1.1.9 | r | 0 | 恒湿机故障告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poHumiControllerWaterLeakAlarm | 4.10.1.1.10 | r | 0 | 漏水告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
poSwitch（监控交换机）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总 | poSwitchNum | 4.11.1 | r | 0 | 交换机数量 |  | 范围：> 1
交换机（表） | poSwitchIndex | 4.11.2.1.1 | r | 0 | 交换机编号。从1开始编号。 |  | 从1顺序往后编
| poSwitchWorkState | 4.11.2.1.2 | r | 0 | 交换机状态。 | 正常=0，异常=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poSwitchPortNum | 4.11.2.1.3 | r | 0 | 交换机端口数量 |  | 范围：>=4
端口（表） | poSwitchPortIndex | 4.11.3.1.1 | r | 0 | 1、交换机端口编号。第1台交换机从1开始编号；第2台交换机从101开始编；第3台交换机从201开始编号；预占用端口100个，以此类推；其中主备两台核心交换机放置在最后，预占用端口200个； 2、编号时，先接入端口，再上联端口。 举例：假设有2台28口交换机（24个端口+4个上联端口），2台128口核心交换机（124个端口+4个上联端口）那么： 1），该表应有312行。 2），第1~28行为第1台交换机的数据，Index列OID从1编到28，Index列的值从1编到28。 3），第29~56行为第2台交换机的数据，Index列OID从101编到128，Index列的值从101编到128。 4），第57~184行为第3台主用核心交换机的数据，Index列OID从201编到328，Index列的值从201编到328。 4），第185~312行为第4台备用核心交换机的数据，Index列OID从401编到528，Index列的值从401编到528。 |  | 范围：>=1 逻辑【PD-L】: 该表中，第1个交换机的OID从1开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），第2个交换机的OID从101开始编，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum）；第3个交换机的OID从201开始编，，数量为对应端口数量（pdSwitchPortNum），根据交换机数量（pdSwitchNum）来类推。
| poSwitchPortState | 4.11.3.1.2 | r | 0 | 交换机端口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poSwitchPortFlowTotal | 4.11.3.1.3 | r | 1 | 交换机端口流量，单位MB |  | 范围：>=0
poFreshAirExchanger
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
新风机（表） | poFAEIndex | 4.12.1.1.1 | r | 0 | 新风机编号 |  | 范围：>=1
| poFAERunStatus | 4.12.1.1.2 | r | 0 | 新风机运行状态 | 0=关闭；1=运行 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| poFAEOperateMode | 4.12.1.1.3 | r | 0 | 当前运行模式 | 0=停机；1=制冷；2=制热 | 范围：0、1、2
| poFAEFanSpeed | 4.12.1.1.4 | r | 0 | 当前风速 | 0=停止；1=低速；2=中速；3=高速； | 范围：0、1、2、3
| poFAEReturnTemp | 4.12.1.1.5 | r | 1 | 机身回风温度 |  | 范围：0~50
| poFAEOutsideTemp | 4.12.1.1.6 | r | 1 | 室外环境温度 |  | 范围：0~100
| poFAEFilterAlarm | 4.12.1.1.7 | r | 0 | 过滤网堵塞告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poFAEOutsideMachineAlarm | 4.12.1.1.8 | r | 0 | 室外机运行总故障 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poFAEInsideMachineAlarm | 4.12.1.1.9 | r | 0 | 室内机运行总故障 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poFAEAlarmAll | 4.12.1.1.10 | r | 0 | 机组级总故障输出 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
poWaterLeak（漏水绳）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
漏水绳（表） | poWaterLeakIndex | 4.13.1.1.1 | r | 0 | 漏水绳编号，从1开始编号。 | 漏水绳编号，从1开始编号。含新风室内机（室外机在机房内时也需要）、办公区/柴发假负载方仓精密空调 | 范围：>=1
| poWaterLeakAlarm | 4.13.1.1.2 | r | 0 | 漏水绳告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
poServer(一体化数据采集器）(IP区分多个不同采集器，这里不设index)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
系统信息（表） | poServerIndex | 4.14.1.1.1 |  |  | 一体化数据采集器编号。从1开始编。
| poServerCPULoad | 4.14.1.1.2 | r | 1 | cpu负载百分比（%） |  | 范围：0~100
| poServerMemTotal | 4.14.1.1.3 | r | 1 | 总物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| poServerMemAvailable | 4.14.1.1.4 | r | 1 | 总可用物理内存，单位为MB |  | 范围：>=1
| poServerDiskTotal | 4.14.1.1.5 | r | 1 | 硬盘总大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| poServerDiskAvailable | 4.14.1.1.6 | r | 1 | 可用硬盘大小，单位为GB |  | 范围：>=1
| poServerNetworkUpwardSpeed | 4.14.1.1.7 | r | 1 | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| poServerNetworkDownwardSpeed | 4.14.1.1.8 | r | 1 | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s |  | 范围：0~100000
| poServerNetworkUpwardTotal | 4.14.1.1.9 | r | 1 | 监控服务器网络上行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| poServerNetworkDownwardTotal | 4.14.1.1.10 | r | 1 | 监控服务器网络下行总流量，单位MB |  | 范围：>=0
| poServerMemUsePer | 4.14.1.1.11 | r | 1 | 总物理内存使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
| poServerDisUsePer | 4.14.1.1.12 | r | 1 | 总物理硬盘使用百分比，单位为% |  | 范围：>=0
COM（表） | poServerCOMIndex | 4.14.2.1.1 | r | 0 | 串口编号。索引。第1台一体化数据采集器1开始编号；第2台一体化数据采集器从101开始编；第3台一体化数据采集器从201开始编号；以此类推。 举例：假设有2台12口的一体化数据采集器，那么： 1），该表应有24行。 2），第1~12行为第1台一体化数据采集器的数据，Index列OID从1编到12，Index列的值从1编到12。 3），第101~112行为第2台一体化数据采集器的数据，Index列OID从101编到112，Index列的值从101编到112。 |  | 从1顺序往后编
| poServerCOMState | 4.14.2.1.2 | r | 0 | 串口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DI（表） | poServerDIIndex | 4.14.3.1.1 | r | 0 | DI口编号。索引。第1台一体化数据采集器1开始编号；第2台一体化数据采集器从101开始编；第3台一体化数据采集器从201开始编号；以此类推。 举例：假设有2台12口的一体化数据采集器，那么： 1），该表应有24行。 2），第1~12行为第1台一体化数据采集器的数据，Index列OID从1编到12，Index列的值从1编到12。 3），第101~112行为第2台一体化数据采集器的数据，Index列OID从101编到112，Index列的值从101编到112。 |  | 从1顺序往后编
| poServerDIState | 4.14.3.1.2 | r | 0 | DI口状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DO（表） | poServerDOIndex | 4.14.4.1.1 | r | 0 | DO编号。索引。第1台一体化数据采集器1开始编号；第2台一体化数据采集器从101开始编；第3台一体化数据采集器从201开始编号；以此类推。 举例：假设有2台12口的一体化数据采集器，那么： 1），该表应有24行。 2），第1~12行为第1台一体化数据采集器的数据，Index列OID从1编到12，Index列的值从1编到12。 3），第101~112行为第2台一体化数据采集器的数据，Index列OID从101编到112，Index列的值从101编到112。 |  | 从1顺序往后编
| poServerDOState | 4.14.4.1.2 | r | 0 | DO状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
DC（表） | poServerDCIndex | 4.14.5.1.1 | r | 0 | 电源（2组电源输出12VDC，1A）编号。第1台一体化数据采集器1开始编号；第2台一体化数据采集器从101开始编；第3台一体化数据采集器从201开始编号；以此类推。 举例：假设有2台12口的一体化数据采集器，那么： 1），该表应有24行。 2），第1~12行为第1台一体化数据采集器的数据，Index列OID从1编到12，Index列的值从1编到12。 3），第101~112行为第2台一体化数据采集器的数据，Index列OID从101编到112，Index列的值从101编到112。 |  | 从1顺序往后编
| poServerDCState | 4.14.5.1.2 | r | 0 | dc电源状态。 | 正常=0，异常=1（异常包括：down、disable、故障等。） | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
poUPS（单相UPS）
模块 | 信号点名称 | 变量OID (相对于typeSD OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
UPS（表） | poUpsIndex | 4.15.1.1.1 | r | 0 | UPS编号，从1开始编。
| poUpsInputVoltage | 4.15.1.1.2 | r | 1 | 主路电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235;x<198 | x<230；x>205
| poUpsInputCurrent | 4.15.1.1.3 | r | 1 | 主路电流（A） |  | 范围：0-200
| poUpsInputFrequency | 4.15.1.1.4 | r | 1 | 主路频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| poUpsInputActivePower | 4.15.1.1.5 | r | 1 | 主路有功功率（kW） |  | 范围：0-50
| poUpsInputLoadFactorTotal | 4.15.1.1.6 | r | 1 | 主路总功率因数 |  | 范围：-1<x<1
| poUpsBypassVoltage | 4.15.1.1.7 | r | 1 | 旁路电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>235;x<198 | x<230；x>205
| poUpsBypassCurrent | 4.15.1.1.8 | r | 1 | 旁路电流（A） |  | 范围：0-200
| poUpsBypassFrequency | 4.15.1.1.9 | r | 1 | 旁路频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| poUpsBypassActivePowerTotal | 4.15.1.1.10 | r | 1 | 旁路总有功功率（kW） |  | 范围：0-50
| poUpsOutputVoltage | 4.15.1.1.11 | r | 1 | 输出电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>230;x<210 | x<230；x>205
| poUpsOutputCurrent | 4.15.1.1.12 | r | 1 | 输出电流（A） |  | 范围：0-200
| poUpsOutputFrequency | 4.15.1.1.13 | r | 1 | 输出频率（Hz） |  | 范围：0-50.5 | 重要告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| poUpsOutputActivePowerTotal | 4.15.1.1.14 | r | 1 | 输出总有功功率（kW） |  | 范围：0-50
| poUpsOutputLoadFactorTotal | 4.15.1.1.15 | r | 1 | 负载总功率因数 |  | 范围：-1<x<1
| poUpsOutputLoadrate | 4.15.1.1.16 | r | 0 | 输出负载率(%） |  | 范围：0~99 | 重要告警：x>90 一般告警：x>80 | x<80
| poUpsBatVoltage | 4.15.1.1.17 | r | 1 | 电池电压（V） |  | 范围：0-250 | 重要告警：x>455；x<384 | 视电池节数而定
| poUpsBatDischargeCurrent | 4.15.1.1.18 | r | 1 | 电池电流（A） |  | 范围：0-200
| poUpsBatCapacity | 4.15.1.1.19 | r | 0 | 电池总剩余容量SOC（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x<80 | x>90
| poUpsBatTemp | 4.15.1.1.20 | r | 1 | 电池温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>34 | x<28
| poUpsBatDischargeNum | 4.15.1.1.21 | r | 0 | 电池放电次数 |  | 范围：>=1
| poUpsBatStatus | 4.15.1.1.22 | r | 0 | 电池状态 | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=测试;4=非充非放 | 范围：0、1、2、3、4 | 紧急告警：x=2 | x=0
| poUpsOutputMode | 4.15.1.1.23 | r | 0 | Ups供电模式 | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=ECO模式;4=联合供电;5=均不供电 | 范围：0、1、2、3、4、5
| poUpsBatSelfCheckTimeSet | 4.15.1.1.24 | rw | 0 | 电池自检时间设置 | 0：禁止；1:8周；2:12周；3:16周；4:20周；5:26周 | 范围：0、1、2、3、4、5
| poUpsBatRemoteCheckStart | 4.15.1.1.25 | rw | 0 | 远程电池自检开始(运维) | 0=否；1=自检开始 | 范围：0、1
| poUpsBatRemoteCheckStop | 4.15.1.1.26 | rw | 0 | 远程电池自检停止(运维） | 0=否；1=自检停止 | 范围：0、1
| poUpsInputBreakerStatus | 4.15.1.1.27 | r | 0 | 主路输入开关状态 | 0=闭合;1=断开 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsBypassBreakerStatus | 4.15.1.1.28 | r | 0 | 旁路输入开关状态 | 0=闭合;2=断开 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsMaintainBreakerStatus | 4.15.1.1.29 | r | 0 | 维修旁路开关状态 | 0=闭合;1=断开 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsOutputBreakerStatus | 4.15.1.1.30 | r | 0 | 输出开关状态 | 0=闭合;1=断开 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsBatBreakerStatus | 4.15.1.1.31 | r | 0 | 电池开关状态 | 0=闭合;1=断开 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsInputStatus | 4.15.1.1.32 | r | 0 | 主路电源状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsBypassStatus | 4.15.1.1.33 | r | 0 | 旁路电源状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsRectifierStatus | 4.15.1.1.34 | r | 0 | 整流器状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsInverterStatus | 4.15.1.1.35 | r | 0 | 逆变器状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsFuseStatus | 4.15.1.1.36 | r | 0 | 熔丝状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsFanStatus | 4.15.1.1.37 | r | 0 | 风扇状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poUpsBatteryStatus | 4.15.1.1.38 | r | 0 | 电池状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsBatSefCheckStatus | 4.15.1.1.39 | r | 0 | 电池自检状态 | 0=正常;1=失败 | 范围：0
| poUpsWorkStatusAlarm | 4.15.1.1.40 | r | 0 | 工作状态告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsCircuitBreakerStatus | 4.15.1.1.41 | r | 0 | 断路器状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsOutputStatus | 4.15.1.1.42 | r | 0 | 输出状态 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUpsGenerlAlarmStatus | 4.15.1.1.43 | r | 0 | 其他告警 | 0=正常;1=报警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
poPubAC(精密空调)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
精密空调（表） | poPubACIndex | 4.16.1.1.1 | r | 0 | 空调索引 |  | 范围：0~20
| poPubACRunningState | 4.16.1.1.2 | r | 0 | 空调运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| poPubACCoolingState | 4.16.1.1.3 | r | 0 | 制冷运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| poPubACDehumidificationState | 4.16.1.1.4 | r | 0 | 加除湿运行状态 | 0=除湿；1=加湿；2=不除湿、不加湿 | 范围：0、1、2
| poPubACHeatState | 4.16.1.1.5 | r | 0 | 加热运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| poPubACSupplyTemp | 4.16.1.1.6 | r | 1 | 送风温度（℃） |  | 范围：0~50
| poPubACReturnTemp | 4.16.1.1.7 | r | 1 | 回风温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>28 | x<27
| poPubACReturnHum | 4.16.1.1.8 | r | 1 | 回风湿度（%） |  | 范围：0~99 | 重要告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
| poPubACSupplyTempSensorFault | 4.16.1.1.9 | r | 0 | 送风温湿度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACReturnTempSensorFault | 4.16.1.1.10 | r | 0 | 回风温湿度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACHighHumAlarm | 4.16.1.1.11 | r | 0 | 回风高湿告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACHighTempAlarm | 4.16.1.1.12 | r | 0 | 回风高温告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACLowHumAlarm | 4.16.1.1.13 | r | 0 | 回风低湿告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACLowTempAlarm | 4.16.1.1.14 | r | 0 | 回风低温告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACHighPressAlarm | 4.16.1.1.15 | r | 0 | 系统高压告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPubACLowPressAlarm | 4.16.1.1.16 | r | 0 | 系统低压告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPubACPowerVoltageAlarm | 4.16.1.1.17 | r | 0 | 电源电压异常告警（过高、过低、缺相） | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPubACFanFaultAlarm | 4.16.1.1.18 | r | 0 | 风机故障告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poPubACFilterAlarm | 4.16.1.1.19 | r | 0 | 过滤网堵塞告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACHumidificationFault | 4.16.1.1.20 | r | 0 | 加湿系统故障（过流、欠流、故障） | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACHeatFault | 4.16.1.1.21 | r | 0 | 加热系统故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACOverflowAlarm | 4.16.1.1.22 | r | 0 | 地板溢水告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPubACExhaustTempAlarm | 4.16.1.1.23 | r | 0 | 排气温度报警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACExhaustLockAlarm | 4.16.1.1.24 | r | 0 | 排气锁定告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACAirFlowLoastAlarm | 4.16.1.1.25 | r | 0 | 气流丢失告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACOtherAlarm | 4.16.1.1.26 | r | 0 | 其他告警（其他空调能报出，但本表格未包含的告警） | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poPubACCoolingTempSet | 4.16.1.1.27 | rw | 1 | 制冷设定温度（℃） |  | 范围：10~ 40
| poPubACCoolingThresholdSet | 4.16.1.1.28 | rw | 1 | 制冷设定灵敏度死区（℃） |  | 范围：0~10.0
| poPubACHumSettingPoint | 4.16.1.1.29 | rw | 1 | 湿度设定点（%） |  | 范围：20~ 80
| poPubACHumThresholdSet | 4.16.1.1.30 | rw | 1 | 湿度设定灵敏度死区（%） |  | 范围：0~10.0
| poPubACHighTempSet | 4.16.1.1.31 | rw | 1 | 高温告警设置（℃） |  | 范围：20~ 50
| poPubACLowTempSet | 4.16.1.1.32 | rw | 1 | 低温告警设置（℃） |  | 范围：5~ 30
| poPubACHighHumSet | 4.16.1.1.33 | rw | 1 | 高湿告警设置 |  | 范围：50~ 99
| poPubACLowHimiSet | 4.16.1.1.34 | rw | 1 | 低湿告警设置（%） |  | 范围：10~ 50
poWaterSpring(水喷淋)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
水喷淋区域（表） | poWaterSpringIndex | 4.17.1.1.1 | r | 0 | 水喷淋区域编号，从1开始编号。 |  | 范围：>=1
| poWaterSpringState | 4.17.1.1.2 | r | 0 | 喷淋状态 | 正常=0，动作=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
poUPS3P（三相UPS）
模块 | 信号点名称 | 变量OID (相对于typeSD OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
UPS3P（表） | poUPS3PIndex | 4.18.1.1.1 | r | 0 | 3相UPS编号，从1开始编号。
| poUPS3PMainIVA | 4.18.1.1.2 | r | 2 | 主路相电压Ua（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poUPS3PMainIVB | 4.18.1.1.3 | r | 2 | 主路相电压Ub（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poUPS3PMainIVC | 4.18.1.1.4 | r | 2 | 主路相电压Uc（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poUPS3PMainICA | 4.18.1.1.5 | r | 2 | 主路相电流Ia（A）
| poUPS3PMainICB | 4.18.1.1.6 | r | 2 | 主路相电流Ib（A）
| poUPS3PMainICC | 4.18.1.1.7 | r | 2 | 主路相电流Ic（A）
| poUPS3PMainIF | 4.18.1.1.8 | r | 2 | 主路频率f（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| poUPS3PMainIAPT | 4.18.1.1.9 | r | 2 | 主路总有功功率Psum（kW）
| poUPS3PMainIAPA | 4.18.1.1.10 | r | 2 | 主路有功功率Pa（kW）
| poUPS3PMainIAPB | 4.18.1.1.11 | r | 2 | 主路有功功率Pb（kW）
| poUPS3PMainIAPC | 4.18.1.1.12 | r | 2 | 主路有功功率Pc（kW）
| poUPS3PMainIPFT | 4.18.1.1.13 | r | 2 | 主路输入总功率因数PFsum
| poUPS3PMainIPFA | 4.18.1.1.14 | r | 2 | 主路输入A相功率因数PFa
| poUPS3PMainIPFB | 4.18.1.1.15 | r | 2 | 主路输入B相功率因数PFb
| poUPS3PMainIPFC | 4.18.1.1.16 | r | 2 | 主路输入C相功率因数PFc
| poUPS3PBypassIVA | 4.18.1.1.17 | r | 2 | 旁路相电压Ua（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poUPS3PBypassIVB | 4.18.1.1.18 | r | 2 | 旁路相电压Ub（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poUPS3PBypassIVC | 4.18.1.1.19 | r | 2 | 旁路相电压Uc（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poUPS3PBypassICA | 4.18.1.1.20 | r | 2 | 旁路相电流Ia（A）
| poUPS3PBypassICB | 4.18.1.1.21 | r | 2 | 旁路相电流Ib（A）
| poUPS3PBypassICC | 4.18.1.1.22 | r | 2 | 旁路相电流Ic（A）
| poUPS3PBypassIF | 4.18.1.1.23 | r | 2 | 旁路频率f（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| poUPS3PBypassIAPT | 4.18.1.1.24 | r | 2 | 旁路总有功功率Psum（kW）
| poUPS3PBypassIAPA | 4.18.1.1.25 | r | 2 | 旁路有功功率Pa（kW）
| poUPS3PBypassIAPB | 4.18.1.1.26 | r | 2 | 旁路有功功率Pb（kW）
| poUPS3PBypassIAPC | 4.18.1.1.27 | r | 2 | 旁路有功功率Pc（kW）
| poUPS3POutputUA | 4.18.1.1.28 | r | 2 | 输出相电压Ua（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poUPS3POutputUB | 4.18.1.1.29 | r | 2 | 输出相电压Ub（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poUPS3POutputUC | 4.18.1.1.30 | r | 2 | 输出相电压Uc（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poUPS3POutputCA | 4.18.1.1.31 | r | 2 | 输出相电流Ia（A）
| poUPS3POutputCB | 4.18.1.1.32 | r | 2 | 输出相电流Ib（A）
| poUPS3POutputCC | 4.18.1.1.33 | r | 2 | 输出相电流Ic（A）
| poUPS3POutputF | 4.18.1.1.34 | r | 2 | 输出频率f（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| poUPS3POutputAPT | 4.18.1.1.35 | r | 2 | 输出总有功功率P（kW）
| poUPS3POutputAPA | 4.18.1.1.36 | r | 2 | 输出有功功率Pa（kW）
| poUPS3POutputAPB | 4.18.1.1.37 | r | 2 | 输出有功功率Pb（kW）
| poUPS3POutputAPC | 4.18.1.1.38 | r | 2 | 输出有功功率Pc（kW）
| poUPS3POutputPFT | 4.18.1.1.39 | r | 2 | 负载总功率因数PFsum
| poUPS3POutputPFA | 4.18.1.1.40 | r | 2 | 负载功率因数PFa
| poUPS3POutputPFB | 4.18.1.1.41 | r | 2 | 负载功率因数PFb
| poUPS3POutputPFC | 4.18.1.1.42 | r | 2 | 负载功率因数PFc
| poUPS3POutputLRA | 4.18.1.1.43 | r | 1 | 输出负载率A相（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>70 | x<=65
| poUPS3POutputLRB | 4.18.1.1.44 | r | 1 | 输出负载率B相（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>70 | x<=65
| poUPS3POutputLRC | 4.18.1.1.45 | r | 1 | 输出负载率C相（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>70 | x<=65
| poUPS3PBatV | 4.18.1.1.46 | r | 2 | 电池总电压（V）
| poUPS3PBatC | 4.18.1.1.47 | r | 2 | 电池总电流（A）
| poUPS3PBatSOC | 4.18.1.1.48 | r | 1 | 电池总剩余容量SOC（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x<30 | x>50
| poUPS3PBatT | 4.18.1.1.49 | r | 2 | 电池组温度（℃） |  | 范围：0~50 | 一般告警：x > 30 | x<28
| poUPS3PMainIUab | 4.18.1.1.50 | r | 2 | 主路线电压Uab（V） |  | 范围：0~440
| poUPS3PMainIUbc | 4.18.1.1.51 | r | 2 | 主路线电压Ubc（V） |  | 范围：0~440
| poUPS3PMainIUca | 4.18.1.1.52 | r | 2 | 主路线电压Uca（V） |  | 范围：0~440
| poUPS3POutputUab | 4.18.1.1.53 | r | 2 | 输出线电压Uab（V） |  | 范围：0~440
| poUPS3POutputUbc | 4.18.1.1.54 | r | 2 | 输出线电压Ubc（V） |  | 范围：0~440
| poUPS3POutputUca | 4.18.1.1.55 | r | 2 | 输出线电压Uca（V） |  | 范围：0~440
| poUPS3PZeroLineC | 4.18.1.1.56 | r | 2 | 零线环流（A）
| poUPS3PSystemTemp | 4.18.1.1.57 | r | 2 | 主机温度（℃）
| poUPS3PSupplyMode | 4.18.1.1.58 | r |  | 供电模式 | 0=主路供电;1=旁路供电;2=电池供电;3=ECO模式;4=联合供电;5=均不供电
| poUPS3PMainIBreakerState | 4.18.1.1.59 | r |  | 主路输入开关状态 | 0=闭合;1=断开
| poUPS3PBypassBreakerState | 4.18.1.1.60 | r |  | 旁路输入开关状态 | 0=闭合;2=断开
| poUPS3PMaintainBreakerState | 4.18.1.1.61 | r |  | 维修旁路开关状态 | 0=闭合;1=断开
| poUPS3POutputBreakerState | 4.18.1.1.62 | r |  | 输出开关状态 | 0=闭合;1=断开
| poUPS3PBatState | 4.18.1.1.63 | r |  | 电池工作状态 | 0=浮充;1=均充;2=放电;3=测试
| poUPS3PBatBreakerState | 4.18.1.1.64 | r |  | 电池开关状态 | 0=闭合;1=断开
| poUPS3PIFilterState | 4.18.1.1.65 | r |  | 输入滤波器状态 | 0=接入;1=未接入
| poUPS3PMainIAlarm | 4.18.1.1.66 | r |  | 主路电源异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PMainIVHAlarm | 4.18.1.1.67 | r |  | 主路输入电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PMainIVLAlarm | 4.18.1.1.68 | r |  | 主路输入电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PMainIPhaseLossAlarm | 4.18.1.1.69 | r |  | 主路输入缺相告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PMainIFHAlarm | 4.18.1.1.70 | r |  | 主路输入频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PMainIFLAlarm | 4.18.1.1.71 | r |  | 主路输入频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassIAlarm | 4.18.1.1.72 | r |  | 旁路电源异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassILossAlarm | 4.18.1.1.73 | r |  | 旁路输入中断告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassIVHAlarm | 4.18.1.1.74 | r |  | 旁路输入电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassIVLAlarm | 4.18.1.1.75 | r |  | 旁路输入电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassIPhaseLossAlarm | 4.18.1.1.76 | r |  | 旁路输入缺相告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassIFHAlarm | 4.18.1.1.77 | r |  | 旁路输入频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassIFLAlarm | 4.18.1.1.78 | r |  | 旁路输入频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PRectifierAlarm | 4.18.1.1.79 | r |  | 整流异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PinverterAlarm | 4.18.1.1.80 | r |  | 逆变异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PFuseFault | 4.18.1.1.81 | r |  | 熔丝故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PFunFault | 4.18.1.1.82 | r |  | 风扇故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBatFault | 4.18.1.1.83 | r |  | 电池故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PSystemAlarm | 4.18.1.1.84 | r |  | 工作状态告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBreakFault | 4.18.1.1.85 | r |  | 断路器故障 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3POuputAlarm | 4.18.1.1.86 | r |  | 输出异常 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3POuputVHAlarm | 4.18.1.1.87 | r |  | 输出电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3POuputVLAlarm | 4.18.1.1.88 | r |  | 输出电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3POuputLossAlarm | 4.18.1.1.89 | r |  | 输出中断告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3POuputFHAlarm | 4.18.1.1.90 | r |  | 输出频率过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3POuputFLAlarm | 4.18.1.1.91 | r |  | 输出频率过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3POuputOLAlarm | 4.18.1.1.92 | r |  | 输出电流过载告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassAlarm | 4.18.1.1.93 | r |  | 旁路故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassLossAlarm | 4.18.1.1.94 | r |  | 旁路不可用告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBypassManualAlarm | 4.18.1.1.95 | r |  | 手动旁路告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PInverterVHAlarm | 4.18.1.1.96 | r |  | 逆变器交流电压过高告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PInverterVLAlarm | 4.18.1.1.97 | r |  | 逆变器交流电压过低告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PInverterFHAlarm | 4.18.1.1.98 | r |  | 逆变器频率超限告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PInverterOutOfSyncAlarm | 4.18.1.1.99 | r |  | 逆变器不同步告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PInverterIVHAlarm | 4.18.1.1.100 | r |  | 逆变器输入电压超限告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PWillShutdownAlarm | 4.18.1.1.101 | r |  | 即将停机告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PTempSensorFault | 4.18.1.1.102 | r |  | 温感器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PSensorFault | 4.18.1.1.103 | r |  | 传感器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PParallelFault | 4.18.1.1.104 | r |  | 并机系统故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PBatContactFault | 4.18.1.1.105 | r |  | 电池接触器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3PChargerFault | 4.18.1.1.106 | r |  | 充电器故障告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poUPS3POtherAlarm | 4.18.1.1.107 | r |  | 其他告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
poPMM（弱电间综合配电柜）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
弱电间综合配电柜 | poPMMAUab | 4.19.1 | r |  | A路市电输入AB线电压（V） |  | 范围：0~440 |  | x<416；x>344
| poPMMAUbc | 4.19.2 | r |  | A路市电输入BC线电压（V） |  | 范围：0~440 |  | x<416；x>344
| poPMMAUca | 4.19.3 | r |  | A路市电输入CA线电压（V） |  | 范围：0~440 |  | x<416；x>344
| poPMMAUa | 4.19.4 | r |  | A路市电输入A相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poPMMAUb | 4.19.5 | r |  | A路市电输入B相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poPMMAUc | 4.19.6 | r |  | A路市电输入C相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poPMMAIa | 4.19.7 | r |  | A路市电输入A相电流（A）
| poPMMAIb | 4.19.8 | r |  | A路市电输入B相电流（A）
| poPMMAIc | 4.19.9 | r |  | A路市电输入C相电流（A）
| poPMMAPFa | 4.19.10 | r |  | A路市电输入A相功率因数
| poPMMAPFb | 4.19.11 | r |  | A路市电输入B相功率因数
| poPMMAPFc | 4.19.12 | r |  | A路市电输入C相功率因数
| poPMMAF | 4.19.13 | r |  | A路市电输入主路频率（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| poPMMAAPa | 4.19.14 | r |  | A路市电输入A相有功功率（kW)
| poPMMAAPb | 4.19.15 | r |  | A路市电输入B相有功功率（kW)
| poPMMAAPc | 4.19.16 | r |  | A路市电输入C相有功功率（kW)
| poPMMAAPt | 4.19.17 | r |  | A路市电输入总功率（kW)
| poPMMASPa | 4.19.18 | r |  | A路市电输入A相视在功率（kVA）
| poPMMASPb | 4.19.19 | r |  | A路市电输入B相视在功率（kVA）
| poPMMASPc | 4.19.20 | r |  | A路市电输入C相视在功率（kVA）
| poPMMASPt | 4.19.21 | r |  | A路市电输入总视在功率（kVA）
| poPMMAE | 4.19.22 | r |  | A路市电输入电能（kWh）
| poPMMAZeroU | 4.19.23 | r |  | A路市电输入零地电压（V）
| poPMMAZeroI | 4.19.24 | r |  | A路市电输入零线电流（A）
| poPMMBUab | 4.19.25 | r |  | B路市电输入AB线电压（V） |  | 范围：0~440 |  | x<416；x>344
| poPMMBUbc | 4.19.26 | r |  | B路市电输入BC线电压（V） |  | 范围：0~440 |  | x<416；x>344
| poPMMBUca | 4.19.27 | r |  | B路市电输入CA线电压（V） |  | 范围：0~440 |  | x<416；x>344
| poPMMBUa | 4.19.28 | r |  | B路市电输入A相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poPMMBUb | 4.19.29 | r |  | B路市电输入B相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poPMMBUc | 4.19.30 | r |  | B路市电输入C相电压（V） |  | 范围：0~264 | 重要告警：x>235；x<198 | x<230；x>205
| poPMMBIa | 4.19.31 | r |  | B路市电输入A相电流（A）
| poPMMBIb | 4.19.32 | r |  | B路市电输入B相电流（A）
| poPMMBIc | 4.19.33 | r |  | B路市电输入C相电流（A）
| poPMMBPFa | 4.19.34 | r |  | B路市电输入A相功率因数
| poPMMBPFb | 4.19.35 | r |  | B路市电输入B相功率因数
| poPMMBPFc | 4.19.36 | r |  | B路市电输入C相功率因数
| poPMMBF | 4.19.37 | r |  | B路市电输入主路频率（Hz） |  | 范围：49~51 | 一般告警：x>50.2；x<49.8 | x<50.1；x>49.9
| poPMMBAPa | 4.19.38 | r |  | B路市电输入A相有功功率（kW)
| poPMMBAPb | 4.19.39 | r |  | B路市电输入B相有功功率（kW)
| poPMMBAPc | 4.19.40 | r |  | B路市电输入C相有功功率（kW)
| poPMMBAPt | 4.19.41 | r |  | B路市电输入总功率（kW)
| poPMMBSPa | 4.19.42 | r |  | B路市电输入A相视在功率（kVA）
| poPMMBSPb | 4.19.43 | r |  | B路市电输入B相视在功率（kVA）
| poPMMBSPc | 4.19.44 | r |  | B路市电输入C相视在功率（kVA）
| poPMMBSPt | 4.19.45 | r |  | B路市电输入总视在功率（kVA）
| poPMMBE | 4.19.46 | r |  | B路市电输入电能（kWh）
| poPMMBZeroU | 4.19.47 | r |  | B路市电输入零地电压（V）
| poPMMBZeroI | 4.19.48 | r |  | B路市电输入零线电流（A）
| poPMMOI | 4.19.49 | r |  | 交流输出总电流（A）
| poPMMOAP | 4.19.50 | r |  | 交流输出总功率（kW)
| poPMMOE | 4.19.51 | r |  | 交流输出总电能（kWh）
| poPMMAUH | 4.19.52 | r |  | A路市电输入过压 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMAUL | 4.19.53 | r |  | A路市电输入欠压 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMAPhaseLoss | 4.19.54 | r |  | A路市电输入缺相 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMAIH | 4.19.55 | r |  | A路市电输入过流 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMALoss | 4.19.56 | r |  | A路市电输入停电 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMABreakerState | 4.19.57 | r |  | A路市电输入开关状态 | 0=正常;1=断开 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poPMMBUH | 4.19.58 | r |  | B路市电输入过压 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMBUL | 4.19.59 | r |  | B路市电输入欠压 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMBPhaseLoss | 4.19.60 | r |  | B路市电输入缺相 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMBIH | 4.19.61 | r |  | B路市电输入过流 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMBLoss | 4.19.62 | r |  | B路市电输入停电 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPMMBBreakerState | 4.19.63 | r |  | B路市电输入开关状态 | 0=正常;1=断开 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poPMMSPDState | 4.19.64 | r |  | 防雷器工作状态 | 0=正常;1=故障 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poPMMOtherAlarm | 4.19.65 | r |  | 其他告警 | 0=正常;1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
输出分路（表） | poPMMSubIndex | 4.19.66.1.1 | r |  | 输出分路编号，从1开始编。
| poPMMSubI | 4.19.66.1.2 | r |  | 输出分路电流（A）
| poPMMSubAP | 4.19.66.1.3 | r |  | 输出分路有功功率（kW)
| poPMMSubE | 4.19.66.1.4 | r |  | 输出分路电能（kWh）
| poPMMSubBreakerState | 4.19.66.1.5 | r |  | 输出分路开关状态 | 0=闭合;1=断开 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
poGasFireControl(气消状态)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
气消区域（表） | poGasFCIndex | 4.20.1.1.1 | r | 0 | 气消区域编号，含低压、中压、并机、柴发等方仓 |  | 范围：>=1
| poGasFCState | 4.20.1.1.2 | r | 0 | 气消区域状态 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
poAC(新风一体机空调)
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
新风一体机 | poACState | 4.21.1 | r | 0 | 空调运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 紧急告警：x=0 | x=1
| poCoolingState | 4.21.2 | r | 0 | 制冷运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| poNewairState | 4.21.3 | r | 0 | 新风运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1
| poInternalFanState | 4.21.4 | r | 0 | 风机运行状态 | 0=停机；1=启动 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| poOutletTemp | 4.21.5 | r | 1 | 室内环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| poOutdoorTemp | 4.21.6 | r | 1 | 室外环境温度（℃） |  | 范围：0~50
| poOutdoorHumi | 4.21.7 | r | 1 | 室外环境湿度（%） |  | 范围：0~99
| poOutletTempSensorFault | 4.21.8 | r | 0 | 室内温度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poOutdoorSenroFault | 4.21.9 | r | 0 | 室外温湿度传感器故障 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poOutdoorHighHumiAlarm | 4.21.10 | r | 0 | 室外高湿告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poOutletHighTempAlarm | 4.21.11 | r | 0 | 室内高温告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poEvaporationHighTempAlarm | 4.21.12 | r | 0 | 系统高压告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poPowerVoltageAlarm | 4.21.13 | r | 0 | 电源电压异常告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poInternalFanAlarm | 4.21.14 | r | 0 | 风机故障告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poFilterAlarm | 4.21.15 | r | 0 | 过滤网堵塞告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poAcWaterLeakAlarm | 4.21.16 | r | 0 | 水浸告警 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poCoolingTempSet | 4.21.17 | rw | 0 | 制冷设定温度（℃） |  | 范围：5~ 40
| poCoolingDeadzoneSet | 4.21.18 | rw | 0 | 制冷设定灵敏度死区（℃） |  | 范围：0~10.0
| poInletHighTempSet | 4.21.19 | rw | 0 | 室内高温告警设置（℃） |  | 范围：20~ 50
| poInletLowTempSet | 4.21.20 | rw | 0 | 室内低温告警设置（℃） |  | 范围：5~ 30
| poOutdoorHighHumiSet | 4.21.21 | rw | 0 | 室外高湿告警设置（%） |  | 范围：50~ 99
poFan（厂房风机）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
风机供电 | poFanBreakerAState | 4.22.1 | r | 0 | A路电源状态（PLC控制柜A路输入） | 0：正常；1：断开 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 | x=0
| poFanBreakerBState | 4.22.2 | r | 0 | B路电源状态（PLC控制柜B路输入） | 0：正常；1：断开 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 | x=0
厂房送风风机（表） | poDraughtFanIndex | 4.22.3.1.1 | r | 0 | 送风机序号，从block1顶部开始编号，从1开始编起。 |  | 范围：1~ 8
| poDraughtFanState | 4.22.3.1.2 | r | 0 | 送风风机状态 | 0：停止 ；1：开启 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| poDraughtFanFault | 4.22.3.1.3 | r | 0 | 送风风机故障 | 0：正常；1：故障 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDraughtFanRemoteOperateStatusMeter | 4.22.3.1.4 | r | 0 | 送风风机远程 | 0：就地；1：自动/远程 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| poDraughtFanFrequency | 4.22.3.1.5 | r | 1 | 送风风机频率（Hz） |  | 范围：0~50
厂房排风风机（表） | poExhaustFanIndex | 4.22.4.1.1 | r | 0 | 排风风机序号，从block1顶部开始编号，从1开始编起。 |  | 范围：1~ 8
| poExhaustFanState | 4.22.4.1.2 | r | 0 | 排风风机状态 | 0：停止 ；1：开启 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| poExhaustFanFault | 4.22.4.1.3 | r | 0 | 排风风机故障 | 0：正常；1：故障 | 范围：0、1 | 一般告警：x=1 | x=0
| poExhaustFanRemoteOperateStatusMeter | 4.22.4.1.4 | r | 0 | 排风风机远程 | 0：就地；1：自动/远程 | 范围：0、1 | 一般告警：x=0 | x=1
| poExhaustFanFrequency | 4.22.4.1.5 | r | 1 | 排风风机频率（Hz） |  | 范围：0~50
温湿度（表） | poFanTempIndex | 4.22.5.1.1 | r | 0 | 温度传感器序号，从block1顶部顺时针开始编号，从1开始编起。 |  | 范围：1~ 16
| poFanTemp | 4.22.5.1.2 | r | 0 | 环境温度（℃） |  | 范围：0~50
poBatLogging（电池）
模块 | 信号点名称 | 信号点OID(相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
汇总信息 | poBatGroupCapacity | 4.23.1 | r | 1 | 电池容量（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x<80 | x>90
| poBatGroupRemainingTime | 4.23.2 | r | 0 | 剩余时间（min） | 未放电时上报9999，放电时显示实际剩余时间。 | 范围：> 0
| poBatitBatteryTesterFault | 4.23.3 | r | 0 | 电池巡检仪故障 | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poBatteryCabinet1Temp | 4.23.4 | r | 1 | 电池柜温度 |  | 范围：0~50
| poBatteryCabinet1TempAlarm | 4.23.5 | r | 0 | 电池柜高温告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
电池组（表） | poBatGroupIndex | 4.23.6.1.1 | r | 0 | 电池组序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：1
| poBatGroupVolt | 4.23.6.1.2 | r | 1 | 电池组电压（V） |  | 范围：0~297 逻辑【IT-L26】：电池组电压=电池组中所有单体电压和 calc = ∑itBatCellVolt 误差：abs(this - calc) / calc <= 5% | 重要告警：x>405；x<342 | x<397；x>354
| poBatGroupCurrent | 4.23.6.1.3 | r | 1 | 电池组电流（A） |  | 范围：-600~60 | 紧急告警：x<=-3 | x>0
| poBatGroupChargeCurrentH | 4.23.6.1.4 | r | 0 | 充电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poBatGroupDischargeCurrentH | 4.23.6.1.5 | r | 0 | 放电电流过高 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poBatGroupBreakerStatus | 4.23.6.1.6 | r | 0 | 断路器状态（可选） | 正常=0，断开=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poBatGroupVoltUneven | 4.23.6.1.7 | r | 0 | 电压不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poBatGroupResistanceUneven | 4.23.6.1.8 | r | 0 | 内阻不均 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poBatGroupCellCount | 4.23.6.1.9 | r | 0 | 本组电池数量 |  | 范围：32
单体电池（表） | poBatCellIndex | 4.23.7.1.1 | r | 0 | 电池组序号。索引。从1开始编号。以此类推。详情可参见【示例-公共模块NVR】页。 |  | 范围：1~ 32
| poBatCellVolt | 4.23.7.1.2 | r | 1 | 电池电压（V） |  | 范围：11~14.3 逻辑【IT-L27】：¦ 单体电池电压 - 同组单体电池电压平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>15.5；x<12.5 | x<15.0；x>13.0
| poBatCellResistance | 4.23.7.1.3 | r | 1 | 电池内阻（mΩ） |  | 范围：1~5 逻辑【IT-L28】：¦ 单体电池内阻 - 同组单体电池内阻平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>5；x<0.5 | x<5.0；x>0.6
| poBatCellTemp | 4.23.7.1.4 | r | 1 | 电池温度（ﾟC） |  | 范围：10~34 逻辑【IT-L29】： ¦ 单体电池温度 - 同组单体电池温度平均值 ¦ <= 2 计算平均值，然后每节电池与平均值的差 < 2 | 重要告警：x>34 | x<28
poReverseOsmosis（RO水系统）
模块 | 信号点名称 | 信号点OID(相对tblock OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
RO水（表） | poRoIndex | 4.24.1.1.1 | r | 0 | RO水系统序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：>=1
| poRoWorkState | 4.24.1.1.2 | r | 0 | 系统运行状态 | 关闭=0，运行=1 | 范围：1 | 一般告警：x=0 | x=1
| poRoAlarm | 4.24.1.1.3 | r | 0 | 系统故障告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poRoInACVoltage | 4.24.1.1.4 | r | 1 | 交流输入电压（V） |  | 范围：0-440 | 重要告警：x>418；x<342 | x<416；x>344
| poRoInACCurrent | 4.24.1.1.5 | r | 1 | 交流输入电流(A) |  | 范围：0~50
| poRoInAC | 4.24.1.1.6 | r | 1 | 交流输入功率（kW） |  | 范围：>=0
| poRoInActiveEnergy | 4.24.1.1.7 | r | 1 | 交流输入总有功电度（kWh） |  | 范围：>0 误差：abs(this - calc) / calc <= 5%
| poRoWaterLevel | 4.24.1.1.8 | r | 1 | 原水箱液位（mm） |  | 范围：0～1000 | 重要告警：x<500 | x>600
| poRoSoftWaterLevel | 4.24.1.1.9 | r | 1 | 软化水液位（mm） |  | 范围：0～1000 | 重要告警：x<500 | x>600
| poRoPureWaterLevel | 4.24.1.1.10 | r | 1 | 纯水箱液位（mm） |  | 范围：0～1800 | 重要告警：x<1300 | x>1400
| poWaterPressure | 4.24.1.1.11 | r | 1 | 市政水压力（bar） |  | 范围：0-20
| poWaterElectricalConductivity | 4.24.1.1.12 | r | 1 | 市政水电导率（μs/cm） |  | 范围：0~2000 | 重要告警: >500 | x<400
| poPureWaterElectricalConductivity | 4.24.1.1.13 | r | 1 | 纯水电导率（μs/cm） |  | 范围：0~200 | 重要告警: >20 | x<18
| poRoWaterPressure | 4.24.1.1.14 | r | 1 | RO进水压力（bar） |  | 范围：0-20
| poRoWaterOutputPressure | 4.24.1.1.15 | r | 1 | RO产水压力（bar） |  | 范围：0-20
| poWaterMainBulk | 4.24.1.1.16 | r | 1 | 市政进水水量（m3） |  | 范围：0～99999
| poRoPureWaterFlow | 4.24.1.1.17 | r | 1 | 纯水实时流量（m3/h）
| poRoDenseWaterFlow | 4.24.1.1.18 | r | 1 | 浓水实时流量（m3/h）
| poPureWaterMainBulk | 4.24.1.1.19 | r | 1 | 纯水累计流量（m3） |  | 范围：0～99999
| poDenseWaterMainBulk | 4.24.1.1.20 | r | 1 | 浓水累计流量（m3） |  | 范围：0～99999
| poRoWaterLeakAlarm | 4.24.1.1.21 | r | 0 | 漏水监测绳 | 0=正常；1=告警 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poRoWaterValve | 4.24.1.1.22 | r | 0 | 原水箱进水电动阀开到位 | 0=关闭，1=打开到位 | 范围：0、1
| poRoDenseWaterValve | 4.24.1.1.23 | r | 0 | 浓水电动阀开到位 | 0=关闭，1=打开到位 | 范围：0、1
| poQuartzSandFilter | 4.24.1.1.24 | r | 0 | 石英砂过滤器再生反馈 | 0=产水/待机，1=再生 | 范围：0、1
| poCarbonFilter | 4.24.1.1.25 | r | 0 | 活性炭过滤器再生反馈 | 0=产水/待机，1=再生 | 范围：0、1
树脂罐（表） | poRoSoftenerIndex | 4.24.2.1.1 | r | 0 | 软水器序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 |  | 范围：>=1
| poRoSoftenerStartAndStopState | 4.24.2.1.2 | r | 0 | 软水器状态 | 0=产水/待机，1=再生 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
水泵（表） | poRoPumpIndex | 4.24.3.1.1 | r | 0 | 水泵序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。包括：供水泵、原水泵、高压泵、清洗泵、反洗泵等。 |  | 范围：>=1
| poRoPumpOutletPressure | 4.24.3.1.2 | r | 0 | 水泵出口水压(Bar) |  | 范围：0-20
| poRoPumpRunningTime | 4.24.3.1.3 | r | 0 | 水泵累积运行时间(h) |  | 范围：>0
| poRoPumpStartAndStopState | 4.24.3.1.4 | r | 0 | 水泵运行状态 | 关闭=0，运行=1 | 范围：1 | 一般告警：x=0 （提示） | x=1
| poRoPumpAlarm | 4.24.3.1.5 | r | 0 | 水泵故障告警 | 正常=0，告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
暖风机（表） | poRoFanHeaterIndex | 4.24.4.1.1 | r | 0 | 暖风机序号。索引。从1开始编号，要求与实际编号相对应。 | （根据项目选配） | 范围：>=1
| poRoFanState | 4.24.4.1.2 | r | 0 | 暖风机状态 | 关闭=0，运行=1 | 范围：0、1
poHumidifier（加湿器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
加湿器（表） | poHumidifierIndex | 4.25.1.1.1 | r | 0 | 加湿器编号，从1开始编号。 | 加湿器编号，从1开始编号。从A至U列依次为1、2、3～ | 范围：>=1
| poHumidifierStatus | 4.25.1.1.2 | r | 0 | 加湿器当前运行状态 | 加湿关=0；加湿开=1 | 范围：0、1
| poHumidifierSupplyTemp | 4.25.1.1.3 | r | 1 | 送风口温度（℃） |  | 范围：0~50
| poHumidifierSupplyHumi | 4.25.1.1.4 | r | 1 | 送风口湿度（%） |  | 范围：0~100
| poHumidifierReturnTemp | 4.25.1.1.5 | r | 1 | 回风口温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>28 | x<27
| poHumidifierReturnHumi | 4.25.1.1.6 | r | 1 | 回风口湿度（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
| poHumidifierAddSet | 4.25.1.1.7 | rw | 0 | 加湿设定值（%） |  | 范围：0~100
| poHumidifierAirPressLoss | 4.25.1.1.8 | r | 0 | 气流丢失 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poHumidifierHighSpeed | 4.25.1.1.9 | r | 0 | 加湿高速 | 高速关=0；高速开=1 | 范围：0、1
| poHumidifierLowSpeed | 4.25.1.1.10 | r | 0 | 加湿低速 | 低速关=0；低速开=1 | 范围：0、1
| poHumidifierLowHumAlarm | 4.25.1.1.11 | r | 0 | 回风低湿告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poHumidifierHighHumAlarm | 4.25.1.1.12 | r | 0 | 回风高湿告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poHumidifierWaterLevHighAlarm | 4.25.1.1.13 | r | 0 | 水箱水位高告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poHumidifierWaterLevLowAlarm | 4.25.1.1.14 | r | 0 | 水箱水位低告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poHumidifierInputValveAlarm | 4.25.1.1.15 | r | 0 | 加湿机故障告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poHumidifierWaterLeakAlarm | 4.25.1.1.16 | r | 0 | 漏水告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
poDehumidifier（除湿器）
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对于tTBlock OID) | 读写权限 | 值类型 | 描述 | 值例举 | 验证逻辑 (this代表当前实时值） | 告警策略（建议值） | 恢复策略（建议值）
除湿器（表） | poDehumrIndex | 4.26.1.1.1 | r | 0 | 除湿器编号，从1开始编号。 | 除湿器编号，从1开始编号。从A至U列依次为1、2、3～ | 范围：>=1
| poDehumStatus | 4.26.1.1.2 | r | 0 | 除湿器当前运行状态 | 除湿关=0；除湿开=1 | 范围：0、1、2
| poDehumSupplyTemp | 4.26.1.1.3 | r | 1 | 送风口温度（℃） |  | 范围：0~50
| poDehumSupplyHumi | 4.26.1.1.4 | r | 1 | 送风口湿度（%） |  | 范围：0~100
| poDehumReturnTemp | 4.26.1.1.5 | r | 1 | 回风口温度（℃） |  | 范围：0~50 | 重要告警：x>28 | x<27
| poDehumReturnHumi | 4.26.1.1.6 | r | 1 | 回风口湿度（%） |  | 范围：0~100 | 重要告警：x>80；x<20 | x<70；x>30
| poDehumReduceSet | 4.26.1.1.7 | rw | 0 | 除湿设定值（%） |  | 范围：0~100
| poDehumTempSet | 4.26.1.1.8 | rw | 1 | 温度设定（℃） |  | 范围：10~ 40
| poDehumSupplyTempSensorFault | 4.26.1.1.9 | r | 0 | 送风温度传感器故障 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDehumSupplyHumiSensorFault | 4.26.1.1.10 | r | 0 | 送风湿度传感器故障 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDehumReturnTempSensorFault | 4.26.1.1.11 | r | 0 | 回风温度传感器故障 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDehumReturnHumiSensorFault | 4.26.1.1.12 | r | 0 | 回风湿度传感器故障 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDehumHighTempAlarm | 4.26.1.1.13 | r | 0 | 回风高温告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDehumHighHumAlarm | 4.26.1.1.14 | r | 0 | 回风高湿告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDehumLowTempAlarm | 4.26.1.1.15 | r | 0 | 回风低温告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDehumLowHumAlarm | 4.26.1.1.16 | r | 0 | 回风低湿告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDehumHighPressAlarm | 4.26.1.1.17 | r | 0 | 系统高压告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poDehumLowPressAlarm | 4.26.1.1.18 | r | 0 | 系统低压告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0
| poDehumAirPressLoss | 4.26.1.1.19 | r | 0 | 气流丢失 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 一般告警：x=1 | x=0
| poDehumValveAlarm | 4.26.1.1.20 | r | 0 | 除湿机故障告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 重要告警：x=1 | x=0
| poDehumWaterLeakAlarm | 4.26.1.1.21 | r | 0 | 漏水告警 | 正常=0；告警=1 | 范围：0 | 紧急告警：x=1 | x=0

## HTTP接口
注：门禁部分对应文档：《腾讯门禁监控-北向接口协议》
功能列表
序号 | 交互数据 | API |  |  |  | 方法 | 功能
1 | 告警阈值 | /threshold?action=get&oid={MIB节点oid} |  |  |  | GET | 获取告警阈值
2 |  | /threshold?action=set |  |  |  | POST | 设置告警阈值
3 | 获取历史数据 | /offline_sync?action=get_data&time_begin={起始时间}&time_end={终止时间}&oids=oid列表 |  |  |  | GET | 获取历史数据
4 | 获取历史告警 | /offline_sync?action=get_alarm&time_begin={起始时间}&time_end={终止时间}&page_count={每次请求数量}&page={当前page} |  |  |  | GET | 获取历史告警
5 | SNMP Trap接收对象 | /snmptrap_conf?action=get_all |  |  |  | GET | 获取所有Trap接收对象
6 |  | /snmptrap_conf?action=add_nms |  |  |  | POST | 新增Trap接收对象
7 |  | /snmptrap_conf?action=modify_nms |  |  |  | POST | 修改Trap接收对象
8 |  | /snmptrap_conf?action=delete_nms |  |  |  | POST | 删除Trap接收对象
认证机制
1. 通过apikey字段实现。 apikey的值是 用户名+密码的MD5（由MDC/TBLOCK/miniTBLOCK）。其中：用户名：admin, 密码：admin，ApiKey=f6fdffe48c908deb0f4c3bd36c032e72 2. HTTP客户端每次请求都需添加查询请求参数 apikey。 3. HTTP服务端当验证ApiKey不通过时，返回:{"err_code":-1,"err_msg":"鉴权失败"} 。
其它说明
1. URL路径：由 域名+API 组成。 域名可以是IP地址+端口的形式。如: http://192.168.1.9:8080/threshold?action=set 2. 对于非单字节字符，使用unicode进行编码。如 “中文名称”应编码为“\u4e2d\u6587\u540d\u79f0”。注意：后文为叙述方便，暂不考虑非单字节字符的编码问题。 3. POST方法要同时支持表单与纯JSON。
err_code 及 err_msg 定义
err_code | 定义 |  | 说明 |  |  |  | err_msg
0 | 执行成功 |  | 每个API均可能返回此值。 |  |  |  | 同定义
-1 | 鉴权失败 |  | 每个API均可能返回此值。 |  |  |  | 同定义
-2 | 缺少必要的参数 |  | 每个API均可能返回此值。 |  |  |  | 同定义
-3 | 参数格式异常 |  | 每个API均可能返回此值。 |  |  |  | 同定义
-4 | 不支持的操作 |  | 请求 action 的取值不存在时返回此值。 |  |  |  | 同定义
-5 | 设置失败 |  | 以下API执行失败时，返回此值。 设置告警阈值、新增Trap接收对象、修改Trap接收对象、删除Trap接收对象。 |  |  |  | 给出设置失败的详细原因，方便排错。
-99 | 其它错误 |  | 每个API均可能返回此值。 |  |  |  | 给出出错的详细原因，方便排错。
-100 | 不存在的OID |  | 请求中的OID不存在时返回此值。以下API可能会返回此值： 获取告警阈值、设置告警阈值、获取历史数据 |  |  |  | 同定义
-101 | 不存的页号 |  | 请求中的页号不存在时返回此值。以下API可能会返回此值： 获取历史告警 |  |  |  | 同定义
-102 | 不存在的IP地址 |  | 请求中的IP地址不存在时返回此值。以下API可能会返回此值： 修改Trap接收对象、删除Trap接收对象 |  |  |  | 同定义
1.获取告警阈值
调用方式 |  | http://{域名}/threshold?action=get&oid={MIB节点oid}
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | object | 返回数据
|  |  | oid | string | SNMP协议MIB对应的OID
|  |  | hhi | number | 高高限值
|  |  | hhi_level | number | 高高限报警级别
|  |  | hi | number | 高限值
|  |  | hi_level | number | 高限报警级别
|  |  | low | number | 低限值
|  |  | low_level | number | 低限报警级别
|  |  | llow | number | 低低限值
|  |  | llow_level | number | 低低限报警级别
|  |  | deadband | number | 死区值。用来控制报警，如报警高限是200，数据在199，201间频繁变动，会产生很多越限报警，和越限报警恢复。加上死区保证数据在死区内时不频繁报警。
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"", "data": { "oid":".5.1.1.1.3.1" "hhi": 50, "hhi_level":4, "hi": 40, "hi_level":3, "low": 20, "low_level":3, "llow": 15, "llow_level":4, "deadband":2 } }
说明 |  | oid: SNMP协议MIB对应的oid， 取相当路径(相对于.tencent.products..tblock)
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/threshold?action=get&oid=.5.1.1.1.3.1&apikey=
2.设置告警阈值
调用方式 |  | http://{域名}/threshold?action=set&oid={MIB节点oid}
数据输入 |  | 表单数据： data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:SNMP协议MIB对应的oid
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | oid |  | string | SNMP协议MIB对应的OID
|  | hhi |  | number | 高高限值
|  | hhi_level |  | number | 高高限报警级别
|  | hi |  | number | 高限值
|  | hi_level |  | number | 高限报警级别
|  | low |  | number | 低限值
|  | low_level |  | number | 低限报警级别
|  | llow |  | number | 低低限值
|  | llow_level |  | number | 低低限报警级别
|  | deadband |  | number | 死区值。用来控制报警，如报警高限是200，数据在199，201间频繁变动，会产生很多越限报警，和越限报警恢复。加上死区保证数据在死区内时不频繁报警。
数据输入示例 |  | { "oid":".5.1.1.1.3.1" "hhi": 50, "hhi_levle":4, "hi": 40, "hi_levle":3, "low": 20, "low_levle":3, "llow": 15, "llow_levle":4, "deadband":2 }
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/cgi-bin/threshold?action=set&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/cgi-bin/threshold?action=set&apikey=
3.获取历史数据
调用方式 |  | http://{域名}//offline_sync?action=get_data&time_begin={起始时间}&time_end={终止时间}&oids=oid列表
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | array | 返回数据
|  |  | oid | string | 测点oid
|  |  | record | array | 历史数据。由time,value 组成。
数据输出示例 |  | { "err_code": 0, "err_msg": "", "data": [ { "1.3.6.1.4.1.41475.3.1.4.1.4": [ { "time": "2013-07-22 12:00:00", "val_snap": "220.5" }, { "time": "2013-07-22 12:01:00", "val_snap": "220.6" } ] }, { "1.3.6.1.4.1.41475.3.1.4.1.10": [ {"time": "2013-07-22 12:00:00", "val_snap": "0.95" }, {"time": "2013-07-22 12:01:00", "val_snap": "0.96" } ] } ] }
说明 |  | 1. 时间格式类似如: 2013-07-22 12:00:00 2.time_end=-1表示取从开始时间之后的所有告警记录 3. time_begin，time_end组成的时间区间为：[ time_begin，time_end） 4. 返回的历史数据时间间隔为1分钟。
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/offline_sync?action=get_data&time_begin=2013-07-22 12:00:00&time_end=-1&oid=1.3.6.1.4.1.41475.3.1.4.1.4,1.3.6.1.4.1.41475.3.1.4.1.10
4.获取历史告警
调用方式 |  | http://{域名}/offline_sync?action=get_alarm&time_begin={起始时间}&time_end={终止时间}&page_count={每次请求数量}&page={当前page}
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | object | 返回数据,包含total_count,alarms
|  | total_count |  | number | 符合条件的告警记录数
|  | alarms |  | array | 包含level,time,resume_time,oid,equip,signal,desc,val_snap,user_action
|  |  | level | number | 告警级别
|  |  | time | string | 告警发生时间
|  |  | resume_time | string | 告警恢复时间
|  |  | oid | string | SNMP协议MIB对应的OID
|  |  | equip | string | 告警来源设备名称
|  |  | signal | string | 告警来源设备监控参数名称
|  |  | desc | string | 告警描述
|  |  | val_snap | string | 告警发生时的值
|  |  | user_action | string | 用户处理建议
数据输出示例 |  | { "err_code": 0, "err_msg": "", "data": { "total_count": 2, "alarms": [ { "level": 2, "time": "2013-07-22 12:00:00", "resume_time": "2013-07-22 13:00:00", "oid": ".5.1.2", "source": "空调1直流支路", "signal": "空开状态", "desc": "断开", "val_snap": "1", "user_action": "" }, { "level": 2, "time": "2013-07-22 12:00:00", "resume_time": "2013-07-22 12:00:00", "oid": ".5.1.2", "source": "空调1直流支路", "signal": "空开状态", "desc": "断开", "val_snap": "1", "user_action": "" } ] } }
说明 |  | 1. 时间格式类似如: 2013-07-22 12:00:00 2.time_end=-1表示取从开始时间之后的所有告警记录 3. time_begin，time_end组成的时间区间为：[ time_begin，time_end）
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/offline_sync?action=get_alarm&time_begin=2013-07-22 12:00:00&time_end=-1&page_count=20&page=1&apikey=
5.获取所有Trap接收对象
调用方式 |  | http://{域名}/snmptrap_conf?action=get_all
数据输入 |  | 无
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
|  | data |  | array | 返回数据
|  |  | ip | string | 接收者IP
|  |  | ver | number | SNMP协议版本。0:V1/V2, 1:V3
|  |  | alarm_level | number | 告警级别，只Trap大于等于该级别的告警。
|  |  | community | object | 1. V1/V2版本：community包含2个参数: ro: 只读字串 rw: 读写字串 2.V3版本:community包含5个参数: user: auth_type: 值可以是None、MD5、SHA auth_pwd: priv_type: 值可以是None、DES、3DES、IDEA priv_pwd:
数据输出示例 |  | { "err_code": 0, "err_msg": "", "data": [ { "ip": "192.168.1.100", "ver": 0, "alarm_level": 2, "commmunity": { "rw": "public", "ro": "private" } }, { "ip": "192.168.1.100", "ver": 1, "alarm_level": 2, "commmunity": { "user": "tblockapi", "auth_type": "MD5", "auth_pwd": "", "priv_type": "None", "priv_pwd": "" } } ] }
请求示例（运用curl） |  | curl --request GET http://{域名}/snmptrap_conf?action=get_all&apikey=
6.新增Trap接收对象
调用方式 |  | http://{域名}/snmptrap_conf?action=add_nms
数据输入 |  | 表单数据： data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  |  | ip | string | 接收者IP
|  |  | ver | number | SNMP协议版本。0:V1/V2, 1:V3
|  |  | alarm_level | number | 告警级别，只Trap大于等于该级别的告警。
|  |  | community | object | 1. V1/V2版本：community包含2个参数: ro: 只读字串 rw: 读写字串 2.V3版本:community包含5个参数: user: auth_type: 值可以是None、MD5、SHA auth_pwd: priv_type: 值可以是None、DES、3DES、IDEA priv_pwd:
数据输入示例 |  | { "ip":"192.168.1.100", "ver":0, "alarm_level":2, "commmunity":{"rw":"public","ro":"private"} }
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
说明 |  | 1，如果新增的IP已存在，则执行覆盖。
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/snmptrap_conf?action=add_nms&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/snmptrap_conf?action=add_nms&apikey=
7.修改Trap接收对象
调用方式 |  | http://{域名}/snmptrap_conf?action=modify_nms
数据输入 |  | 表单数据： data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  |  | ip | string | 接收者IP
|  |  | ver | number | SNMP协议版本。0:V1/V2, 1:V3
|  |  | alarm_level | number | 告警级别，只Trap大于等于该级别的告警。
|  |  | community | object | 1. V1/V2版本：community包含2个参数: ro: 只读字串 rw: 读写字串 2.V3版本:community包含5个参数: user: auth_type: 值可以是None、MD5、SHA auth_pwd: priv_type: 值可以是None、DES priv_pwd:
数据输入示例 |  | { "ip":"192.168.1.100", "ver":0, "alarm_level":2, "commmunity":{"rw":"public","ro":"private"} }
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/snmptrap_conf?action=modify_nms&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/snmptrap_conf?action=modify_nms&apikey=
8.删除Trap接收对象
调用方式 |  | http://{域名}/snmptrap_conf?action=delete_nms
数据输入 |  | 表单数据： data={JSON DATA}。 JSON DATA如下:
|  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  |  | ip | string | 接收者IP
数据输入示例 |  | {"ip":"192.168.1.100"}
数据输出 |  | 字段名 |  | 字段类型 | 字段描述
|  | err_code |  | number | 错误码。0：正常； <0：有错误
|  | err_msg |  | string | 错误描述
数据输出示例 |  | { "err_code":0, "err_msg":"" }
请求示例（运用curl） |  | 方式1：curl --request POST -d "data={JSON DATA}" http://{域名}/snmptrap_conf?action=delete_nms&apikey= 方式2：curl --request POST -d "{JSON DATA}" http://{域名}/snmptrap_conf?action=delete_nms&apikey=