## 版本说明
“腾讯T-Block-数据中心IP地址规划”修订记录
版本 | 修订人 | 时间 | 变更内容简述
V0.1 | terryxyan 颜小云 | 2020-07-20 | 1、初稿，总共涉及到2台核心，10台汇聚，103台接入交换机 2、对所有交换机设立管理IP和VLAN划分，并对动环和电力监控所有涉及到的被监控设备规定了IP地址。 3、门禁、视频、公共方仓、水处理方仓动环等设备因图纸不规范，暂时没有设定具体的IP地址，只规范了IP的范围 4、机器人目前还复用了监控网络的交换机，后续考虑后台传输层面单独建设；
V0.2 | terryxyan 颜小云 | 2020-08-06 | 1、根据清远清新B2-2的弱电讨论，电力走廊部分的汇聚交换机由48口改为2台24口分别放置于2个中压方仓内部，直连二楼弱电间核心交换机。减少汇聚光纤，也提升冗余度。 2、核心确认采用2台来汇聚一个厂房的所有数据，但是板卡分开，并划分了各个板卡接入的内容 2、智能照明等个别网段笔误修订
V0.2.1 | terryxyan 颜小云 | 2020-08-10 | 1、根据清远清新B2-2低压方舱抽屉柜情况，预留更多IP兼容9个抽屉的情况。 2、电力走廊部分视频的IP地址段从180扩展到190，办公方仓顺延从191开始。 3、核心交换机确认增加1块电卡，以满足专用部分服务器可能为万兆电口的情况。 4、增加一个电力走廊备品备件的交换机。调整电力走廊内的动环IP的范围从65到100
V0.2.2 | terryxyan 颜小云 | 2020-08-15 | 1、从清城开始，要求有25G光网络的支持。并预留一张板卡。
V0.2.3 | terryxyan 颜小云 | 2020-08-20 | 1、按照新的命名规范，重新规范了交换机及相关房间的命名，修订了0.2版本说明的笔误。
V0.3 | terryxyan 颜小云 | 2020-10-20 | 1、增加了中压汇聚交换机NVR的接入布局 2、所有汇聚做堆叠IRF，端口做聚合
V0.3.0.1 | terryxyan 颜小云 | 2020-11-15 | 1、增加了中压汇聚交换机命名的一个笔误，正确的应该是QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-03；原来写成了SW-02和接入交换机命名重复
V0.3.0.2 | lynnwwang 王林 | 2021-04-07 | 1、更新了核心的管理地址。 2、汇聚和核心做聚合后，IP分配做了优化 3、规划了智维设备及NUC接入网段及预留端口 4、加入办公网络（无线AP）接入及汇聚规划 5、增加新风机、智能照明、恒湿机、NVR等网络规划，部分IP如AHU空调IP规划有调整

## 网络架构图
注意： | 1、无线办公AP独立物理组网，独立配置AC及防火墙等安全配置，电力走廊等AP可就近接入相应方舱，注意命名规范。
2、弱电间内各种服务器直接光口上核心，分别上到双核心的不同板卡上，具体参见核心部分的板卡端口规划
3、汇聚交换机和核心均采用IRF堆叠，然后汇聚上联到核心交换机。
4、电力中压部分采用PRP星型网络，各综保IP地址的设置如果支持下图结构，这考虑直接使用44或者新加一个45网段，厂家在现场时和腾讯对齐处理。
汇聚交换机1
汇聚交换机2
AC
接入交换机
接入交换机
AP
AP
办公电脑
防火墙
公网出口
接入交换机
AP
AP
无线网络架构

## 交换机总体规划
IP规划总览
重要说明： | 1、1号building的所有IP地址从10.1.x.x开始；后续其他building的IP地址从10.2.x.x开始，第二位用来表示园区building的编号，综合楼独立设为10.20.x.x。 2、各个Building内部VLAN子系统按如下的分类进行，VLAN之间默认做好路由。地址段中的X用building编号来代替。如有需要供应商需要根据腾讯需要做好VLAN之间的ACL策略，来隔离VLAN之间的访问。 3、各building另外半个building在进行建设时，在各个地址端的第三位增加100进行处理。比如动环10.x.35.0/24改为10.x.135.0/24来处理即可。
IP及VLAN分段说明
Vlan名称 | Vlan用途 | 用户地址段 | 可用地址 | 掩码 | 第一个可用 | 最后一个可用 | 网关
11 | 核心交换机接口&管理地址段 | 10.x.11.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.11.1 | 10.x.11.254 | 10.x.11.254
|  | 10.50.250.0/27 | 30 | 255.255.255.224 | 10.50.250.1
21 | 汇聚层交换机接口&管理地址段 | 10.x.21.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.21.1 | 10.x.21.254 | 10.x.21.254
31 | 接入交换机接口&管理地址段 | 10.x.31.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.31.1 | 10.x.31.254 | 10.x.31.254
32 | 视频监控业务地址段1 | 10.x.32.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.32.1 | 10.x.32.254 | 10.x.32.254
33 | 视频监控业务地址段2 | 10.x.33.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.33.1 | 10.x.33.254 | 10.x.33.254
34 | 门禁控制业务地址段 | 10.x.34.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.34.1 | 10.x.34.254 | 10.x.34.254
35 | 动环监控业务地址段1 | 10.x.35.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.35.1 | 10.x.35.254 | 10.x.35.254
36 | 动环监控业务地址段2 | 10.x.36.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.36.1 | 10.x.36.254 | 10.x.36.254
37 | 动环监控业务地址段3 | 10.x.37.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.37.1 | 10.x.37.254 | 10.x.37.254
38 | 动环监控业务地址段4 | 10.x.38.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.38.1 | 10.x.38.254 | 10.x.38.254
39 | 动环监控业务地址段5 | 10.x.39.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.39.1 | 10.x.39.254 | 10.x.39.254
40 | 管理无线AP业务地址段 | 10.x.40.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.40.1 | 10.x.40.254 | 10.x.40.254
41 | 机器人无线AP业务地址段 | 10.x.41.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.41.1 | 10.x.41.254 | 10.x.41.254
42 | 电力监控业务地址段1 | 10.x.42.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.42.1 | 10.x.42.254 | 10.x.42.254
43 | 电力监控业务地址段2 | 10.x.43.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.43.1 | 10.x.43.254 | 10.x.43.254
44 | 电力监控业务地址段3 | 10.x.44.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.44.1 | 10.x.44.254 | 10.x.44.255
45 | 智能照明业务地址段 | 10.x.45.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.x.45.1 | 10.x.45.254 | 10.x.45.254
46 | 智维设备及NUC接入段 | 10.x.46.0/24 | 254 | 255.255.255.0 | 10.X.46.1 | 10.X.46.254 | 10.X.46.254
核心交换机
楼层 | 地点 | 用途 | 交换机新编号 | 管理地址 | 用户vlan | 用户地址段 | 用户网关 | 上/互/下物理接口 | 上/互/下接口所属vlan
办公区域 | 夹层弱电机房 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 10.x.11.1 | 11 |  | 10.x.11.254/24 | 1 | 21,31~46
办公区域 | 夹层弱电机房 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 10.x.11.1 | 11 |  | 10.x.11.254/24 | 1 | 21,31~46
汇聚交换机
楼层 | 地点 | 说明 | 交换机新编号 | 管理地址 | 用户vlan | 用户地址段 | 用户网关 | 上连物理接口 | 上连接口所属vlan | 上连对端设备 | 上连对端设备物理接口
Block101 | Block101 K列 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.1 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 25，26 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 1
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 1
| Block101 J列 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.1 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 25，26 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 2
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 2
Block102 | Block102 K列 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.2 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 25，26 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 3
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 3
| Block102 J列 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.2 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 25，26 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 4
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 4
Block103 | Block103 K列 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.3 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 25，26 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 5
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 5
| Block103 J列 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.3 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 25，26 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 6
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 6
Block104 | Block104 K列 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.4 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 25，26 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 7
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 7
| Block104 J列 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.4 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 25，26 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 8
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 8
中压方仓 | 中压方仓HV101 | 电力方仓汇聚交换机（主）32口 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-02 | 10.x.21.5 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 49，50 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 9
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 9
| 中压方仓HV102 | 电力方仓汇聚交换机（备）32口 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-02 | 10.x.21.5 | 21 |  | 10.x.21.254/24 | 49，50 | 21,31~50 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 10
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 10
夹层弱电机房 | 夹层弱电机房 | 办公网络汇聚交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-04-01 | 10.x.21.6 | 21 |  | 10.x.21.254/24
办公网络汇聚交换机2
| 夹层弱电机房 | 办公网络汇聚交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-04-02 | 10.x.21.6 | 21 |  | 10.x.21.254/24
接入交换机
楼层 | 地点 | 说明 | 交换机新编号 | 管理地址 | 管理vlan | 用户地址段 | 管理网关 | 上连物理接口 | 上连接口所属vlan | 上连对端设备 | 上连对端设备物理接口
Block101 | Block101 A列 | Block101 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0101-MGT-A01-SW-01 | 10.x.31.1 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 1(预留)
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 1(预留)
| Block101 B列 | Block101 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-B01-SW-01 | 10.x.31.2 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 2
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 2
| Block101 C列 | Block101 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-C01-SW-01 | 10.x.31.3 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 3
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 3
| Block101 D列 | Block101 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-D01-SW-01 | 10.x.31.4 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 4
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 4
| Block101 E列 | Block101 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-E01-SW-01 | 10.x.31.5 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 5
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 5
| Block101 F列 | Block101 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-F01-SW-01 | 10.x.31.6 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 6
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 6
| Block101 G列 | Block101 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-G01-SW-01 | 10.x.31.7 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 7
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 7
| Block101 H列 | Block101 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-H01-SW-01 | 10.x.31.8 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 8
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 8
| Block101 J列 | Block101 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-01 | 10.x.31.9 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 9
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 9
| Block101 K列 | Block101 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-01 | 10.x.31.10 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 10
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 10
| Block101 M列 | Block101 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-01 | 10.x.31.11 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 11
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 11
| Block101 N列 | Block101 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-N01-SW-01 | 10.x.31.12 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 12
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 12
| Block101 P列 | Block101 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-P01-SW-01 | 10.x.31.13 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 13
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 13
| Block101 Q列 | Block101 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-Q01-SW-01 | 10.x.31.14 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 14
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 14
| Block101 R列 | Block101 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-R01-SW-01 | 10.x.31.15 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 15
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 15
| Block101 S列 | Block101 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-S01-SW-01 | 10.x.31.16 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 16
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 16
| Block101 T列 | Block101 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-T01-SW-01 | 10.x.31.17 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 17
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 17
| Block101 U列 | Block101 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0101-MGT-U01-SW-01 | 10.x.31.18 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 18（预留）
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-02 | 18（预留）
Block102 | Block102 A列 | Block102 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0102-MGT-A01-SW-01 | 10.x.31.21 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 1(预留)
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 1(预留)
| Block102 B列 | Block102 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-B01-SW-01 | 10.x.31.22 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 2
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 2
| Block102 C列 | Block102 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-C01-SW-01 | 10.x.31.23 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 3
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 3
| Block102 D列 | Block102 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-D01-SW-01 | 10.x.31.24 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 4
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 4
| Block102 E列 | Block102 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-E01-SW-01 | 10.x.31.25 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 5
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 5
| Block102 F列 | Block102 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-F01-SW-01 | 10.x.31.26 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 6
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 6
| Block102 G列 | Block102 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-G01-SW-01 | 10.x.31.27 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 7
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 7
| Block102 H列 | Block102 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-H01-SW-01 | 10.x.31.28 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 8
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 8
| Block102 J列 | Block102 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-01 | 10.x.31.29 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 9
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 9
| Block102 K列 | Block102 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-01 | 10.x.31.30 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 10
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 10
| Block102 M列 | Block102 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-01 | 10.x.31.31 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 11
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 11
| Block102 N列 | Block102 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-N01-SW-01 | 10.x.31.32 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 12
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 12
| Block102 P列 | Block102 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-P01-SW-01 | 10.x.31.33 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 13
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 13
| Block102 Q列 | Block102 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-Q01-SW-01 | 10.x.31.34 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 14
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 14
| Block102 R列 | Block102 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-R01-SW-01 | 10.x.31.35 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 15
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 15
| Block102 S列 | Block102 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-S01-SW-01 | 10.x.31.36 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 16
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 16
| Block102 T列 | Block102 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-T01-SW-01 | 10.x.31.37 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 17
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 17
| Block102 U列 | Block102 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0102-MGT-U01-SW-01 | 10.x.31.38 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 18（预留）
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-02 | 18（预留）
Block103 | Block103 A列 | Block103 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0103-MGT-A01-SW-01 | 10.x.31.41 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 1(预留)
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 1(预留)
| Block103 B列 | Block103 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-B01-SW-01 | 10.x.31.42 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 2
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 2
| Block103 C列 | Block103 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-C01-SW-01 | 10.x.31.43 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 3
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 3
| Block103 D列 | Block103 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-D01-SW-01 | 10.x.31.44 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 4
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 4
| Block103 E列 | Block103 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-E01-SW-01 | 10.x.31.45 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 5
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 5
| Block103 F列 | Block103 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-F01-SW-01 | 10.x.31.46 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 6
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 6
| Block103 G列 | Block103 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-G01-SW-01 | 10.x.31.47 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 7
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 7
| Block103 H列 | Block103 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-H01-SW-01 | 10.x.31.48 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 8
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 8
| Block103 J列 | Block103 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-01 | 10.x.31.49 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 9
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 9
| Block103 K列 | Block103 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-01 | 10.x.31.50 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 10
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 10
| Block103 M列 | Block103 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-01 | 10.x.31.51 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 11
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 11
| Block103 N列 | Block103 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-N01-SW-01 | 10.x.31.52 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 12
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 12
| Block103 P列 | Block103 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-P01-SW-01 | 10.x.31.53 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 13
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 13
| Block103 Q列 | Block103 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-Q01-SW-01 | 10.x.31.54 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 14
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 14
| Block103 R列 | Block103 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-R01-SW-01 | 10.x.31.55 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 15
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 15
| Block103 S列 | Block103 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-S01-SW-01 | 10.x.31.56 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 16
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 16
| Block103 T列 | Block103 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-T01-SW-01 | 10.x.31.57 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 17
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 17
| Block103 U列 | Block103 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0103-MGT-U01-SW-01 | 10.x.31.58 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 18（预留）
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-02 | 18（预留）
Block104 | Block104 A列 | Block104 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0104-MGT-A01-SW-01 | 10.x.31.61 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 1(预留)
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 1(预留)
| Block104 B列 | Block104 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-B01-SW-01 | 10.x.31.62 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 2
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 2
| Block104 C列 | Block104 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-C01-SW-01 | 10.x.31.63 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 3
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 3
| Block104 D列 | Block104 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-D01-SW-01 | 10.x.31.64 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 4
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 4
| Block104 E列 | Block104 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-E01-SW-01 | 10.x.31.65 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 5
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 5
| Block104 F列 | Block104 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-F01-SW-01 | 10.x.31.66 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 6
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 6
| Block104 G列 | Block104 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-G01-SW-01 | 10.x.31.67 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 7
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 7
| Block104 H列 | Block104 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-H01-SW-01 | 10.x.31.68 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 8
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 8
| Block104 J列 | Block104 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-01 | 10.x.31.69 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 9
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 9
| Block104 K列 | Block104 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-01 | 10.x.31.70 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 10
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 10
| Block104 M列 | Block104 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-01 | 10.x.31.71 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 11
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 11
| Block104 N列 | Block104 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-N01-SW-01 | 10.x.31.72 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 12
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 12
| Block104 P列 | Block104 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-P01-SW-01 | 10.x.31.73 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 13
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 13
| Block104 Q列 | Block104 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-Q01-SW-01 | 10.x.31.74 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 14
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 14
| Block104 R列 | Block104 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-R01-SW-01 | 10.x.31.75 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 15
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 15
| Block104 S列 | Block104 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-S01-SW-01 | 10.x.31.76 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 16
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 16
| Block104 T列 | Block104 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-T01-SW-01 | 10.x.31.77 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 17
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 17
| Block104 U列 | Block104 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0104-MGT-U01-SW-01 | 10.x.31.78 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 18（预留）
[10 empty] | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-02 | 18（预留）
电力方仓动环接入 | 低压方仓LV101 | 低压方仓LV101动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM01-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.81 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 1
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 1
| 低压方仓LV102 | 低压方仓LV102动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM02-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.82 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 2
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 2
| 低压方仓LV201 | 低压方仓LV201动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM03-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.83 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 3
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 3
| 低压方仓LV202 | 低压方仓LV202动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM04-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.84 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 4
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 4
| 低压方仓LV301 | 低压方仓LV301动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM05-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.85 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 5
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 5
| 低压方仓LV302 | 低压方仓LV302动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM06-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.86 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 6
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 6
| 低压方仓LV401 | 低压方仓LV401动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM07-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.87 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 7
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 7
| 低压方仓LV402 | 低压方仓LV402动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM08-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.88 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 8
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 8
| 中压方仓MV101 | 中压方仓MV101动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.89 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 9
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 9
| 中压方仓MV102 | 中压方仓MV102动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.90 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 10
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 10
| 油机并机方仓MV301 | 油机并机方仓MV301动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.91 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 11
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 11
| 柴发水处理方仓 | 柴发水处理方仓接入交换机1 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.92 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 12
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 12
|  | 柴发水处理方仓接入交换机2 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.93 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 13
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 13
|  | 柴发水处理方仓接入交换机3 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-03 | 10.x.31.94 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 14
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 14
| 备件方仓 | 备品备件方仓接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101--SRAL0101-MGT-01-SW-01 | 10.x.31.95 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 15
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 15
电力方仓电力接入 | 低压方仓LV101 | 低压方仓LV101电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM01-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.101 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 16
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 16
| 低压方仓LV102 | 低压方仓LV102电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM02-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.102 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 17
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 17
| 低压方仓LV201 | 低压方仓LV201电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM03-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.103 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 18
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 18
| 低压方仓LV202 | 低压方仓LV202电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM04-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.104 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 19
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 19
| 低压方仓LV301 | 低压方仓LV301电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM05-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.105 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 20
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 20
| 低压方仓LV302 | 低压方仓LV302电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM06-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.106 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 21
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 21
| 低压方仓LV401 | 低压方仓LV401电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM07-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.107 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 22
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 22
| 低压方仓LV402 | 低压方仓LV402电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM08-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.108 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 23
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 23
| 中压方仓MV101 | 中压方仓MV101电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.109 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 24
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 24
| 中压方仓MV102 | 中压方仓MV102电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.110 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 25
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 25
| 油机并机方仓MV301 | 油机并机方仓MV301电力接入交换机1 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-02 | 10.x.31.111 | 31 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 26
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 26
| 油机并机方仓MV301 | 油机并机方仓MV301电力接入交换机2 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-03 | 10.x.31.112 | 31 | 部分项目没有 | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 27
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 27
二楼办公区 | 办公区域接入交换机1 | 办公区域接入交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-01 | 10.x.31.121 | 31~44 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 30
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 30
| 办公区域接入交换机2 | 办公区域接入交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-02 | 10.x.31.122 | 31~44 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 31
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 31
| 办公区域接入交换机3 | 办公区域接入交换机3 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-03 | 10.x.31.123 | 31~44 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 32
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 32
| 办公区域接入交换机4 | 办公区域接入交换机4 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-04 | 10.x.31.124 | 31~44 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 33
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 33
| 办公区域接入交换机5 | 办公区域接入交换机5 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-05 | 10.x.31.125 | 31~44 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 34
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 34
| 办公区域接入交换机6 | 办公区域接入交换机6 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-06 | 10.x.31.126 | 31~44 |  | 10.x.31.254/24 | 25，26 | Trunk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-01 | 35
[10 empty] | QY-QX-BD1-R0202-SW-02-02 | 35
Block101 | Block101 J列 | BLOCK101 J列AP交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-01W | 10.x.40.1 | 31~44 |  | 10.2.40.254/24 | 25，26 | Trucnk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02W-01 | 1
Block102 | Block102 J列 | BLOCK102 J列AP交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-01W | 10.x.40.2 | 31~44 |  | 10.2.40.254/24 | 25，26 | Trucnk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02W-01 | 2
Block103 | Block103 J列 | BLOCK103 J列AP交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-01W | 10.x.40.3 | 31~44 |  | 10.2.40.254/24 | 25，26 | Trucnk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02W-01 | 3
Block104 | Block104 J列 | BLOCK104 J列AP交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-01W | 10.x.40.4 | 31~44 |  | 10.2.40.254/24 | 25，26 | Trucnk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02W-01 | 4
二楼办公区 | 办公区域外网AP交换机1 | 办公区域外网AP交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01W-01 | 10.x.40.5 | 31~44 |  | 10.2.40.254/24 | 25，26 | Trucnk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02W-01 | 5
二楼办公区 | 办公区域外网交换机2 | 办公区域外网交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01W-02 | 10.x.40.6 | 31~44 |  | 10.2.40.254/24 | 25，26 | Trucnk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02W-01 | 6
二楼办公区 | 办公区域外网交换机3 | 办公区域外网交换机3 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01W-03 | 10.x.40.7 | 31~44 |  | 10.2.40.254/24 | 25，26 | Trucnk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02W-01 | 7
二楼办公区 | 办公外网AC控制器 | 办公外网AC控制器 | QY-QX-BD1-R0202-AC-01W | 10.x.40.250 | 31~44 |  | 10.2.40.254/24 | 25，26 | Trucnk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02W-01
二楼办公区 | 办公外网防火墙 | 办公外网防火墙 | QY-QX-BD1-R0202-FW-01W | 10.x.40.251 | 31~44 |  | 10.2.40.254/24 | 25，26 | Trucnk 允许31~50通过 | QY-QX-BD1-R0202-SW-02W-01

## Block102 (hidden)
地理位置 | Block102
涉及交换机 | M0102-MGT-B01-SW-01/M0102-MGT-C01-SW-01/M0102-MGT-D01-SW-01/M0102-MGT-E01-SW-01/M0102-MGT-F01-SW-01/M0102-MGT-G01-SW-01/M0102-MGT-H01-SW-01/M0102-MGT-J01-SW-01/M0102-MGT-K01-SW-01/M0102-MGT-M01-SW-01/M0102-MGT-N01-SW-01/M0102-MGT-P01-SW-01/M0102-MGT-Q01-SW-01/M0102-MGT-R01-SW-01/M0102-MGT-S01-SW-01/M0102-MGT-T01-SW-01 M0102-MGT-K01-SW-02//M0102-MGT-M01-SW-02
Vlan地址占用情况 | Vlan35 | 动环监控1 |  | 10.50.35.1～10.50.35.169
| Vlan32 | 视频监控1 |  | 10.50.32.1～10.50.32.70
| Vlan34 | 门禁控制 |  | 10.50.34.1～10.50.34.9
| Vlan40 | 管理无线 |  | 10.50.40.1～10.50.40.9
| Vlan41 | 机器人无线 |  | 10.50.41.1～10.50.41.22
| Vlan31 | 接入交换机管理 |  | 10.50.31.1～10.50.31.16
| Vlan21 | 汇聚交换机管理 |  | 10.50.21.101～10.50.21.102
交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan | 交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan
Block102 B列接入交换机 | M0102-MGT-B01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.1 | 35 | Block102 K列接入交换机 10.50.31.9 | M0102-MGT-K01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.90 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-B01-BMTR-01 | 10.50.35.2 | 35 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-K01-BMTR-01 | 10.50.35.91 | 35
|  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-B01 | 10.50.35.3 | 35 |  |  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-K01 | 10.50.35.92 | 35
|  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-B01-INV-01 | 10.50.35.4 | 35 |  |  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-K01-INV-01 | 10.50.35.93 | 35
|  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-B01-INV-02 | 10.50.35.5 | 35 |  |  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-K01-INV-02 | 10.50.35.94 | 35
|  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-B01-AC-01 | 10.50.35.6 | 35 |  |  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-K01-AC-01 | 10.50.35.95 | 35
|  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-B01-AC-02 | 10.50.35.7 | 35 |  |  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-K01-AC-02 | 10.50.35.96 | 35
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.8 | 35 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.97 | 35
|  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-B01-DC-01 | 10.50.35.9 | 35 |  |  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-K01-DC-01 | 10.50.35.98 | 35
|  | 10 | B102-DH-B | M0102-MGT-B01-DA-01 | 10.50.35.10 | 35 |  |  | 10 | B102-DH-K | M0102-MGT-K01-DA-01 | 10.50.35.99 | 35
|  | 11 | 半球 | M0102-CAM-A01 | 10.50.32.1 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0102-CAM-JK01 | 10.50.32.35 | 32
|  | 12 | 半球 | M0102-CAM-A02 | 10.50.32.2 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0102-CAM-JK02 | 10.50.32.36 | 32
|  | 13 | 半球 | M0102-CAM-A03 | 10.50.32.3 | 32 |  |  | 13 | NVR | M0102-MGT-K01-NVR-01 | 10.50.32.37 | 32
|  | 14 | 半球 | M0102-CAM-A04 | 10.50.32.4 | 32 |  |  | 14 | 室外枪机 | M0102-CAM-02W | 10.50.32.38 | 32
|  | 15 | 半球 | M0102-CAM-AB01 | 10.50.32.5 | 32 |  |  | 15 | 室外枪机 | M0102-CAM-03W | 10.50.32.39 | 32
|  | 16 | 半球 | M0102-CAM-AB02 | 10.50.32.6 | 32 |  |  | 16 | Lora | M0102-MGT-K01-RDA-01 | 10.50.41.9 | 41
|  | 17 | 半球 | M0102-CAM-01 | 10.50.32.7 | 32 |  |  | 17
|  | 18 | Lora | M0102-MGT-B01-RDA-01 | 10.50.41.1 | 41 |  |  | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02
Block102 C列接入交换机 | M0102-MGT-C01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.11 | 35 | Block102 M列接入交换机 | M0102-MGT-M01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.100 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-C01-BMTR-01 | 10.50.35.12 | 35 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-M01-BMTR-01 | 10.50.35.101 | 35
|  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-C01 | 10.50.35.13 | 35 |  |  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-M01 | 10.50.35.102 | 35
|  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-C01-INV-01 | 10.50.35.14 | 35 |  |  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-M01-INV-01 | 10.50.35.103 | 35
|  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-C01-INV-02 | 10.50.35.15 | 35 |  |  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-M01-INV-02 | 10.50.35.104 | 35
|  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-C01-AC-01 | 10.50.35.16 | 35 |  |  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-M01-AC-01 | 10.50.35.105 | 35
|  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-C01-AC-02 | 10.50.35.17 | 35 |  |  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-M01-AC-02 | 10.50.35.106 | 35
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.18 | 35 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.107 | 35
|  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-C01-DC-01 | 10.50.35.19 | 35 |  |  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-M01-DC-01 | 10.50.35.108 | 35
|  | 10 | B102-DH-C | M0102-MGT-C01-DA-01 | 10.50.35.20 | 35 |  |  | 10 | B102-DH-N | M0102-MGT-M01-DA-01 | 10.50.35.109 | 35
|  | 11 | 半球 | M0102-CAM-BC01 | 10.50.32.8 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0102-CAM-KM01 | 10.50.32.40 | 32
|  | 12 | 半球 | M0102-CAM-BC02 | 10.50.32.9 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0102-CAM-KM02 | 10.50.32.41 | 32
|  | 13 | ACS | M0102-ACCON-01 | 10.50.34.1 | 34 |  |  | 13 | NVR | M0102-MGT-M01-NVR-01 | 10.50.32.42 | 32
|  | 14 | ACS | M0102-ACCON-03 | 10.50.34.2 | 34 |  |  | 14 | Lora | M0102-MGT-M01-RDA-01 | 10.50.41.10 | 41
|  | 15 | ACS | M0102-ACCON-06 | 10.50.34.3 | 34 |  |  | 15 | 机器人无线AP | M0102-AP-01 | 10.50.41.11 | 41
|  | 16 | ACS | PAL0101-ACCON-02 | 10.50.34.4 | 34 |  |  | 16
|  | 17 | 人脸识别一体机 | PAL0101-ACLOCK-02R | 10.50.34.5 | 34 |  |  | 17
|  | 18 | Lora | M0102-MGT-C01-RDA-01 | 10.50.41.2 | 41 |  |  | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02
Block102 D列接入交换机 | M0102-MGT-D01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.21 | 35 | Block102 N列接入交换机 10.50.31.11 | M0102-MGT-N01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.110 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-D01-BMTR-01 | 10.50.35.22 | 35 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-N01-BMTR-01 | 10.50.35.111 | 35
|  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-D01 | 10.50.35.23 | 35 |  |  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-N01 | 10.50.35.112 | 35
|  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-D01-INV-01 | 10.50.35.24 | 35 |  |  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-N01-INV-01 | 10.50.35.113 | 35
|  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-D01-INV-02 | 10.50.35.25 | 35 |  |  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-N01-INV-02 | 10.50.35.114 | 35
|  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-D01-AC-01 | 10.50.35.26 | 35 |  |  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-N01-AC-01 | 10.50.35.115 | 35
|  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-D01-AC-02 | 10.50.35.27 | 35 |  |  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-N01-AC-02 | 10.50.35.116 | 35
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.28 | 35 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.117 | 35
|  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-D01-DC-01 | 10.50.35.29 | 35 |  |  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-N01-DC-01 | 10.50.35.118 | 35
|  | 10 | B102-DH-D | M0102-MGT-D01-DA-01 | 10.50.35.30 | 35 |  |  | 10 | B102-DH-P | M0102-MGT-N01-DA-01 | 10.50.35.119 | 35
|  | 11 | 半球 | M0102-CAM-CD01 | 10.50.32.10 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0102-CAM-MN01 | 10.50.32.43 | 32
|  | 12 | 半球 | M0102-CAM-CD02 | 10.50.32.11 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0102-CAM-MN02 | 10.50.32.44 | 32
|  | 13 | 人脸识别摄像机 | M0102-CAM-02 | 10.50.32.12 | 32 |  |  | 13 | Lora | M0102-MGT-N01-RDA-01 | 10.50.41.12 | 41
|  | 14 | 人脸识别摄像机 | PAL0101-CAM-03 | 10.50.32.13 | 32 |  |  | 14 | 机器人无线AP | M0102-AP-03 | 10.50.41.13 | 41
|  | 15 | 室内枪机 | PAL0101-CAM-04 | 10.50.32.14 | 32 |  |  | 15
|  | 16 | 室内枪机 | PAL0101-CAM-05 | 10.50.32.15 | 32 |  |  | 16
|  | 17 | Lora | M0102-MGT-D01-RDA-01 | 10.50.41.3 | 41 |  |  | 17
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02
Block102 E列接入交换机 | M0102-MGT-E01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.31 | 35 | Block102 P列接入交换机 | M0102-MGT-P01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.120 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-E01-BMTR-01 | 10.50.35.32 | 35 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-P01-BMTR-01 | 10.50.35.121 | 35
|  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-E01 | 10.50.35.33 | 35 |  |  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-P01 | 10.50.35.122 | 35
|  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-E01-INV-01 | 10.50.35.34 | 35 |  |  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-P01-INV-01 | 10.50.35.123 | 35
|  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-E01-INV-02 | 10.50.35.35 | 35 |  |  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-P01-INV-02 | 10.50.35.124 | 35
|  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-E01-AC-01 | 10.50.35.36 | 35 |  |  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-P01-AC-01 | 10.50.35.125 | 35
|  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-E01-AC-02 | 10.50.35.37 | 35 |  |  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-P01-AC-02 | 10.50.35.126 | 35
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.38 | 35 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.127 | 35
|  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-E01-DC-01 | 10.50.35.39 | 35 |  |  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-P01-DC-01 | 10.50.35.128 | 35
|  | 10 | B102-DH-E | M0102-MGT-E01-DA-01 | 10.50.35.40 | 35 |  |  | 10 | B102-DH-Q | M0102-MGT-P01-DA-01 | 10.50.35.129 | 35
|  | 11 | 半球 | M0102-CAM-DE01 | 10.50.32.16 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0102-CAM-NP01 | 10.50.32.45 | 32
|  | 12 | 半球 | M0102-CAM-DE02 | 10.50.32.17 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0102-CAM-NP02 | 10.50.32.46 | 32
|  | 13 | 室外枪机 | PAL0101-CAM-01W | 10.50.32.18 | 32 |  |  | 13 | 半球 | M0102-CAM-NP03 | 10.50.32.47 | 32
|  | 14 | 室外枪机 | M0102-CAM-04W | 10.50.32.19 | 32 |  |  | 14 | 半球 | M0102-CAM-NP04 | 10.50.32.48 | 32
|  | 15 | 室外枪机 | M0102-CAM-05W | 10.50.32.20 | 32 |  |  | 15 | 半球 | M0102-CAM-NP05 | 10.50.32.49 | 32
|  | 16 | Lora | M0102-MGT-E01-RDA-01 | 10.50.41.4 | 41 |  |  | 16 | Lora | M0102-MGT-P01-RDA-01 | 10.50.41.14 | 41
|  | 17 | [6 empty] | 17
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02
Block102 F列接入交换机 | M0102-MGT-F01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.41 | 35 | Block102 Q列接入交换机 | M0102-MGT-Q01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.130 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-F01-BMTR-01 | 10.50.35.42 | 35 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-Q01-BMTR-01 | 10.50.35.131 | 35
|  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-F01 | 10.50.35.43 | 35 |  |  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-Q01 | 10.50.35.132 | 35
|  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-F01-INV-01 | 10.50.35.44 | 35 |  |  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-Q01-INV-01 | 10.50.35.133 | 35
|  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-F01-INV-02 | 10.50.35.45 | 35 |  |  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-Q01-INV-02 | 10.50.35.134 | 35
|  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-F01-AC-01 | 10.50.35.46 | 35 |  |  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-Q01-AC-01 | 10.50.35.135 | 35
|  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-F01-AC-02 | 10.50.35.47 | 35 |  |  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-Q01-AC-02 | 10.50.35.136 | 35
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.48 | 35 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.137 | 35
|  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-F01-DC-01 | 10.50.35.49 | 35 |  |  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-Q01-DC-01 | 10.50.35.138 | 35
|  | 10 | B102-DH-F | M0102-MGT-F01-DA-01 | 10.50.35.50 | 35 |  |  | 10 | B102-DH-R | M0102-MGT-Q01-DA-01 | 10.50.35.139 | 35
|  | 11 | 半球 | M0102-CAM-EF01 | 10.50.32.21 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0102-CAM-PQ01 | 10.50.32.50 | 32
|  | 12 | 半球 | M0102-CAM-EF02 | 10.50.32.22 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0102-CAM-PQ02 | 10.50.32.51 | 32
|  | 13 | Lora | M0102-MGT-F01-RDA-01 | 10.50.41.5 | 41 |  |  | 13 | 半球 | M0102-CAM-NP06 | 10.50.32.52 | 32
|  | 14 | 机器人无线AP | M0102-AP-02 | 10.50.41.6 | 41 |  |  | 14 | 半球 | M0102-CAM-05 | 10.50.32.53 | 32
|  | 15 | [6 empty] | 15 | 半球 | M0102-CAM-06 | 10.50.32.54 | 32
|  | 16 | [6 empty] | 16 | 无线网关 | 无线网关 | 10.50.41.15 | 41
|  | 17 | [6 empty] | 17 | 无线网关 | 无线网关 | 10.50.41.16 | 41
|  | 18 | [6 empty] | 18 | Lora | M0102-MGT-Q01-RDA-01 | 10.50.41.17 | 41
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02
Block102 G列接入交换机 | M0102-MGT-G01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.51 | 35 | Block102 R列接入交换机 | M0102-MGT-R01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.140 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-G01-BMTR-01 | 10.50.35.52 | 35 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-R01-BMTR-01 | 10.50.35.141 | 35
|  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-G01 | 10.50.35.53 | 35 |  |  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-R01 | 10.50.35.142 | 35
|  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-G01-INV-01 | 10.50.35.54 | 35 |  |  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-R01-INV-01 | 10.50.35.143 | 35
|  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-G01-INV-02 | 10.50.35.55 | 35 |  |  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-R01-INV-02 | 10.50.35.144 | 35
|  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-G01-AC-01 | 10.50.35.56 | 35 |  |  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-R01-AC-01 | 10.50.35.145 | 35
|  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-G01-AC-02 | 10.50.35.57 | 35 |  |  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-R01-AC-02 | 10.50.35.146 | 35
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.58 | 35 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.147 | 35
|  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-G01-DC-01 | 10.50.35.59 | 35 |  |  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-R01-DC-01 | 10.50.35.148 | 35
|  | 10 | B102-DH-G | M0102-MGT-G01-DA-01 | 10.50.35.60 | 35 |  |  | 10 | B102-DH-S | M0102-MGT-R01-DA-01 | 10.50.35.149 | 35
|  | 11 | 半球 | M0102-CAM-FG01 | 10.50.32.23 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0102-CAM-QR01 | 10.50.32.55 | 32
|  | 12 | 半球 | M0102-CAM-FG02 | 10.50.32.24 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0102-CAM-QR02 | 10.50.32.56 | 32
|  | 13 | 半球 | M0102-CAM-FG03 | 10.50.32.25 | 32 |  |  | 13 | 半球 | M0102-CAM-U01 | 10.50.32.57 | 32
|  | 14 | 半球 | M0102-CAM-FG04 | 10.50.32.26 | 32 |  |  | 14 | 半球 | M0102-CAM-07 | 10.50.32.58 | 32
|  | 15 | 半球 | M0102-CAM-FG05 | 10.50.32.27 | 32 |  |  | 15 | 人脸识别摄像机 | M0102-CAM-08 | 10.50.32.59 | 32
|  | 16 | Lora | M0102-MGT-G01-RDA-01 | 10.50.41.6 | 41 |  |  | 16 | 20"工业屏 | M0102-PAD-01 | 10.50.32.60 | 32
|  | 17 | [6 empty] | 17 | Lora | M0102-MGT-R01-RDA-01 | 10.50.41.18 | 41
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02
Block102 H列接入交换机 | M0102-MGT-H01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.61 | 35 | Block102 S列接入交换机 | M0102-MGT-S01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.150 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-H01-BMTR-01 | 10.50.35.62 | 35 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-S01-BMTR-01 | 10.50.35.151 | 35
|  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-H01 | 10.50.35.63 | 35 |  |  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-S01 | 10.50.35.152 | 35
|  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-H01-INV-01 | 10.50.35.64 | 35 |  |  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-S01-INV-01 | 10.50.35.153 | 35
|  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-H01-INV-02 | 10.50.35.65 | 35 |  |  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-S01-INV-02 | 10.50.35.154 | 35
|  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-H01-AC-01 | 10.50.35.66 | 35 |  |  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-S01-AC-01 | 10.50.35.155 | 35
|  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-H01-AC-02 | 10.50.35.67 | 35 |  |  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-S01-AC-02 | 10.50.35.156 | 35
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.68 | 35 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.157 | 35
|  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-H01-DC-01 | 10.50.35.69 | 35 |  |  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-S01-DC-01 | 10.50.35.158 | 35
|  | 10 | B102-DH-H | M0102-MGT-H01-DA-01 | 10.50.35.70 | 35 |  |  | 10 | B102-DH-T | M0102-MGT-S01-DA-01 | 10.50.35.159 | 35
|  | 11 | 半球 | M0102-CAM-GH01 | 10.50.32.28 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0102-CAM-RS01 | 10.50.32.61 | 32
|  | 12 | 半球 | M0102-CAM-GH02 | 10.50.32.29 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0102-CAM-RS02 | 10.50.32.62 | 32
|  | 13 | 半球 | M0102-CAM-FG06 | 10.50.32.30 | 32 |  |  | 13 | ACS | M0102-ACCON-04 | 10.50.34.6 | 34
|  | 14 | 半球 | M0102-CAM-03 | 10.50.32.31 | 32 |  |  | 14 | ACS | M0102-ACCON-05 | 10.50.34.7 | 34
|  | 15 | 半球 | M0102-CAM-04 | 10.50.32.32 | 32 |  |  | 15 | ACS | M0102-ACCON-07 | 10.50.34.8 | 34
|  | 16 | AHU | M0102-IEAC-01 | 10.50.35.71 | 35 |  |  | 16 | ACS |  | 10.50.34.9 | 34
|  | 17 | AHU | M0102-IEAC-02 | 10.50.35.72 | 35 |  |  | 17 | 无线网关 | 无线网关 | 10.50.41.19 | 41
|  | 18 | AHU | M0102-IEAC-03 | 10.50.35.73 | 35 |  |  | 18 | 无线网关 | 无线网关 | 10.50.41.20 | 41
|  | 19 | AHU | M0102-IEAC-04 | 10.50.35.74 | 35 |  |  | 19 | 室外枪机 | M0102-CAM-01W | 10.50.32.63 | 32
|  | 20 | Lora | M0102-MGT-H01-RDA-01 | 10.50.41.7 | 41 |  |  | 20 | Lora | M0102-MGT-S01-RDA-01 | 10.50.41.21 | 41
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02
Block102 J列接入交换机 | M0102-MGT-J01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.75 | 35 | Block102 T列接入交换机 | M0102-MGT-T01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.35.160 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-J01-BMTR-01 | 10.50.35.76 | 35 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0102-MGT-T01-BMTR-01 | 10.50.35.161 | 35
|  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-J01 | 10.50.35.77 | 35 |  |  | 3 | HVDC | M0102-HVDC-T01 | 10.50.35.162 | 35
|  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-J01-INV-01 | 10.50.35.78 | 35 |  |  | 4 | KTNBQ | M0102-MGT-T01-INV-01 | 10.50.35.163 | 35
|  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-J01-INV-02 | 10.50.35.79 | 35 |  |  | 5 | GKNBQ | M0102-MGT-T01-INV-02 | 10.50.35.164 | 35
|  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-J01-AC-01 | 10.50.35.80 | 35 |  |  | 6 | 智能表 | M0102-SPM-T01-AC-01 | 10.50.35.165 | 35
|  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-J01-AC-02 | 10.50.35.81 | 35 |  |  | 7 | 智能表 | M0102-SPM-T01-AC-02 | 10.50.35.166 | 35
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.82 | 35 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.35.167 | 35
|  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-J01-DC-01 | 10.50.35.83 | 35 |  |  | 9 | 智能表 | M0102-SPM-T01-DC-01 | 10.50.35.168 | 35
|  | 10 | B102-DH-J | M0102-MGT-J01-DA-01 | 10.50.35.84 | 35 |  |  | 10 | B102-DH-U | M0102-MGT-T01-DA-01 | 10.50.35.169 | 35
|  | 11 | 半球 | M0102-CAM-HJ01 | 10.50.32.33 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0102-CAM-ST01 | 10.50.32.64 | 32
|  | 12 | 半球 | M0102-CAM-HJ02 | 10.50.32.34 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0102-CAM-ST02 | 10.50.32.65 | 32
|  | 13 | AHU | M0102-IEAC-05 | 10.50.35.85 | 35 |  |  | 13 | 半球 | M0102-CAM-TU01 | 10.50.32.66 | 32
|  | 14 | AHU | M0102-IEAC-06 | 10.50.35.86 | 35 |  |  | 14 | 半球 | M0102-CAM-TU02 | 10.50.32.67 | 32
|  | 15 | AHU | M0102-IEAC-07 | 10.50.35.87 | 35 |  |  | 15 | 半球 | M0102-CAM-U02 | 10.50.32.68 | 32
|  | 16 | AHU | M0102-IEAC-08 | 10.50.35.88 | 35 |  |  | 16 | 半球 | M0102-CAM-U03 | 10.50.32.69 | 32
|  | 17 | AHU | M0102-IEAC-09 | 10.50.35.89 | 35 |  |  | 17 | 半球 | M0102-CAM-U04 | 10.50.32.70 | 32
|  | 18 | Lora | M0102-MGT-J01-RDA-01 | 10.50.41.8 | 41 |  |  | 18 | Lora | M0102-MGT-T01-RDA-01 | 10.50.41.22 | 41
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B102IT方仓汇聚交换机（主） | M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B102IT方仓汇聚交换机（备） | M0102-MGT-M01-SW-02
Block102 K列汇聚交换机 | M0102-MGT-K01-SW-02 | 1 | Block102 B列接入交换机 | M0102-MGT-B01-SW-01 | 10.50.31.1 | 31 | Block102 M列汇聚交换机 | M0102-MGT-M01-SW-02 | 1 | Block102 B列接入交换机 | M0102-MGT-B01-SW-01 | 10.50.31.1 | 31
|  | 2 | Block102 C列接入交换机 | M0102-MGT-C01-SW-01 | 10.50.31.2 | 31 |  |  | 2 | Block102 C列接入交换机 | M0102-MGT-C01-SW-01 | 10.50.31.2 | 31
|  | 3 | Block102 D列接入交换机 | M0102-MGT-D01-SW-01 | 10.50.31.3 | 31 |  |  | 3 | Block102 D列接入交换机 | M0102-MGT-D01-SW-01 | 10.50.31.3 | 31
|  | 4 | Block102 E列接入交换机 | M0102-MGT-E01-SW-01 | 10.50.31.4 | 31 |  |  | 4 | Block102 E列接入交换机 | M0102-MGT-E01-SW-01 | 10.50.31.4 | 31
|  | 5 | Block102 F列接入交换机 | M0102-MGT-F01-SW-01 | 10.50.31.5 | 31 |  |  | 5 | Block102 F列接入交换机 | M0102-MGT-F01-SW-01 | 10.50.31.5 | 31
|  | 6 | Block102 G列接入交换机 | M0102-MGT-G01-SW-01 | 10.50.31.6 | 31 |  |  | 6 | Block102 G列接入交换机 | M0102-MGT-G01-SW-01 | 10.50.31.6 | 31
|  | 7 | Block102 H列接入交换机 | M0102-MGT-H01-SW-01 | 10.50.31.7 | 31 |  |  | 7 | Block102 H列接入交换机 | M0102-MGT-H01-SW-01 | 10.50.31.7 | 31
|  | 8 | Block102 J列接入交换机 | M0102-MGT-J01-SW-01 | 10.50.31.8 | 31 |  |  | 8 | Block102 J列接入交换机 | M0102-MGT-J01-SW-01 | 10.50.31.8 | 31
|  | 9 | Block102 K列接入交换机 | M0102-MGT-K01-SW-01 | 10.50.31.9 | 31 |  |  | 9 | Block102 K列接入交换机 | M0102-MGT-K01-SW-01 | 10.50.31.9 | 31
|  | 10 | Block102 M列接入交换机 | M0102-MGT-M01-SW-01 | 10.50.31.10 | 31 |  |  | 10 | Block102 M列接入交换机 | M0102-MGT-M01-SW-01 | 10.50.31.10 | 31
|  | 11 | Block102 N列接入交换机 | M0102-MGT-N01-SW-01 | 10.50.31.11 | 31 |  |  | 11 | Block102 N列接入交换机 | M0102-MGT-N01-SW-01 | 10.50.31.11 | 31
|  | 12 | Block102 P列接入交换机 | M0102-MGT-P01-SW-01 | 10.50.31.12 | 31 |  |  | 12 | Block102 P列接入交换机 | M0102-MGT-P01-SW-01 | 10.50.31.12 | 31
|  | 13 | Block102 Q列接入交换机 | M0102-MGT-Q01-SW-01 | 10.50.31.13 | 31 |  |  | 13 | Block102 Q列接入交换机 | M0102-MGT-Q01-SW-01 | 10.50.31.13 | 31
|  | 14 | Block102 R列接入交换机 | M0102-MGT-R01-SW-01 | 10.50.31.14 | 31 |  |  | 14 | Block102 R列接入交换机 | M0102-MGT-R01-SW-01 | 10.50.31.14 | 31
|  | 15 | Block102 S列接入交换机 | M0102-MGT-S01-SW-01 | 10.50.31.15 | 31 |  |  | 15 | Block102 S列接入交换机 | M0102-MGT-S01-SW-01 | 10.50.31.15 | 31
|  | 16 | Block102 T列接入交换机 | M0102-MGT-T01-SW-01 | 10.50.31.16 | 31 |  |  | 16 | Block102 T列接入交换机 | M0102-MGT-T01-SW-01 | 10.50.31.16 | 31
|  | 17 | [6 empty] | 17
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | [6 empty] | 25
|  | 26 | [6 empty] | 26
|  | 27 | [6 empty] | 27
|  | 28 | [6 empty] | 28
|  | 29 | [6 empty] | 29
|  | 30 | [6 empty] | 30
|  | 31 | 弱电间核心交换机（主） | R0202-MGT-01-SW-06-01 |  |  |  |  | 31 | 弱电间核心交换机（主） | R0202-MGT-01-SW-06-01
|  | 32 | 弱电间核心交换机（备） | R0202-MGT-01-SW-06-02 |  |  |  |  | 32 | 弱电间核心交换机（备） | R0202-MGT-01-SW-06-02
|  | 33 | [6 empty] | 33
|  | 34 | [6 empty] | 34
Block102 J列管理无线AP接入交换机 | M0102-MGT-J01-APSW-01 | 1 | AB列间无线AP | M0102-AP-AB-01 |  | 40
|  | 2 | CD列间无线AP | M0102-AP-CD-01 |  | 40
|  | 3 | EF列间无线AP | M0102-AP-EF-01 |  | 40
|  | 4 | GH列间无线AP | M0102-AP-GH-01 |  | 40
|  | 5 | JK列间无线AP | M0102-AP-JK-01 |  | 40
|  | 6 | MN列间无线AP | M0102-AP-MN-01 |  | 40
|  | 7 | PQ列间无线AP | M0102-AP-PQ-01 |  | 40
|  | 8 | RS列间无线AP | M0102-AP-RS-01 |  | 40
|  | 9 | TU列间无线AP | M0102-AP-TU-01 |  | 40
|  | 10 | B102室外无线1 | M0102-AP-01W |  | 40
|  | 11 | B102室外无线2 | M0102-AP-02W |  | 40
|  | 12 | PAL0101-AP-02 | PAL0101-AP-02 |  | 40
|  | 13 | PAL0101-HVPM-01-AP-01 | PAL0101-HVPM-01-AP-01 |  | 40
|  | 14 | PAL0101-LVPM-04-AP-01 | PAL0101-LVPM-04-AP-01 |  | 40
|  | 15 | PAL0101-LVPM-03-AP-01 | PAL0101-LVPM-03-AP-01 |  | 40
|  | 16 | PAL0101-PSPM-01-AP-01 | PAL0101-PSPM-01-AP-01 |  | 40
17
18
19
20
21
22
23
24
|  | 25 | 弱电间AP汇聚交换机 | R0202-MGT--SW-05
26

## 101房间
地理位置 | 101房间 | [5 empty] | 数量
地址分配范围 | Vlan35 | 动环监控 |  | 10.x.35.1～10.x.35.254 |  |  | 254
| Vlan32 | 视频监控 |  | 10.x.32.1～10.x.32.80 |  |  | 80
| Vlan34 | 门禁控制 |  | 10.x.34.1～10.x.34.25 |  |  | 25
| Vlan41 | 机器人无线网络/AP |  | 10.x.41.1～10.x.41.25 |  |  | 25
| Vlan45 | 智能照明 |  | 10.x.45.1~10.x.45.10 |  |  | 10
| Vlan31 | 接入交换机管理 |  | 10.x.31.1～10.x.31.20 |  |  | 20
| Vlan21 | 汇聚交换机管理 |  | 10.x.21.1～10.x.21.2 |  |  | 1
* 门禁、视频需待图纸标准后，统一规划。预留的系统请按照上表的IP范围进行规划
交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan |  | 交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan
Block-A列接入交换机（预留） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-A01-SW-01（预留） | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.1 | 35 |  | Block-B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-B01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.15 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.2 | 35 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.16 | 35
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.3 | 35 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.17 | 35
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.4 | 35 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.18 | 35
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.5 | 35 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.19 | 35
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.6 | 35 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.20 | 35
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.7 | 35 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.21 | 35
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.8 | 35 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.22 | 35
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.9 | 35 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.23 | 35
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.10 | 35 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.24 | 35
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.11 | 35 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.25 | 35
|  | 12 | [7 empty] | 12
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23 | 智能照明1 |  | 10.x.45.1 | 45
|  | 24 | [7 empty] | 24 | 智能照明2 |  | 10.x.45.2 | 45
|  | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02
Block-C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-C01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.26 | 35 |  | Block-D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-D01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.40 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.27 | 35 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.41 | 35
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.28 | 35 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.42 | 35
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.29 | 35 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.43 | 35
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.30 | 35 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.44 | 35
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.31 | 35 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.45 | 35
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.32 | 35 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.46 | 35
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.33 | 35 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.47 | 35
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.34 | 35 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.48 | 35
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.35 | 35 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.49 | 35
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.36 | 35 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.50 | 35
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调01 |  | 10.x.35.37 | 35 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机1 |  | 10.x.35.38 | 35 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机2 |  | 10.x.35.39 | 35 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02
Block-E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-E01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.51 | 35 |  | Block-F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-F01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.65 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.52 | 35 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.66 | 35
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.53 | 35 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.67 | 35
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.54 | 35 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.68 | 35
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.55 | 35 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.69 | 35
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.56 | 35 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.70 | 35
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.57 | 35 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.71 | 35
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.58 | 35 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.72 | 35
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.59 | 35 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.73 | 35
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.60 | 35 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.74 | 35
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.61 | 35 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.75 | 35
|  | 12 | 新风机1 |  | 10.x.35.62 | 35 |  |  |  | 12
|  | 13 | 间接蒸发冷却空调02 |  | 10.x.35.63 | 35 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02
Block-G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-G01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.76 | 35 |  | Block-H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-H01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.90 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.77 | 35 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.91 | 35
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.78 | 35 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.92 | 35
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.79 | 35 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.93 | 35
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.80 | 35 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.94 | 35
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.81 | 35 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.95 | 35
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.82 | 35 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.96 | 35
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.83 | 35 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.97 | 35
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.84 | 35 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.98 | 35
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.85 | 35 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.99 | 35
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.86 | 35 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.100 | 35
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调03 |  | 10.x.35.87 | 35 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机3 |  | 10.x.35.88 | 35 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机4 |  | 10.x.35.89 | 35 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02
Block-J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.101 | 35 |  | Block-K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.115 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.102 | 35 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.116 | 35
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.103 | 35 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.117 | 35
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.104 | 35 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.118 | 35
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.105 | 35 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.119 | 35
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.106 | 35 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.120 | 35
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.107 | 35 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.121 | 35
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.108 | 35 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.122 | 35
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.109 | 35 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.123 | 35
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.110 | 35 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.124 | 35
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.111 | 35 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.125 | 35
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调04 |  | 10.x.35.112 | 35 |  |  |  | 12
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02
Block-M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.126 | 35 |  | Block-N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-N01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.140 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.127 | 35 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.141 | 35
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.128 | 35 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.142 | 35
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.129 | 35 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.143 | 35
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.130 | 35 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.144 | 35
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.131 | 35 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.145 | 35
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.132 | 35 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.146 | 35
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.133 | 35 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.147 | 35
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.134 | 35 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.148 | 35
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.135 | 35 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.149 | 35
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.136 | 35 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.150 | 35
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调05 |  | 10.x.35.137 | 35 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机5 |  | 10.x.35.138 | 35 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机6 |  | 10.x.35.139 | 35 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02
Block-P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-P01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.151 | 35 |  | Block-Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-Q01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.165 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.152 | 35 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.166 | 35
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.153 | 35 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.167 | 35
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.154 | 35 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.168 | 35
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.155 | 35 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.169 | 35
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.156 | 35 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.170 | 35
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.157 | 35 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.171 | 35
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.158 | 35 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.172 | 35
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.159 | 35 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.173 | 35
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.160 | 35 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.174 | 35
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.161 | 35 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.175 | 35
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调06 |  | 10.x.35.162 | 35 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机7 |  | 10.x.35.163 | 35 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机8 |  | 10.x.35.164 | 35 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02
Block-R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-R01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.176 | 35 |  | Block-S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-S01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.190 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.177 | 35 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.191 | 35
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.178 | 35 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.192 | 35
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.179 | 35 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.193 | 35
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.180 | 35 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.194 | 35
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.181 | 35 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.195 | 35
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.182 | 35 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.196 | 35
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.183 | 35 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.197 | 35
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.184 | 35 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.198 | 35
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.185 | 35 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.199 | 35
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.186 | 35 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.200 | 35
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调07 |  | 10.x.35.187 | 35 |  |  |  | 12
|  | 13 | 新风机2 |  | 10.x.35.188 | 35 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02
Block-T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-T01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.201 | 35 |  | Block-U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0101-MGT-U01-SW-01（预留） | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.35.215 | 35
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.202 | 35 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.35.216 | 35
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.203 | 35 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.35.217 | 35
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.204 | 35 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.35.218 | 35
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.205 | 35 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.35.219 | 35
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.206 | 35 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.35.220 | 35
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.207 | 35 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.35.221 | 35
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.208 | 35 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.35.222 | 35
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.209 | 35 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.35.223 | 35
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.210 | 35 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.35.224 | 35
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.211 | 35 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.35.225 | 35
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调08 |  | 10.x.35.212 | 35 |  |  |  | 12
|  | 13 | 间接蒸发冷却空调09 |  | 10.x.35.213 | 35 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 101房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 101房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02
Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 1 | Block101 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0101-MGT-A01-SW-01 |  | 31 |  | Block-J列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | 1 | Block101 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0101-MGT-A01-SW-01 |  | 31
|  | 2 | Block101 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-B01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 2 | Block101 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-B01-SW-01 |  | 31
|  | 3 | Block101 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-C01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 3 | Block101 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-C01-SW-01 |  | 31
|  | 4 | Block101 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-D01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 4 | Block101 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-D01-SW-01 |  | 31
|  | 5 | Block101 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-E01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 5 | Block101 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-E01-SW-01 |  | 31
|  | 6 | Block101 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-F01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 6 | Block101 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-F01-SW-01 |  | 31
|  | 7 | Block101 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-G01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 7 | Block101 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-G01-SW-01 |  | 31
|  | 8 | Block101 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-H01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 8 | Block101 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-H01-SW-01 |  | 31
|  | 9 | Block101 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 9 | Block101 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-01 |  | 31
|  | 10 | Block101 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 10 | Block101 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-01 |  | 31
|  | 11 | Block101 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 11 | Block101 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-M01-SW-01 |  | 31
|  | 12 | Block101 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-N01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 12 | Block101 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-N01-SW-01 |  | 31
|  | 13 | Block101 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-P01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 13 | Block101 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-P01-SW-01 |  | 31
|  | 14 | Block101 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-Q01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 14 | Block101 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-Q01-SW-01 |  | 31
|  | 15 | Block101 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-R01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 15 | Block101 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-R01-SW-01 |  | 31
|  | 16 | Block101 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-S01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 16 | Block101 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-S01-SW-01 |  | 31
|  | 17 | Block101 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-T01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 17 | Block101 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-T01-SW-01 |  | 31
|  | 18 | Block101 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0101-MGT-U01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 18 | Block101 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0101-MGT-U01-SW-01 |  | 31
|  | 19 | NVR01 | QY-QX-BD1-M0101-NVR-K01-01 | 10.x.32.1 | 32 |  |  |  | 19 | NVR01 | QY-QX-BD1-M0101-NVR-K01-01 | 10.x.32.1 | 32
|  | 20 | NVR02 | QY-QX-BD1-M0101-NVR-J01-01 | 10.x.32.2 | 32 |  |  |  | 20 | NVR02 | QY-QX-BD1-M0101-NVR-J01-01 | 10.x.32.2 | 32
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | [5 empty] | 25 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02
|  | 26 | [7 empty] | 26
|  | 27 | Block-J列汇聚交换机(备) | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 |  | IRF |  |  |  | 27 | Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 |  | IRF
|  | 28 | Block-J列汇聚交换机(备) | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 28 | Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02
Block-J列AP接入交换机（1） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-APSW-01 | 1 | 无线AP1 |  | 10.x.40.1 | 40
|  | 2 | 无线AP2 |  | 10.x.40.2 | 40
|  | 3 | 无线AP3 |  | 10.x.40.3 | 40
|  | 4 | 无线AP4 |  | 10.x.40.4 | 40
|  | 5 | 无线AP5 |  | 10.x.40.5 | 40
|  | 6 | 无线AP6 |  | 10.x.40.6 | 40
|  | 7 | 无线AP7 |  | 10.x.40.7 | 40
|  | 8 | 无线AP8 |  | 10.x.40.8 | 40
|  | 9 | 无线AP9 |  | 10.x.40.9 | 40
|  | 10 | 无线AP10 |  | 10.x.40.10 | 40
|  | 11 | 无线AP11 |  | 10.x.40.11 | 40
|  | 12 | 无线AP12 |  | 10.x.40.12 | 40
|  | 13 | 无线AP13 |  | 10.x.40.13 | 40
|  | 14 | 无线AP14 |  | 10.x.40.14 | 40
|  | 15 | 无线AP15 |  | 10.x.40.15 | 40
|  | 16 | 无线AP16 |  | 10.x.40.16 | 40
|  | 17 | 无线AP17 |  | 10.x.40.17 | 40
|  | 18 | 无线AP18 |  | 10.x.40.18 | 40
|  | 19 | 无线AP19 |  | 10.x.40.19 | 40
|  | 20 | 无线AP20 |  | 10.x.40.20 | 40
|  | 21 | 无线AP21 |  | 10.x.40.21 | 40
|  | 22 | 无线AP22 |  | 10.x.40.22 | 40
|  | 23 | 无线AP23 |  | 10.x.40.23 | 40
|  | 24 | 无线AP24 |  | 10.x.40.24 | 40
|  | 25 | 外网汇聚交换机 | QY-QX-BD2-R0202-SW-02W-01
|  | 26 | 外网汇聚交换机 | QY-QX-BD2-R0202-SW-02W-02

## 102房间
地理位置 | 102房间 | [5 empty] | 数量
地址分配范围 | Vlan36 | 动环监控 |  | 10.x.36.1～10.x.36.254 |  |  | 254
| Vlan32 | 视频监控 |  | 10.x.32.81～10.x.32.160 |  |  | 80
| Vlan34 | 门禁控制 |  | 10.x.34.26～10.x.34.50 |  |  | 25
| Vlan41 | 机器人无线网络/AP |  | 10.x.41.26～10.x.41.50 |  |  | 25
| Vlan45 | 智能照明 |  | 10.x.45.11~10.x.45.20 |  |  | 10
| Vlan31 | 接入交换机管理 |  | 10.x.31.21～10.x.31.40 |  |  | 20
| Vlan21 | 汇聚交换机管理 |  | 10.x.21.3～10.x.21.4 |  |  | 1
交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan |  | 交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan
Block-A列接入交换机（预留） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-A01-SW-01（预留） | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.1 | 36 |  | Block-B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-B01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.15 | 36
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.2 | 36 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.16 | 36
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.3 | 36 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.17 | 36
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.4 | 36 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.18 | 36
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.5 | 36 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.19 | 36
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.6 | 36 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.20 | 36
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.7 | 36 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.21 | 36
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.8 | 36 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.22 | 36
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.9 | 36 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.23 | 36
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.10 | 36 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.24 | 36
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.11 | 36 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.25 | 36
|  | 12 | [7 empty] | 12
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23 | 智能照明1 |  | 10.x.45.11 | 45
|  | 24 | [7 empty] | 24 | 智能照明2 |  | 10.x.45.12 | 45
|  | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02
Block-C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-C01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.26 | 36 |  | Block-D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-D01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.40 | 36
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.27 | 36 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.41 | 36
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.28 | 36 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.42 | 36
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.29 | 36 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.43 | 36
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.30 | 36 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.44 | 36
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.31 | 36 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.45 | 36
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.32 | 36 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.46 | 36
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.33 | 36 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.47 | 36
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.34 | 36 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.48 | 36
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.35 | 36 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.49 | 36
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.36 | 36 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.50 | 36
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调01 |  | 10.x.36.37 | 36 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机1 |  | 10.x.36.38 | 36 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机2 |  | 10.x.36.39 | 36 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02
Block-E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-E01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.51 | 36 |  | Block-F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-F01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.65 | 36
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.52 | 36 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.66 | 36
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.53 | 36 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.67 | 36
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.54 | 36 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.68 | 36
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.55 | 36 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.69 | 36
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.56 | 36 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.70 | 36
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.57 | 36 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.71 | 36
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.58 | 36 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.72 | 36
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.59 | 36 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.73 | 36
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.60 | 36 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.74 | 36
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.61 | 36 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.75 | 36
|  | 12 | 新风机1 |  | 10.x.36.62 | 36 |  |  |  | 12
|  | 13 | 间接蒸发冷却空调02 |  | 10.x.36.63 | 36 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02
Block-G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-G01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.76 | 36 |  | Block-H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-H01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.90 | 36
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.77 | 36 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.91 | 36
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.78 | 36 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.92 | 36
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.79 | 36 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.93 | 36
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.80 | 36 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.94 | 36
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.81 | 36 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.95 | 36
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.82 | 36 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.96 | 36
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.83 | 36 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.97 | 36
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.84 | 36 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.98 | 36
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.85 | 36 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.99 | 36
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.86 | 36 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.100 | 36
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调03 |  | 10.x.36.87 | 36 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机3 |  | 10.x.36.88 | 36 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机4 |  | 10.x.36.89 | 36 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02
Block-J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.101 | 36 |  | Block-K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.115 | 36
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.102 | 36 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.116 | 36
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.103 | 36 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.117 | 36
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.104 | 36 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.118 | 36
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.105 | 36 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.119 | 36
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.106 | 36 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.120 | 36
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.107 | 36 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.121 | 36
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.108 | 36 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.122 | 36
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.109 | 36 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.123 | 36
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.110 | 36 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.124 | 36
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.111 | 36 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.125 | 36
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调04 |  | 10.x.36.112 | 36 |  |  |  | 12
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02
Block-M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.126 | 36 |  | Block-N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-N01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.140 | 36
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.127 | 36 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.141 | 36
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.128 | 36 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.142 | 36
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.129 | 36 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.143 | 36
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.130 | 36 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.144 | 36
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.131 | 36 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.145 | 36
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.132 | 36 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.146 | 36
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.133 | 36 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.147 | 36
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.134 | 36 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.148 | 36
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.135 | 36 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.149 | 36
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.136 | 36 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.150 | 36
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调05 |  | 10.x.36.137 | 36 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机5 |  | 10.x.36.138 | 36 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机6 |  | 10.x.36.139 | 36 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02
Block-P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-P01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.151 | 36 |  | Block-Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-Q01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.165 | 36
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.152 | 36 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.166 | 36
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.153 | 36 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.167 | 36
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.154 | 36 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.168 | 36
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.155 | 36 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.169 | 36
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.156 | 36 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.170 | 36
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.157 | 36 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.171 | 36
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.158 | 36 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.172 | 36
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.159 | 36 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.173 | 36
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.160 | 36 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.174 | 36
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.161 | 36 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.175 | 36
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调06 |  | 10.x.36.162 | 36 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机7 |  | 10.x.36.163 | 36 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机8 |  | 10.x.36.164 | 36 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02
Block-R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-R01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.176 | 36 |  | Block-S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-S01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.190 | 36
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.177 | 36 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.191 | 36
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.178 | 36 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.192 | 36
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.179 | 36 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.193 | 36
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.180 | 36 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.194 | 36
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.181 | 36 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.195 | 36
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.182 | 36 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.196 | 36
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.183 | 36 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.197 | 36
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.184 | 36 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.198 | 36
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.185 | 36 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.199 | 36
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.186 | 36 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.200 | 36
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调07 |  | 10.x.36.187 | 36 |  |  |  | 12
|  | 13 | 新风机2 |  | 10.x.36.188 | 36 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02
Block-T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-T01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.201 | 36 |  | Block-U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0102-MGT-U01-SW-01（预留） | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.36.215 | 36
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.202 | 36 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.36.216 | 36
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.203 | 36 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.36.217 | 36
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.204 | 36 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.36.218 | 36
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.205 | 36 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.36.219 | 36
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.206 | 36 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.36.220 | 36
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.207 | 36 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.36.221 | 36
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.208 | 36 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.36.222 | 36
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.209 | 36 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.36.223 | 36
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.210 | 36 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.36.224 | 36
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.211 | 36 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.36.225 | 36
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调08 |  | 10.x.36.212 | 36 |  |  |  | 12
|  | 13 | 间接蒸发冷却空调09 |  | 10.x.36.213 | 36 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 102房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 102房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02
Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 1 | Block101 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0102-MGT-A01-SW-01 |  | 31 |  | Block-J列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | 1 | Block101 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0102-MGT-A01-SW-01 |  | 31
|  | 2 | Block101 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-B01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 2 | Block101 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-B01-SW-01 |  | 31
|  | 3 | Block101 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-C01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 3 | Block101 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-C01-SW-01 |  | 31
|  | 4 | Block101 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-D01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 4 | Block101 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-D01-SW-01 |  | 31
|  | 5 | Block101 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-E01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 5 | Block101 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-E01-SW-01 |  | 31
|  | 6 | Block101 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-F01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 6 | Block101 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-F01-SW-01 |  | 31
|  | 7 | Block101 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-G01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 7 | Block101 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-G01-SW-01 |  | 31
|  | 8 | Block101 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-H01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 8 | Block101 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-H01-SW-01 |  | 31
|  | 9 | Block101 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 9 | Block101 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-01 |  | 31
|  | 10 | Block101 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 10 | Block101 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-01 |  | 31
|  | 11 | Block101 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 11 | Block101 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-M01-SW-01 |  | 31
|  | 12 | Block101 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-N01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 12 | Block101 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-N01-SW-01 |  | 31
|  | 13 | Block101 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-P01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 13 | Block101 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-P01-SW-01 |  | 31
|  | 14 | Block101 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-Q01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 14 | Block101 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-Q01-SW-01 |  | 31
|  | 15 | Block101 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-R01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 15 | Block101 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-R01-SW-01 |  | 31
|  | 16 | Block101 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-S01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 16 | Block101 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-S01-SW-01 |  | 31
|  | 17 | Block101 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-T01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 17 | Block101 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-T01-SW-01 |  | 31
|  | 18 | Block101 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0102-MGT-U01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 18 | Block101 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0102-MGT-U01-SW-01 |  | 31
|  | 19 | NVR03 | QY-QX-BD1-M0102-NVR-K01-01 | 10.x.32.81 | 32 |  |  |  | 19 | NVR03 | QY-QX-BD1-M0102-NVR-K01-01 | 10.x.32.81 | 32
|  | 20 | NVR04 | QY-QX-BD1-M0102-NVR-J01-01 | 10.x.32.82 | 32 |  |  |  | 20 | NVR04 | QY-QX-BD1-M0102-NVR-J01-01 | 10.x.32.82 | 32
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | [5 empty] | 25 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02
|  | 26 | [7 empty] | 26
|  | 27 | Block-J列汇聚交换机(备) | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 |  | IRF |  |  |  | 27 | Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 |  | IRF
|  | 28 | Block-J列汇聚交换机(备) | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 28 | Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02
Block-J列AP接入交换机（1） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-APSW-01 | 1 | 无线AP1 |  | 10.x.40.25 | 40
|  | 2 | 无线AP2 |  | 10.x.40.26 | 40
|  | 3 | 无线AP3 |  | 10.x.40.27 | 40
|  | 4 | 无线AP4 |  | 10.x.40.28 | 40
|  | 5 | 无线AP5 |  | 10.x.40.29 | 40
|  | 6 | 无线AP6 |  | 10.x.40.30 | 40
|  | 7 | 无线AP7 |  | 10.x.40.31 | 40
|  | 8 | 无线AP8 |  | 10.x.40.32 | 40
|  | 9 | 无线AP9 |  | 10.x.40.33 | 40
|  | 10 | 无线AP10 |  | 10.x.40.34 | 40
|  | 11 | 无线AP11 |  | 10.x.40.35 | 40
|  | 12 | 无线AP12 |  | 10.x.40.36 | 40
|  | 13 | 无线AP13 |  | 10.x.40.37 | 40
|  | 14 | 无线AP14 |  | 10.x.40.38 | 40
|  | 15 | 无线AP15 |  | 10.x.40.39 | 40
|  | 16 | 无线AP16 |  | 10.x.40.40 | 40
|  | 17 | 无线AP17 |  | 10.x.40.41 | 40
|  | 18 | 无线AP18 |  | 10.x.40.42 | 40
|  | 19 | 无线AP19 |  | 10.x.40.43 | 40
|  | 20 | 无线AP20 |  | 10.x.40.44 | 40
|  | 21 | 无线AP21 |  | 10.x.40.45 | 40
|  | 22 | 无线AP22 |  | 10.x.40.46 | 40
|  | 23 | 无线AP23 |  | 10.x.40.47 | 40
|  | 24 | 无线AP24 |  | 10.x.40.48 | 40
|  | 25 | 外网汇聚交换机 | QY-QX-BD2-R0202-SW-02W-01
|  | 26 | 外网汇聚交换机 | QY-QX-BD2-R0202-SW-02W-02

## Block104 (hidden)
地理位置 | Block104
涉及交换机 | M0104-MGT-B01-SW-01/M0104-MGT-C01-SW-01/M0104-MGT-D01-SW-01/M0104-MGT-E01-SW-01/M0104-MGT-F01-SW-01/M0104-MGT-G01-SW-01/M0104-MGT-H01-SW-01/M0104-MGT-J01-SW-01/M0104-MGT-K01-SW-01/M0104-MGT-M01-SW-01/M0104-MGT-N01-SW-01/M0104-MGT-P01-SW-01/M0104-MGT-Q01-SW-01/M0104-MGT-R01-SW-01/M0104-MGT-S01-SW-01/M0104-MGT-T01-SW-01 M0104-MGT-K01-SW-02//M0104-MGT-M01-SW-02
Vlan地址占用情况 | Vlan37 | 动环监控3 |  | 10.50.37.1～10.50.37.169
| Vlan32 | 视频监控1 |  | 10.50.32.142～10.50.32.208
| Vlan34 | 门禁控制 |  | 10.50.34.21～10.50.34.28
| Vlan40 | 管理无线 |  | 10.50.40.19～10.50.40.27
| Vlan41 | 机器人无线 |  | 10.50.41.44～10.50.41.62
| Vlan31 | 接入交换机管理 |  | 10.50.31.33～10.50.31.48
| Vlan21 | 汇聚交换机管理 |  | 10.50.21.104//10.50.21.106
交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | VLAN | 交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | VLAN
Block104 B列接入交换机 10.50.31.33 | M0104-MGT-B01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.1 | 37 | Block104 K列接入交换机 | M0104-MGT-K01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.90 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-B01-BMTR-01 | 10.50.37.2 | 37 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-K01-BMTR-01 | 10.50.37.91 | 37
|  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-B01 | 10.50.37.3 | 37 |  |  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-K01 | 10.50.37.92 | 37
|  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-B01-INV-01 | 10.50.37.4 | 37 |  |  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-K01-INV-01 | 10.50.37.93 | 37
|  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-B01-INV-02 | 10.50.37.5 | 37 |  |  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-K01-INV-02 | 10.50.37.94 | 37
|  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-B01-AC-01 | 10.50.37.6 | 37 |  |  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-K01-AC-01 | 10.50.37.95 | 37
|  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-B01-AC-02 | 10.50.37.7 | 37 |  |  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-K01-AC-02 | 10.50.37.96 | 37
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.8 | 37 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.97 | 37
|  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-B01-DC-01 | 10.50.37.9 | 37 |  |  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-K01-DC-01 | 10.50.37.98 | 37
|  | 10 | B104-DH-B | M0104-MGT-B01-DA-01 | 10.50.37.10 | 37 |  |  | 10 | B104-DH-K | M0104-MGT-K01-DA-01 | 10.50.37.99 | 37
|  | 11 | 半球 | M0104-CAM-A01 | 10.50.32.142 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0104-CAM-JK01 | 10.50.32.174 | 32
|  | 12 | 半球 | M0104-CAM-A02 | 10.50.32.143 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0104-CAM-JK02 | 10.50.32.175 | 32
|  | 13 | 半球 | M0104-CAM-A03 | 10.50.32.144 | 32 |  |  | 13 | NVR | M0104-MGT-K01-NVR-01 | 10.50.32.176 | 32
|  | 14 | 半球 | M0104-CAM-A04 | 10.50.32.145 | 32 |  |  | 14 | Lora | M0104-MGT-K01-RDA-01 | 10.50.41.53 | 41
|  | 15 | 半球 | M0104-CAM-AB01 | 10.50.32.146 | 32 |  |  | 15
|  | 16 | 半球 | M0104-CAM-AB02 | 10.50.32.147 | 32 |  |  | 16
|  | 17 | 半球 | M0104-CAM-01 | 10.50.32.148 | 32 |  |  | 17
|  | 18 | Lora | M0104-MGT-B01-RDA-01 | 10.50.41.44 | 41 |  |  | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02
Block104 C列接入交换机 | M0104-MGT-C01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.11 | 37 | Block104 M列接入交换机 10.50.31.42 | B104-JRSW-M | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.100 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-C01-BMTR-01 | 10.50.37.12 | 37 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-M01-BMTR-01 | 10.50.37.101 | 37
|  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-C01 | 10.50.37.13 | 37 |  |  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-M01 | 10.50.37.102 | 37
|  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-C01-INV-01 | 10.50.37.14 | 37 |  |  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-M01-INV-01 | 10.50.37.103 | 37
|  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-C01-INV-02 | 10.50.37.15 | 37 |  |  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-M01-INV-02 | 10.50.37.104 | 37
|  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-C01-AC-01 | 10.50.37.16 | 37 |  |  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-M01-AC-01 | 10.50.37.105 | 37
|  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-C01-AC-02 | 10.50.37.17 | 37 |  |  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-M01-AC-02 | 10.50.37.106 | 37
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.18 | 37 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.107 | 37
|  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-C01-DC-01 | 10.50.37.19 | 37 |  |  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-M01-DC-01 | 10.50.37.108 | 37
|  | 10 | B104-DH-C | M0104-MGT-C01-DA-01 | 10.50.37.20 | 37 |  |  | 10 | B104-DH-N | M0104-MGT-M01-DA-01 | 10.50.37.109 | 37
|  | 11 | 半球 | M0104-CAM-BC01 | 10.50.32.149 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0104-CAM-KM01 | 10.50.32.177 | 32
|  | 12 | 半球 | M0104-CAM-BC02 | 10.50.32.150 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0104-CAM-KM02 | 10.50.32.178 | 32
|  | 13 | ACS | M0104-ACCON-01 | 10.50.34.21 | 34 |  |  | 13 | NVR | M0104-MGT-M01-NVR-01 | 10.50.32.179 | 32
|  | 14 | ACS | M0104-ACCON-03 | 10.50.34.22 | 34 |  |  | 14 | Lora | M0104-MGT-M01-RDA-01 | 10.50.41.54 | 41
|  | 15 | ACS | M0104-ACCON-06 | 10.50.34.23 | 34 |  |  | 15 | 机器人无线AP | M0104-AP-01 | 10.50.41.55 | 41
|  | 16 | ACS | PAL0101-ACCON-03 | 10.50.34.24 | 34 |  |  | 16
|  | 17 | 人脸识别一体机 | PAL0101-ACLOCK-03R | 10.50.34.25 | 34 |  |  | 17
|  | 18 | Lora | M0104-MGT-C01-RDA-01 | 10.50.41.45 | 41 |  |  | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02
Block104 D列接入交换机 10.50.31.35 | M0104-MGT-D01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.21 | 37 | Block104 N列接入交换机 10.50.31.43 | M0104-MGT-N01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.110 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-D01-BMTR-01 | 10.50.37.22 | 37 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-N01-BMTR-01 | 10.50.37.111 | 37
|  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-D01 | 10.50.37.23 | 37 |  |  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-N01 | 10.50.37.112 | 37
|  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-D01-INV-01 | 10.50.37.24 | 37 |  |  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-N01-INV-01 | 10.50.37.113 | 37
|  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-D01-INV-02 | 10.50.37.25 | 37 |  |  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-N01-INV-02 | 10.50.37.114 | 37
|  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-D01-AC-01 | 10.50.37.26 | 37 |  |  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-N01-AC-01 | 10.50.37.115 | 37
|  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-D01-AC-02 | 10.50.37.27 | 37 |  |  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-N01-AC-02 | 10.50.37.116 | 37
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.28 | 37 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.117 | 37
|  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-D01-DC-01 | 10.50.37.29 | 37 |  |  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-N01-DC-01 | 10.50.37.118 | 37
|  | 10 | B104-DH-D | M0104-MGT-D01-DA-01 | 10.50.37.30 | 37 |  |  | 10 | B104-DH-P | M0104-MGT-N01-DA-01 | 10.50.37.119 | 37
|  | 11 | 半球 | M0104-CAM-CD01 | 10.50.32.151 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0104-CAM-MN01 | 10.50.32.180 | 32
|  | 12 | 半球 | M0104-CAM-CD02 | 10.50.32.152 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0104-CAM-MN02 | 10.50.32.181 | 32
|  | 13 | 人脸识别摄像机 | M0104-CAM-02 | 10.50.32.153 | 32 |  |  | 13 | Lora | M0104-MGT-N01-RDA-01 | 10.50.41.56 | 41
|  | 14 | 人脸识别摄像机 | PAL0101-CAM-06 | 10.50.32.154 | 32 |  |  | 14 | 机器人无线AP | M0104-AP-03 | 10.50.41.57 | 41
|  | 15 | 室内枪机 | PAL0101-CAM-07 | 10.50.32.155 | 32 |  |  | 15
|  | 16 | 室内枪机 | PAL0101-CAM-08 | 10.50.32.156 | 32 |  |  | 16
|  | 17 | 室外枪机 | PAL0101-CAM-02W | 10.50.32.157 | 32 |  |  | 17
|  | 18 | Lora | M0104-MGT-D01-RDA-01 | 10.50.41.46 | 41 |  |  | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02
Block104 E列接入交换机 | M0104-MGT-E01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.31 | 37 | Block104 P列接入交换机 | M0104-MGT-P01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.120 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-E01-BMTR-01 | 10.50.37.32 | 37 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-P01-BMTR-01 | 10.50.37.121 | 37
|  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-E01 | 10.50.37.33 | 37 |  |  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-P01 | 10.50.37.122 | 37
|  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-E01-INV-01 | 10.50.37.34 | 37 |  |  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-P01-INV-01 | 10.50.37.123 | 37
|  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-E01-INV-02 | 10.50.37.35 | 37 |  |  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-P01-INV-02 | 10.50.37.124 | 37
|  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-E01-AC-01 | 10.50.37.36 | 37 |  |  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-P01-AC-01 | 10.50.37.125 | 37
|  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-E01-AC-02 | 10.50.37.37 | 37 |  |  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-P01-AC-02 | 10.50.37.126 | 37
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.38 | 37 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.127 | 37
|  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-E01-DC-01 | 10.50.37.39 | 37 |  |  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-P01-DC-01 | 10.50.37.128 | 37
|  | 10 | B104-DH-E | M0104-MGT-E01-DA-01 | 10.50.37.40 | 37 |  |  | 10 | B104-DH-Q | M0104-MGT-P01-DA-01 | 10.50.37.129 | 37
|  | 11 | 半球 | M0104-CAM-DE01 | 10.50.32.158 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0104-CAM-NP01 | 10.50.32.182 | 32
|  | 12 | 半球 | M0104-CAM-DE02 | 10.50.32.159 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0104-CAM-NP02 | 10.50.32.183 | 32
|  | 13 | Lora | M0104-MGT-E01-RDA-01 | 10.50.41.47 | 41 |  |  | 13 | 半球 | M0104-CAM-NP03 | 10.50.32.184 | 32
|  | 14 | [6 empty] | 14 | 半球 | M0104-CAM-NP04 | 10.50.32.185 | 32
|  | 15 | [6 empty] | 15 | 半球 | M0104-CAM-NP05 | 10.50.32.186 | 32
|  | 16 | [6 empty] | 16 | Lora | M0104-MGT-P01-RDA-01 | 10.50.41.58 | 41
|  | 17 | [6 empty] | 17
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02
Block104 F列接入交换机 10.50.31.37 | M0104-MGT-F01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.41 | 37 | Block104 Q列接入交换机 10.50.31.45 | M0104-MGT-Q01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.130 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-F01-BMTR-01 | 10.50.37.42 | 37 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-Q01-BMTR-01 | 10.50.37.131 | 37
|  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-F01 | 10.50.37.43 | 37 |  |  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-Q01 | 10.50.37.132 | 37
|  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-F01-INV-01 | 10.50.37.44 | 37 |  |  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-Q01-INV-01 | 10.50.37.133 | 37
|  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-F01-INV-02 | 10.50.37.45 | 37 |  |  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-Q01-INV-02 | 10.50.37.134 | 37
|  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-F01-AC-01 | 10.50.37.46 | 37 |  |  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-Q01-AC-01 | 10.50.37.135 | 37
|  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-F01-AC-02 | 10.50.37.47 | 37 |  |  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-Q01-AC-02 | 10.50.37.136 | 37
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.48 | 37 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.137 | 37
|  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-F01-DC-01 | 10.50.37.49 | 37 |  |  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-Q01-DC-01 | 10.50.37.138 | 37
|  | 10 | B104-DH-F | M0104-MGT-F01-DA-01 | 10.50.37.50 | 37 |  |  | 10 | B104-DH-R | M0104-MGT-Q01-DA-01 | 10.50.37.139 | 37
|  | 11 | 半球 | M0104-CAM-EF01 | 10.50.32.160 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0104-CAM-PQ01 | 10.50.32.187 | 32
|  | 12 | 半球 | M0104-CAM-EF02 | 10.50.32.161 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0104-CAM-PQ02 | 10.50.32.188 | 32
|  | 13 | Lora | M0104-MGT-F01-RDA-01 | 10.50.41.48 | 41 |  |  | 13 | 半球 | M0104-CAM-NP06 | 10.50.32.189 | 32
|  | 14 | 机器人无线AP | M0104-AP-02 | 10.50.41.49 | 41 |  |  | 14 | 半球 | M0104-CAM-05 | 10.50.32.190 | 32
|  | 15 | [6 empty] | 15 | 半球 | M0104-CAM-06 | 10.50.32.191 | 32
|  | 16 | [6 empty] | 16 | Lora | M0104-MGT-QB01-RDA-01 | 10.50.41.59 | 41
|  | 17 | [6 empty] | 17
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02
Block104 G列接入交换机 10.50.31.38 | M0104-MGT-G01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.51 | 37 | Block104 R列接入交换机 | M0104-MGT-R01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.140 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-G01-BMTR-01 | 10.50.37.52 | 37 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-R01-BMTR-01 | 10.50.37.141 | 37
|  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-G01 | 10.50.37.53 | 37 |  |  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-R01 | 10.50.37.142 | 37
|  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-G01-INV-01 | 10.50.37.54 | 37 |  |  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-R01-INV-01 | 10.50.37.143 | 37
|  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-G01-INV-02 | 10.50.37.55 | 37 |  |  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-R01-INV-02 | 10.50.37.144 | 37
|  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-G01-AC-01 | 10.50.37.56 | 37 |  |  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-R01-AC-01 | 10.50.37.145 | 37
|  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-G01-AC-02 | 10.50.37.57 | 37 |  |  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-R01-AC-02 | 10.50.37.146 | 37
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.58 | 37 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.147 | 37
|  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-G01-DC-01 | 10.50.37.59 | 37 |  |  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-R01-DC-01 | 10.50.37.148 | 37
|  | 10 | B104-DH-G | M0104-MGT-G01-DA-01 | 10.50.37.60 | 37 |  |  | 10 | B104-DH-S | M0104-MGT-R01-DA-01 | 10.50.37.149 | 37
|  | 11 | 半球 | M0104-CAM-FG01 | 10.50.32.162 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0104-CAM-QR01 | 10.50.32.192 | 32
|  | 12 | 半球 | M0104-CAM-FG02 | 10.50.32.163 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0104-CAM-QR02 | 10.50.32.193 | 32
|  | 13 | 半球 | M0104-CAM-FG03 | 10.50.32.164 | 32 |  |  | 13 | 半球 | M0104-CAM-U01 | 10.50.32.194 | 32
|  | 14 | 半球 | M0104-CAM-FG04 | 10.50.32.165 | 32 |  |  | 14 | 半球 | M0104-CAM-07 | 10.50.32.195 | 32
|  | 15 | 半球 | M0104-CAM-FG05 | 10.50.32.166 | 32 |  |  | 15 | 人脸识别摄像机 | M0104-CAM-08 | 10.50.32.196 | 32
|  | 16 | Lora | M0104-MGT-G01-RDA-01 | 10.50.41.50 | 41 |  |  | 16 | 20"工业屏 | M0104-PAD-01 | 10.50.32.197 | 32
|  | 17 | [6 empty] | 17 | Lora | M0104-MGT-R01-RDA-01 | 10.50.41.60 | 41
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02
Block104 H列接入交换机 | M0104-MGT-H01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.61 | 37 | Block104 S列接入交换机 10.50.31.47 | M0104-MGT-S01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.150 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-H01-BMTR-01 | 10.50.37.62 | 37 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-S01-BMTR-01 | 10.50.37.151 | 37
|  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-H01 | 10.50.37.63 | 37 |  |  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-S01 | 10.50.37.152 | 37
|  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-H01-INV-01 | 10.50.37.64 | 37 |  |  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-S01-INV-01 | 10.50.37.153 | 37
|  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-H01-INV-02 | 10.50.37.65 | 37 |  |  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-S01-INV-02 | 10.50.37.154 | 37
|  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-H01-AC-01 | 10.50.37.66 | 37 |  |  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-S01-AC-01 | 10.50.37.155 | 37
|  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-H01-AC-02 | 10.50.37.67 | 37 |  |  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-S01-AC-02 | 10.50.37.156 | 37
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.68 | 37 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.157 | 37
|  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-H01-DC-01 | 10.50.37.69 | 37 |  |  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-S01-DC-01 | 10.50.37.158 | 37
|  | 10 | B104-DH-H | M0104-MGT-H01-DA-01 | 10.50.37.70 | 37 |  |  | 10 | B104-DH-T | M0104-MGT-S01-DA-01 | 10.50.37.159 | 37
|  | 11 | 半球 | M0104-CAM-GH01 | 10.50.32.167 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0104-CAM-RS01 | 10.50.32.198 | 32
|  | 12 | 半球 | M0104-CAM-GH02 | 10.50.32.168 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0104-CAM-RS02 | 10.50.32.199 | 32
|  | 13 | 半球 | M0104-CAM-FG06 | 10.50.32.169 | 32 |  |  | 13 | ACS | M0104-ACCON-04 | 10.50.34.26 | 34
|  | 14 | 半球 | M0104-CAM-03 | 10.50.32.170 | 32 |  |  | 14 | ACS | M0104-ACCON-05 | 10.50.34.27 | 34
|  | 15 | 半球 | M0104-CAM-04 | 10.50.32.171 | 32 |  |  | 15 | ACS | M0104-ACCON-07 | 10.50.34.28 | 34
|  | 16 | AHU | M0104-IEAC-01 | 10.50.37.71 | 37 |  |  | 16 | 室外枪机 | M0104-CAM-01W | 10.50.32.200 | 32
|  | 17 | AHU | M0104-IEAC-02 | 10.50.37.72 | 37 |  |  | 17 | 室外枪机 | GYD0101-WATER-01-CAM-01W | 10.50.32.201 | 32
|  | 18 | AHU | M0104-IEAC-03 | 10.50.37.73 | 37 |  |  | 18 | Lora | M0104-MGT-S01-RDA-01 | 10.50.41.61 | 41
|  | 19 | AHU | M0104-IEAC-04 | 10.50.37.74 | 37 |  |  | 19
|  | 20 | Lora | M0104-MGT-H01-RDA-01 | 10.50.41.51 | 41 |  |  | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02
Block104 J列接入交换机 | M0104-MGT-J01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.75 | 37 | Block104 T列接入交换机 | M0104-MGT-T01-SW-01 | 1 | 列头柜监控主机 | 列头柜监控主机 | 10.50.37.160 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-J01-BMTR-01 | 10.50.37.76 | 37 |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 | M0104-MGT-T01-BMTR-01 | 10.50.37.161 | 37
|  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-J01 | 10.50.37.77 | 37 |  |  | 3 | HVDC | M0104-HVDC-T01 | 10.50.37.162 | 37
|  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-J01-INV-01 | 10.50.37.78 | 37 |  |  | 4 | KTNBQ | M0104-MGT-T01-INV-01 | 10.50.37.163 | 37
|  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-J01-INV-02 | 10.50.37.79 | 37 |  |  | 5 | GKNBQ | M0104-MGT-T01-INV-02 | 10.50.37.164 | 37
|  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-J01-AC-01 | 10.50.37.80 | 37 |  |  | 6 | 智能表 | M0104-SPM-T01-AC-01 | 10.50.37.165 | 37
|  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-J01-AC-02 | 10.50.37.81 | 37 |  |  | 7 | 智能表 | M0104-SPM-T01-AC-02 | 10.50.37.166 | 37
|  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.82 | 37 |  |  | 8 | 智能表 | SPARE | 10.50.37.167 | 37
|  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-J01-DC-01 | 10.50.37.83 | 37 |  |  | 9 | 智能表 | M0104-SPM-T01-DC-01 | 10.50.37.168 | 37
|  | 10 | B104-DH-J | M0104-MGT-J01-DA-01 | 10.50.37.84 | 37 |  |  | 10 | B104-DH-U | M0104-MGT-T01-DA-01 | 10.50.37.169 | 37
|  | 11 | 半球 | M0104-CAM-HJ01 | 10.50.32.172 | 32 |  |  | 11 | 半球 | M0104-CAM-ST01 | 10.50.32.202 | 32
|  | 12 | 半球 | M0104-CAM-HJ02 | 10.50.32.173 | 32 |  |  | 12 | 半球 | M0104-CAM-ST02 | 10.50.32.203 | 32
|  | 13 | AHU | M0104-IEAC-05 | 10.50.37.85 | 37 |  |  | 13 | 半球 | M0104-CAM-TU01 | 10.50.32.204 | 32
|  | 14 | AHU | M0104-IEAC-06 | 10.50.37.86 | 37 |  |  | 14 | 半球 | M0104-CAM-TU02 | 10.50.32.205 | 32
|  | 15 | AHU | M0104-IEAC-07 | 10.50.37.87 | 37 |  |  | 15 | 半球 | M0104-CAM-U02 | 10.50.32.206 | 32
|  | 16 | AHU | M0104-IEAC-08 | 10.50.37.88 | 37 |  |  | 16 | 半球 | M0104-CAM-U03 | 10.50.32.207 | 32
|  | 17 | AHU | M0104-IEAC-09 | 10.50.37.89 | 37 |  |  | 17 | 半球 | M0104-CAM-U04 | 10.50.32.208 | 32
|  | 18 | Lora | M0104-MGT-J01-RDA-01 | 10.50.41.52 | 41 |  |  | 18 | Lora | M0104-MGT-T01-RDA-01 | 10.50.41.62 | 41
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02 |  |  |  |  | 25 | B104IT方仓汇聚交换机（主） | M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02 |  |  |  |  | 26 | B104IT方仓汇聚交换机（备） | M0104-MGT-M01-SW-02
Block104 K列汇聚交换机 | M0104-MGT-K01-SW-02 | 1 | Block104 B列接入交换机 | M0104-MGT-B01-SW-01 | 10.50.31.33 | 31 | Block104 M列汇聚交换机 | M0104-MGT-M01-SW-02 | 1 | Block104 B列接入交换机 | M0104-MGT-B01-SW-01 | 10.50.31.33 | 31
|  | 2 | Block104 C列接入交换机 | M0104-MGT-C01-SW-01 | 10.50.31.34 | 31 |  |  | 2 | Block104 C列接入交换机 | M0104-MGT-C01-SW-01 | 10.50.31.34 | 31
|  | 3 | Block104 D列接入交换机 | M0104-MGT-D01-SW-01 | 10.50.31.35 | 31 |  |  | 3 | Block104 D列接入交换机 | M0104-MGT-D01-SW-01 | 10.50.31.35 | 31
|  | 4 | Block104 E列接入交换机 | M0104-MGT-E01-SW-01 | 10.50.31.36 | 31 |  |  | 4 | Block104 E列接入交换机 | M0104-MGT-E01-SW-01 | 10.50.31.36 | 31
|  | 5 | Block104 F列接入交换机 | M0104-MGT-F01-SW-01 | 10.50.31.37 | 31 |  |  | 5 | Block104 F列接入交换机 | M0104-MGT-F01-SW-01 | 10.50.31.37 | 31
|  | 6 | Block104 G列接入交换机 | M0104-MGT-G01-SW-01 | 10.50.31.38 | 31 |  |  | 6 | Block104 G列接入交换机 | M0104-MGT-G01-SW-01 | 10.50.31.38 | 31
|  | 7 | Block104 H列接入交换机 | M0104-MGT-H01-SW-01 | 10.50.31.39 | 31 |  |  | 7 | Block104 H列接入交换机 | M0104-MGT-H01-SW-01 | 10.50.31.39 | 31
|  | 8 | Block104 J列接入交换机 | M0104-MGT-J01-SW-01 | 10.50.31.40 | 31 |  |  | 8 | Block104 J列接入交换机 | M0104-MGT-J01-SW-01 | 10.50.31.40 | 31
|  | 9 | Block104 K列接入交换机 | M0104-MGT-K01-SW-01 | 10.50.31.41 | 31 |  |  | 9 | Block104 K列接入交换机 | M0104-MGT-K01-SW-01 | 10.50.31.41 | 31
|  | 10 | Block104 M列接入交换机 | M0104-MGT-M01-SW-01 | 10.50.31.42 | 31 |  |  | 10 | Block104 M列接入交换机 | M0104-MGT-M01-SW-01 | 10.50.31.42 | 31
|  | 11 | Block104 N列接入交换机 | M0104-MGT-N01-SW-01 | 10.50.31.43 | 31 |  |  | 11 | Block104 N列接入交换机 | M0104-MGT-N01-SW-01 | 10.50.31.43 | 31
|  | 12 | Block104 P列接入交换机 | M0104-MGT-P01-SW-01 | 10.50.31.44 | 31 |  |  | 12 | Block104 P列接入交换机 | M0104-MGT-P01-SW-01 | 10.50.31.44 | 31
|  | 13 | Block104 Q列接入交换机 | M0104-MGT-Q01-SW-01 | 10.50.31.45 | 31 |  |  | 13 | Block104 Q列接入交换机 | M0104-MGT-Q01-SW-01 | 10.50.31.45 | 31
|  | 14 | Block104 R列接入交换机 | M0104-MGT-R01-SW-01 | 10.50.31.46 | 31 |  |  | 14 | Block104 R列接入交换机 | M0104-MGT-R01-SW-01 | 10.50.31.46 | 31
|  | 15 | Block104 S列接入交换机 | M0104-MGT-S01-SW-01 | 10.50.31.47 | 31 |  |  | 15 | Block104 S列接入交换机 | M0104-MGT-S01-SW-01 | 10.50.31.47 | 31
|  | 16 | Block104 T列接入交换机 | M0104-MGT-T01-SW-01 | 10.50.31.48 | 31 |  |  | 16 | Block104 T列接入交换机 | M0104-MGT-T01-SW-01 | 10.50.31.48 | 31
|  | 17 | [6 empty] | 17
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | [6 empty] | 25
|  | 26 | [6 empty] | 26
|  | 27 | [6 empty] | 27
|  | 28 | [6 empty] | 28
|  | 29 | [6 empty] | 29
|  | 30 | [6 empty] | 30
|  | 31 | 弱电间核心交换机（主） | R0202-MGT-01-SW-06-01 |  |  |  |  | 31 | 弱电间核心交换机（主） | R0202-MGT-01-SW-06-01
|  | 32 | 弱电间核心交换机（备） | R0202-MGT-01-SW-06-02 |  |  |  |  | 32 | 弱电间核心交换机（备） | R0202-MGT-01-SW-06-02
|  | 33 | [6 empty] | 33
|  | 34 | [6 empty] | 34
Block104 J列管理无线AP接入交换机 | M0104-MGT-J01-APSW-01 | 1 | AB列间无线AP | M0104-AP-AB-01 | 10.50.40.19 | 40
|  | 2 | CD列间无线AP | M0104-AP-CD-01 | 10.50.40.20 | 40
|  | 3 | EF列间无线AP | M0104-AP-EF-01 | 10.50.40.21 | 40
|  | 4 | GH列间无线AP | M0104-AP-GH-01 | 10.50.40.22 | 40
|  | 5 | JK列间无线AP | M0104-AP-JK-01 | 10.50.40.23 | 40
|  | 6 | MN列间无线AP | M0104-AP-MN-01 | 10.50.40.24 | 40
|  | 7 | PQ列间无线AP | M0104-AP-PQ-01 | 10.50.40.25 | 40
|  | 8 | RS列间无线AP | M0104-AP-RS-01 | 10.50.40.26 | 40
|  | 9 | TU列间无线AP | M0104-AP-TU-01 | 10.50.40.27 | 40
|  | 10 | B104室外无线1 | M0104-AP-01W |  | 40
|  | 11 | B104室外无线2 | M0104-AP-02W |  | 40
|  | 12 | PAL0101-AP-03 | PAL0101-AP-03 |  | 40
|  | 13 | PAL0101-HVPM-02-AP-01 | PAL0101-HVPM-02-AP-01 |  | 40
|  | 14 | PAL0101-LVPM-07-AP-01 | PAL0101-LVPM-07-AP-01 |  | 40
|  | 15 | PAL0101-LVPM-08-AP-01 | PAL0101-LVPM-08-AP-01 |  | 40
16
17
18
19
20
21
22
23
24
|  | 25 | 弱电间AP汇聚交换机 | R0202-MGT--SW-05
26

## 103房间
地理位置 | 103房间 | [5 empty] | 数量 | 清城7-1/7-2
地址分配范围 | Vlan37 | 动环监控 |  | 10.x.37.1～10.x.37.254 |  |  | 254 | 254
| Vlan32 | 视频监控 |  | 10.x.32.161～10.x.32.240 |  |  | 80 | 66
| Vlan34 | 门禁控制 |  | 10.x.34.51～10.x.34.75 |  |  | 25 | 8
| Vlan41 | 机器人无线网络/AP |  | 10.x.41.51～10.x.41.75 |  |  | 25 | 48
| Vlan45 | 智能照明 |  | 10.x.45.21~10.x.45.30 |  |  | 10 | 10
| Vlan31 | 接入交换机管理 |  | 10.x.31.41～10.x.31.60 |  |  | 20 | 20
| Vlan21 | 汇聚交换机管理 |  | 10.x.21.5～10.x.21.6 |  |  | 1 | 1
交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan |  | 交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan
Block-A列接入交换机（预留） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-A01-SW-01（预留） | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.1 | 37 |  | Block-B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-B01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.15 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.2 | 37 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.16 | 37
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.3 | 37 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.17 | 37
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.4 | 37 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.18 | 37
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.5 | 37 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.19 | 37
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.6 | 37 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.20 | 37
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.7 | 37 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.21 | 37
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.8 | 37 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.22 | 37
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.9 | 37 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.23 | 37
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.10 | 37 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.24 | 37
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.11 | 37 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.25 | 37
|  | 12 | [7 empty] | 12
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23 | 智能照明1 |  | 10.x.45.21 | 45
|  | 24 | [7 empty] | 24 | 智能照明2 |  | 10.x.45.22 | 45
|  | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02
Block-C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-C01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.26 | 37 |  | Block-D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-D01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.40 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.27 | 37 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.41 | 37
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.28 | 37 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.42 | 37
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.29 | 37 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.43 | 37
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.30 | 37 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.44 | 37
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.31 | 37 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.45 | 37
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.32 | 37 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.46 | 37
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.33 | 37 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.47 | 37
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.34 | 37 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.48 | 37
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.35 | 37 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.49 | 37
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.36 | 37 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.50 | 37
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调01 |  | 10.x.37.37 | 37 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机1 |  | 10.x.37.38 | 37 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机2 |  | 10.x.37.39 | 37 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02
Block-E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-E01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.51 | 37 |  | Block-F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-F01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.65 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.52 | 37 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.66 | 37
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.53 | 37 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.67 | 37
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.54 | 37 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.68 | 37
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.55 | 37 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.69 | 37
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.56 | 37 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.70 | 37
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.57 | 37 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.71 | 37
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.58 | 37 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.72 | 37
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.59 | 37 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.73 | 37
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.60 | 37 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.74 | 37
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.61 | 37 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.75 | 37
|  | 12 | 新风机1 |  | 10.x.37.62 | 37 |  |  |  | 12
|  | 13 | 间接蒸发冷却空调02 |  | 10.x.37.63 | 37 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02
Block-G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-G01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.76 | 37 |  | Block-H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-H01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.90 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.77 | 37 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.91 | 37
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.78 | 37 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.92 | 37
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.79 | 37 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.93 | 37
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.80 | 37 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.94 | 37
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.81 | 37 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.95 | 37
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.82 | 37 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.96 | 37
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.83 | 37 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.97 | 37
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.84 | 37 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.98 | 37
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.85 | 37 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.99 | 37
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.86 | 37 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.100 | 37
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调03 |  | 10.x.37.87 | 37 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机3 |  | 10.x.37.88 | 37 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机4 |  | 10.x.37.89 | 37 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02
Block-J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.101 | 37 |  | Block-K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.115 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.102 | 37 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.116 | 37
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.103 | 37 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.117 | 37
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.104 | 37 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.118 | 37
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.105 | 37 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.119 | 37
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.106 | 37 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.120 | 37
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.107 | 37 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.121 | 37
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.108 | 37 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.122 | 37
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.109 | 37 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.123 | 37
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.110 | 37 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.124 | 37
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.111 | 37 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.125 | 37
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调04 |  | 10.x.37.112 | 37 |  |  |  | 12
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02
Block-M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.126 | 37 |  | Block-N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-N01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.140 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.127 | 37 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.141 | 37
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.128 | 37 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.142 | 37
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.129 | 37 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.143 | 37
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.130 | 37 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.144 | 37
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.131 | 37 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.145 | 37
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.132 | 37 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.146 | 37
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.133 | 37 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.147 | 37
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.134 | 37 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.148 | 37
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.135 | 37 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.149 | 37
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.136 | 37 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.150 | 37
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调05 |  | 10.x.37.137 | 37 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机5 |  | 10.x.37.138 | 37 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机6 |  | 10.x.37.139 | 37 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02
Block-P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-P01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.151 | 37 |  | Block-Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-Q01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.165 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.152 | 37 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.166 | 37
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.153 | 37 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.167 | 37
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.154 | 37 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.168 | 37
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.155 | 37 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.169 | 37
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.156 | 37 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.170 | 37
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.157 | 37 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.171 | 37
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.158 | 37 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.172 | 37
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.159 | 37 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.173 | 37
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.160 | 37 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.174 | 37
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.161 | 37 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.175 | 37
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调06 |  | 10.x.37.162 | 37 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机7 |  | 10.x.37.163 | 37 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机8 |  | 10.x.37.164 | 37 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02
Block-R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-R01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.176 | 37 |  | Block-S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-S01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.190 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.177 | 37 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.191 | 37
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.178 | 37 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.192 | 37
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.179 | 37 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.193 | 37
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.180 | 37 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.194 | 37
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.181 | 37 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.195 | 37
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.182 | 37 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.196 | 37
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.183 | 37 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.197 | 37
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.184 | 37 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.198 | 37
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.185 | 37 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.199 | 37
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.186 | 37 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.200 | 37
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调07 |  | 10.x.37.187 | 37 |  |  |  | 12
|  | 13 | 新风机2 |  | 10.x.37.188 | 37 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02
Block-T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-T01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.201 | 37 |  | Block-U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0103-MGT-U01-SW-01（预留） | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.37.215 | 37
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.202 | 37 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.37.216 | 37
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.203 | 37 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.37.217 | 37
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.204 | 37 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.37.218 | 37
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.205 | 37 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.37.219 | 37
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.206 | 37 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.37.220 | 37
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.207 | 37 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.37.221 | 37
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.208 | 37 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.37.222 | 37
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.209 | 37 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.37.223 | 37
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.210 | 37 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.37.224 | 37
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.211 | 37 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.37.225 | 37
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调08 |  | 10.x.37.212 | 37 |  |  |  | 12
|  | 13 | 间接蒸发冷却空调09 |  | 10.x.37.213 | 37 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 103房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 103房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02
Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 1 | Block101 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0103-MGT-A01-SW-01 |  | 31 |  | Block-J列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | 1 | Block101 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0103-MGT-A01-SW-01 |  | 31
|  | 2 | Block101 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-B01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 2 | Block101 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-B01-SW-01 |  | 31
|  | 3 | Block101 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-C01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 3 | Block101 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-C01-SW-01 |  | 31
|  | 4 | Block101 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-D01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 4 | Block101 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-D01-SW-01 |  | 31
|  | 5 | Block101 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-E01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 5 | Block101 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-E01-SW-01 |  | 31
|  | 6 | Block101 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-F01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 6 | Block101 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-F01-SW-01 |  | 31
|  | 7 | Block101 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-G01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 7 | Block101 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-G01-SW-01 |  | 31
|  | 8 | Block101 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-H01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 8 | Block101 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-H01-SW-01 |  | 31
|  | 9 | Block101 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 9 | Block101 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-01 |  | 31
|  | 10 | Block101 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 10 | Block101 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-01 |  | 31
|  | 11 | Block101 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 11 | Block101 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-M01-SW-01 |  | 31
|  | 12 | Block101 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-N01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 12 | Block101 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-N01-SW-01 |  | 31
|  | 13 | Block101 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-P01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 13 | Block101 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-P01-SW-01 |  | 31
|  | 14 | Block101 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-Q01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 14 | Block101 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-Q01-SW-01 |  | 31
|  | 15 | Block101 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-R01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 15 | Block101 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-R01-SW-01 |  | 31
|  | 16 | Block101 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-S01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 16 | Block101 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-S01-SW-01 |  | 31
|  | 17 | Block101 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-T01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 17 | Block101 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-T01-SW-01 |  | 31
|  | 18 | Block101 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0103-MGT-U01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 18 | Block101 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0103-MGT-U01-SW-01 |  | 31
|  | 19 | NVR05 | QY-QX-BD1-M0103-NVR-K01-01 | 10.x.32.161 | 32 |  |  |  | 19 | NVR05 | QY-QX-BD1-M0103-NVR-K01-01 | 10.x.32.161 | 32
|  | 20 | NVR06 | QY-QX-BD1-M0103-NVR-J01-01 | 10.x.32.162 | 32 |  |  |  | 20 | NVR06 | QY-QX-BD1-M0103-NVR-J01-01 | 10.x.32.162 | 32
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | [5 empty] | 25 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02
|  | 26 | [7 empty] | 26
|  | 27 | Block-J列汇聚交换机(备) | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 |  | IRF |  |  |  | 27 | Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 |  | IRF
|  | 28 | Block-J列汇聚交换机(备) | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 28 | Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02
Block-J列AP接入交换机（1） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-APSW-01 | 1 | 无线AP1 |  | 10.x.40.49 | 40
|  | 2 | 无线AP2 |  | 10.x.40.50 | 40
|  | 3 | 无线AP3 |  | 10.x.40.51 | 40
|  | 4 | 无线AP4 |  | 10.x.40.52 | 40
|  | 5 | 无线AP5 |  | 10.x.40.53 | 40
|  | 6 | 无线AP6 |  | 10.x.40.54 | 40
|  | 7 | 无线AP7 |  | 10.x.40.55 | 40
|  | 8 | 无线AP8 |  | 10.x.40.56 | 40
|  | 9 | 无线AP9 |  | 10.x.40.57 | 40
|  | 10 | 无线AP10 |  | 10.x.40.58 | 40
|  | 11 | 无线AP11 |  | 10.x.40.59 | 40
|  | 12 | 无线AP12 |  | 10.x.40.60 | 40
|  | 13 | 无线AP13 |  | 10.x.40.61 | 40
|  | 14 | 无线AP14 |  | 10.x.40.62 | 40
|  | 15 | 无线AP15 |  | 10.x.40.63 | 40
|  | 16 | 无线AP16 |  | 10.x.40.64 | 40
|  | 17 | 无线AP17 |  | 10.x.40.65 | 40
|  | 18 | 无线AP18 |  | 10.x.40.66 | 40
|  | 19 | 无线AP19 |  | 10.x.40.67 | 40
|  | 20 | 无线AP20 |  | 10.x.40.68 | 40
|  | 21 | 无线AP21 |  | 10.x.40.69 | 40
|  | 22 | 无线AP22 |  | 10.x.40.70 | 40
|  | 23 | 无线AP23 |  | 10.x.40.71 | 40
|  | 24 | 无线AP24 |  | 10.x.40.72 | 40
|  | 25 | 外网汇聚交换机 | QY-QX-BD2-R0202-SW-02W-01
|  | 26 | 外网汇聚交换机 | QY-QX-BD2-R0202-SW-02W-02

## 104房间
地理位置 | 104房间 | [5 empty] | 数量
地址分配范围 | Vlan38 | 动环监控 |  | 10.x.38.1～10.x.38.254 |  |  | 254
| Vlan33 | 视频监控 |  | 10.x.33.1～10.x.33.80 |  |  | 80
| Vlan34 | 门禁控制 |  | 10.x.34.76～10.x.34.100 |  |  | 25
| Vlan41 | 机器人无线网络/AP |  | 10.x.41.76～10.x.41.100 |  |  | 25
| Vlan45 | 智能照明 |  | 10.x.45.31~10.x.45.40 |  |  | 10
| Vlan31 | 接入交换机管理 |  | 10.x.31.61～10.x.31.80 |  |  | 20
| Vlan21 | 汇聚交换机管理 |  | 10.x.21.7～10.x.21.8 |  |  | 2
交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan |  | 交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan
Block-A列接入交换机（预留） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-A01-SW-01（预留） | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.1 | 38 |  | Block-B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-B01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.15 | 38
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.2 | 38 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.16 | 38
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.3 | 38 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.17 | 38
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.4 | 38 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.18 | 38
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.5 | 38 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.19 | 38
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.6 | 38 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.20 | 38
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.7 | 38 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.21 | 38
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.8 | 38 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.22 | 38
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.9 | 38 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.23 | 38
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.10 | 38 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.24 | 38
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.11 | 38 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.25 | 38
|  | 12 | [7 empty] | 12
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22 | 智能照明1 |  | 10.x.45.31 | 45
|  | 23 | [7 empty] | 23 | 智能照明2 |  | 10.x.45.32 | 45
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02
Block-C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-C01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.26 | 38 |  | Block-D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-D01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.40 | 38
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.27 | 38 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.41 | 38
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.28 | 38 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.42 | 38
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.29 | 38 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.43 | 38
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.30 | 38 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.44 | 38
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.31 | 38 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.45 | 38
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.32 | 38 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.46 | 38
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.33 | 38 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.47 | 38
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.34 | 38 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.48 | 38
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.35 | 38 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.49 | 38
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.36 | 38 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.50 | 38
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调01 |  | 10.x.38.37 | 38 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机1 |  | 10.x.38.38 | 38 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机2 |  | 10.x.38.39 | 38 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02
Block-E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-E01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.51 | 38 |  | Block-F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-F01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.65 | 38
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.52 | 38 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.66 | 38
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.53 | 38 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.67 | 38
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.54 | 38 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.68 | 38
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.55 | 38 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.69 | 38
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.56 | 38 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.70 | 38
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.57 | 38 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.71 | 38
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.58 | 38 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.72 | 38
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.59 | 38 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.73 | 38
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.60 | 38 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.74 | 38
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.61 | 38 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.75 | 38
|  | 12 | 新风机1 |  | 10.x.38.62 | 38 |  |  |  | 12
|  | 13 | 间接蒸发冷却空调02 |  | 10.x.38.63 | 38 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02
Block-G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-G01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.76 | 38 |  | Block-H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-H01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.90 | 38
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.77 | 38 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.91 | 38
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.78 | 38 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.92 | 38
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.79 | 38 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.93 | 38
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.80 | 38 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.94 | 38
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.81 | 38 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.95 | 38
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.82 | 38 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.96 | 38
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.83 | 38 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.97 | 38
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.84 | 38 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.98 | 38
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.85 | 38 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.99 | 38
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.86 | 38 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.100 | 38
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调03 |  | 10.x.38.87 | 38 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机3 |  | 10.x.38.88 | 38 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机4 |  | 10.x.38.89 | 38 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02
Block-J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.101 | 38 |  | Block-K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.115 | 38
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.102 | 38 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.116 | 38
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.103 | 38 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.117 | 38
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.104 | 38 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.118 | 38
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.105 | 38 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.119 | 38
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.106 | 38 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.120 | 38
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.107 | 38 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.121 | 38
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.108 | 38 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.122 | 38
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.109 | 38 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.123 | 38
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.110 | 38 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.124 | 38
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.111 | 38 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.125 | 38
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调04 |  | 10.x.38.112 | 38 |  |  |  | 12
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02
Block-M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.126 | 38 |  | Block-N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-N01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.140 | 38
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.127 | 38 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.141 | 38
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.128 | 38 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.142 | 38
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.129 | 38 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.143 | 38
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.130 | 38 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.144 | 38
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.131 | 38 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.145 | 38
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.132 | 38 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.146 | 38
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.133 | 38 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.147 | 38
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.134 | 38 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.148 | 38
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.135 | 38 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.149 | 38
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.136 | 38 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.150 | 38
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调05 |  | 10.x.38.137 | 38 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机5 |  | 10.x.38.138 | 38 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机6 |  | 10.x.38.139 | 38 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02
Block-P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-P01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.151 | 38 |  | Block-Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-Q01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.165 | 38
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.152 | 38 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.166 | 38
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.153 | 38 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.167 | 38
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.154 | 38 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.168 | 38
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.155 | 38 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.169 | 38
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.156 | 38 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.170 | 38
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.157 | 38 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.171 | 38
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.158 | 38 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.172 | 38
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.159 | 38 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.173 | 38
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.160 | 38 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.174 | 38
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.161 | 38 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.175 | 38
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调06 |  | 10.x.38.162 | 38 |  |  |  | 12
|  | 13 | 恒湿机7 |  | 10.x.38.163 | 38 |  |  |  | 13
|  | 14 | 恒湿机8 |  | 10.x.38.164 | 38 |  |  |  | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02
Block-R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-R01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.176 | 38 |  | Block-S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-S01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.190 | 38
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.177 | 38 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.191 | 38
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.178 | 38 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.192 | 38
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.179 | 38 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.193 | 38
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.180 | 38 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.194 | 38
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.181 | 38 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.195 | 38
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.182 | 38 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.196 | 38
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.183 | 38 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.197 | 38
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.184 | 38 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.198 | 38
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.185 | 38 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.199 | 38
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.186 | 38 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.200 | 38
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调07 |  | 10.x.38.187 | 38 |  |  |  | 12
|  | 13 | 新风机2 |  | 10.x.38.188 | 38 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02
Block-T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-T01-SW-01 | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.201 | 38 |  | Block-U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0104-MGT-U01-SW-01（预留） | 1 | 列头柜多回路监控主机 |  | 10.x.38.215 | 38
|  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.202 | 38 |  |  |  | 2 | 蓄电池检测仪 |  | 10.x.38.216 | 38
|  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.203 | 38 |  |  |  | 3 | HVDC |  | 10.x.38.217 | 38
|  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.204 | 38 |  |  |  | 4 | 空调逆变器 |  | 10.x.38.218 | 38
|  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.205 | 38 |  |  |  | 5 | 管控逆变器 |  | 10.x.38.219 | 38
|  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.206 | 38 |  |  |  | 6 | A路市电交流电表 |  | 10.x.38.220 | 38
|  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.207 | 38 |  |  |  | 7 | B路市电交流电表 |  | 10.x.38.221 | 38
|  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.208 | 38 |  |  |  | 8 | IT用电直流电表 |  | 10.x.38.222 | 38
|  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.209 | 38 |  |  |  | 9 | IT用电交流电表 |  | 10.x.38.223 | 38
|  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.210 | 38 |  |  |  | 10 | 数据采集器 |  | 10.x.38.224 | 38
|  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.211 | 38 |  |  |  | 11 | 展示平板电脑 |  | 10.x.38.225 | 38
|  | 12 | 间接蒸发冷却空调08 |  | 10.x.38.212 | 38 |  |  |  | 12
|  | 13 | 间接蒸发冷却空调09 |  | 10.x.38.213 | 38 |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | [7 empty] | 15
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 104房间IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
|  | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 26 | 104房间IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02
Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 1 | Block101 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0104-MGT-A01-SW-01 |  | 31 |  | Block-J列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | 1 | Block101 A列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0104-MGT-A01-SW-01 |  | 31
|  | 2 | Block101 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-B01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 2 | Block101 B列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-B01-SW-01 |  | 31
|  | 3 | Block101 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-C01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 3 | Block101 C列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-C01-SW-01 |  | 31
|  | 4 | Block101 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-D01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 4 | Block101 D列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-D01-SW-01 |  | 31
|  | 5 | Block101 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-E01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 5 | Block101 E列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-E01-SW-01 |  | 31
|  | 6 | Block101 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-F01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 6 | Block101 F列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-F01-SW-01 |  | 31
|  | 7 | Block101 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-G01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 7 | Block101 G列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-G01-SW-01 |  | 31
|  | 8 | Block101 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-H01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 8 | Block101 H列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-H01-SW-01 |  | 31
|  | 9 | Block101 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 9 | Block101 J列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-01 |  | 31
|  | 10 | Block101 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 10 | Block101 K列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-01 |  | 31
|  | 11 | Block101 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 11 | Block101 M列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-M01-SW-01 |  | 31
|  | 12 | Block101 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-N01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 12 | Block101 N列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-N01-SW-01 |  | 31
|  | 13 | Block101 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-P01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 13 | Block101 P列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-P01-SW-01 |  | 31
|  | 14 | Block101 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-Q01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 14 | Block101 Q列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-Q01-SW-01 |  | 31
|  | 15 | Block101 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-R01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 15 | Block101 R列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-R01-SW-01 |  | 31
|  | 16 | Block101 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-S01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 16 | Block101 S列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-S01-SW-01 |  | 31
|  | 17 | Block101 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-T01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 17 | Block101 T列接入交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-T01-SW-01 |  | 31
|  | 18 | Block101 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0104-MGT-U01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 18 | Block101 U列接入交换机(预留) | QY-QX-BD1-M0104-MGT-U01-SW-01 |  | 31
|  | 19 | NVR07 | QY-QX-BD1-M0104-NVR-K01-01 | 10.x.33.1 | 32 |  |  |  | 19 | NVR07 | QY-QX-BD1-M0104-NVR-K01-01 | 10.x.33.1 | 32
|  | 20 | NVR08 | QY-QX-BD1-M0104-NVR-J01-01 | 10.x.33.2 | 32 |  |  |  | 20 | NVR08 | QY-QX-BD1-M0104-NVR-J01-01 | 10.x.33.2 | 32
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | [5 empty] | 25 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02
|  | 26 | [7 empty] | 26
|  | 27 | Block-J列汇聚交换机(备) | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 |  | IRF |  |  |  | 27 | Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 |  | IRF
|  | 28 | Block-J列汇聚交换机(备) | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | [5 empty] | 28 | Block-K列汇聚交换机 | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02
Block-J列AP接入交换机（1） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-APSW-01 | 1 | 无线AP1 |  | 10.x.40.73 | 40
|  | 2 | 无线AP2 |  | 10.x.40.74 | 40
|  | 3 | 无线AP3 |  | 10.x.40.75 | 40
|  | 4 | 无线AP4 |  | 10.x.40.76 | 40
|  | 5 | 无线AP5 |  | 10.x.40.77 | 40
|  | 6 | 无线AP6 |  | 10.x.40.78 | 40
|  | 7 | 无线AP7 |  | 10.x.40.79 | 40
|  | 8 | 无线AP8 |  | 10.x.40.80 | 40
|  | 9 | 无线AP9 |  | 10.x.40.81 | 40
|  | 10 | 无线AP10 |  | 10.x.40.82 | 40
|  | 11 | 无线AP11 |  | 10.x.40.83 | 40
|  | 12 | 无线AP12 |  | 10.x.40.84 | 40
|  | 13 | 无线AP13 |  | 10.x.40.85 | 40
|  | 14 | 无线AP14 |  | 10.x.40.86 | 40
|  | 15 | 无线AP15 |  | 10.x.40.87 | 40
|  | 16 | 无线AP16 |  | 10.x.40.88 | 40
|  | 17 | 无线AP17 |  | 10.x.40.89 | 40
|  | 18 | 无线AP18 |  | 10.x.40.90 | 40
|  | 19 | 无线AP19 |  | 10.x.40.91 | 40
|  | 20 | 无线AP20 |  | 10.x.40.92 | 40
|  | 21 | 无线AP21 |  | 10.x.40.93 | 40
|  | 22 | 无线AP22 |  | 10.x.40.94 | 40
|  | 23 | 无线AP23 |  | 10.x.40.95 | 40
|  | 24 | 无线AP24 |  | 10.x.40.96 | 40
|  | 25 | 外网汇聚交换机 | QY-QX-BD2-R0202-SW-02W-01
|  | 26 | 外网汇聚交换机 | QY-QX-BD2-R0202-SW-02W-02

## 低压&中压&并机&柴发水处理(动环)
地理位置 | 电力走廊 | [5 empty] | 数量
地址分配范围 | Vlan39 | 动环监控 |  | 10.x.39.1～10.x.39.100 |  |  | 100
| Vlan33 | 视频监控 |  | 10.x.33.81～10.x.33.190 |  |  | 100
| Vlan34 | 门禁控制 |  | 10.x.34.101～10.x.34.150 |  |  | 50
| Vlan41 | 机器人无线网络/AP |  | 10.x.41.101～10.x.41.125 |  |  | 25
| Vlan31 | 接入交换机管理 |  | 10.x.31.81～10.x.31.100 |  |  | 20
| Vlan21 | 汇聚交换机管理 |  | 10.x.21.9～10.x.21.10 |  |  | 1
* 门禁、视频需待图纸标准后，统一规划。预留的系统请按照上表的IP范围进行规划
交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan |  | 交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan
低压方仓LV101动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM01-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.1 | 39 |  | 低压方仓LV102动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM02-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.6 | 39
|  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.2 | 39 |  |  |  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.7 | 39
|  | 3 | UPS |  | 10.x.39.3 | 39 |  |  |  | 3 | UPS |  | 10.x.39.8 | 39
|  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.4 | 39 |  |  |  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.9 | 39
|  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.5 | 39 |  |  |  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.10 | 39
|  | 6 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 6 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 7 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 7 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 8 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 8 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 9 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 9 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 10 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 10 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 11 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 11 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 12 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 12 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 13 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 13 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 14 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 14 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 15 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 15 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
低压方仓LV201动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM03-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.11 | 39 |  | 低压方仓LV202动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM04-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.16 | 39
|  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.12 | 39 |  |  |  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.17 | 39
|  | 3 | UPS |  | 10.x.39.13 | 39 |  |  |  | 3 | UPS |  | 10.x.39.18 | 39
|  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.14 | 39 |  |  |  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.19 | 39
|  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.15 | 39 |  |  |  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.20 | 39
|  | 6 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 6 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 7 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 7 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 8 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 8 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 9 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 9 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 10 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 10 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 11 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 11 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 12 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 12 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 13 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 13 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 14 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 14 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 15 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 15 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
低压方仓LV301动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM05-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.21 | 39 |  | 低压方仓LV302动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM06-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.26 | 39
|  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.22 | 39 |  |  |  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.27 | 39
|  | 3 | UPS |  | 10.x.39.23 | 39 |  |  |  | 3 | UPS |  | 10.x.39.28 | 39
|  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.24 | 39 |  |  |  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.29 | 39
|  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.25 | 39 |  |  |  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.30 | 39
|  | 6 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 6 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 7 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 7 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 8 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 8 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 9 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 9 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 10 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 10 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 11 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 11 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 12 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 12 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 13 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 13 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 14 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 14 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 15 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 15 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
低压方仓LV401动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM07-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.31 | 39 |  | 低压方仓LV402动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM08-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.36 | 39
|  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.32 | 39 |  |  |  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.37 | 39
|  | 3 | UPS |  | 10.x.39.33 | 39 |  |  |  | 3 | UPS |  | 10.x.39.38 | 39
|  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.34 | 39 |  |  |  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.39 | 39
|  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.35 | 39 |  |  |  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.40 | 39
|  | 6 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 6 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 7 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 7 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 8 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 8 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 9 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 9 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 10 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 10 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 11 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 11 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 12 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 12 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 13 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 13 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 14 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 14 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 15 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 15 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
中压方仓MV101动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.41 | 39 |  | 中压方仓MV102动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.46 | 39
|  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.42 | 39 |  |  |  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.47 | 39
|  | 3 | UPS |  | 10.x.39.43 | 39 |  |  |  | 3 | UPS |  | 10.x.39.48 | 39
|  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.44 | 39 |  |  |  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.49 | 39
|  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.45 | 39 |  |  |  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.50 | 39
|  | 6 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 6 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 7 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 7 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 8 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 8 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 9 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 9 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 10 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 10 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 11 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 11 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 12 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 12 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 13 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 13 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 14 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 14 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 15 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 15 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
油机并机方仓MV301动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.51 | 39 |  | 办公存储方仓SRAL101动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101--SRAL0101-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环数据采集器 |  | 10.x.39.56 | 39
|  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.52 | 39 |  |  |  | 2 | 精密空调 |  | 10.x.39.57 | 39
|  | 3 | UPS |  | 10.x.39.53 | 39 |  |  |  | 3 | UPS |  | 10.x.39.58 | 39
|  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.54 | 39 |  |  |  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.59 | 39
|  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.55 | 39 |  |  |  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.60 | 39
|  | 6 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 6 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 7 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 7 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 8 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 8 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 9 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 9 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 10 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 10 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 11 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 11 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 12 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 12 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 13 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 13 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 14 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 14 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 15 | 视频预留 |  |  | 33 |  |  |  | 15 | 视频预留 |  |  | 33
|  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 16 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34 |  |  |  | 17 | 门禁预留 |  |  | 34
|  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 18 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41 |  |  |  | 19 | 机器人预留 |  |  | 41
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD2-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD2-PAL0101-HVPM02-SW-02
柴发水处理方仓接入交换机1 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-01 | 1 | 动环预留 |  | 10.x.39.61 |  |  | 柴发水处理方仓接入交换机2 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-02 | 1 | 动环预留 |  | 10.x.39.66
|  | 2 | 动环预留 |  | 10.x.39.62 |  |  |  |  | 2 | 动环预留 |  | 10.x.39.67
|  | 3 | 动环预留 |  | 10.x.39.63 |  |  |  |  | 3 | 动环预留 |  | 10.x.39.68
|  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.64 |  |  |  |  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.69
|  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.65 |  |  |  |  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.70
|  | 6 | 视频预留 | [6 empty] | 6 | 视频预留
|  | 7 | 视频预留 | [6 empty] | 7 | 视频预留
|  | 8 | 视频预留 | [6 empty] | 8 | 视频预留
|  | 9 | 视频预留 | [6 empty] | 9 | 视频预留
|  | 10 | 视频预留 | [6 empty] | 10 | 视频预留
|  | 11 | 视频预留 | [6 empty] | 11 | 视频预留
|  | 12 | 视频预留 | [6 empty] | 12 | 视频预留
|  | 13 | 视频预留 | [6 empty] | 13 | 视频预留
|  | 14 | 视频预留 | [6 empty] | 14 | 视频预留
|  | 15 | 视频预留 | [6 empty] | 15 | 视频预留
|  | 16 | 视频预留 | [6 empty] | 16 | 视频预留
|  | 17 | 视频预留 | [6 empty] | 17 | 视频预留
|  | 18 | 视频预留 | [6 empty] | 18 | 视频预留
|  | 19 | 视频预留 | [6 empty] | 19 | 视频预留
|  | 20 | 视频预留 | [6 empty] | 20 | 视频预留
|  | 21 | 门禁预留 | [6 empty] | 21 | 门禁预留
|  | 22 | 门禁预留 | [6 empty] | 22 | 门禁预留
|  | 23 | 门禁预留 | [6 empty] | 23 | 门禁预留
|  | 24 | 门禁预留 | [6 empty] | 24 | 门禁预留
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
柴发水处理方仓接入交换机3 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-03 | 1 | 动环预留 |  | 10.x.39.71
|  | 2 | 动环预留 |  | 10.x.39.72
|  | 3 | 动环预留 |  | 10.x.39.73
|  | 4 | 动环预留 |  | 10.x.39.74
|  | 5 | 动环预留 |  | 10.x.39.75
|  | 6 | 视频预留
|  | 7 | 视频预留
|  | 8 | 视频预留
|  | 9 | 视频预留
|  | 10 | 视频预留
|  | 11 | 视频预留
|  | 12 | 视频预留
|  | 13 | 视频预留
|  | 14 | 视频预留
|  | 15 | 视频预留
|  | 16 | 视频预留
|  | 17 | 视频预留
|  | 18 | 视频预留
|  | 19 | 视频预留
|  | 20 | 视频预留
|  | 21 | 门禁预留
|  | 22 | 门禁预留
|  | 23 | 门禁预留
|  | 24 | 门禁预留
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
中压方仓汇聚交换机1 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-03 | 1 | 低压方仓LV101动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM01-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  | 中压方仓汇聚交换机2 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-03 | 1 | 低压方仓LV101动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM01-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 2 | 低压方仓LV102动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM02-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 2 | 低压方仓LV102动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM02-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 3 | 低压方仓LV201动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM03-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 3 | 低压方仓LV201动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM03-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 4 | 低压方仓LV202动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM04-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 4 | 低压方仓LV202动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM04-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 5 | 低压方仓LV301动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM05-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 5 | 低压方仓LV301动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM05-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 6 | 低压方仓LV302动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM06-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 6 | 低压方仓LV302动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM06-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 7 | 低压方仓LV401动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM07-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 7 | 低压方仓LV401动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM07-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 8 | 低压方仓LV402动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM08-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 8 | 低压方仓LV402动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM08-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 9 | 中压方仓MV101动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 9 | 中压方仓MV101动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 10 | 中压方仓MV102动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 10 | 中压方仓MV102动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 11 | 油机并机方仓MV301动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 11 | 油机并机方仓MV301动环接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 12 | 柴发水处理方仓接入交换机1 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 12 | 柴发水处理方仓接入交换机1 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 13 | 柴发水处理方仓接入交换机2 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 13 | 柴发水处理方仓接入交换机2 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 14 | 柴发水处理方仓接入交换机3 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-03 |  | 31 |  |  |  | 14 | 柴发水处理方仓接入交换机3 | QY-QX-BD1-GYD0101-HVGEN01-MGT-01-SW-03 |  | 31
|  | 15 | 备品备件方仓接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101--SRAL0101-MGT-01-SW-01 |  | 31 |  |  |  | 15 | 备品备件方仓接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101--SRAL0101-MGT-01-SW-01 |  | 31
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | 中压区域NVR |  |  | 33 |  |  |  | 17 | 中压区域NVR2 |  |  | 33
|  | 18 |  |  |  | 33 |  |  |  | 18 |  |  |  | 33
|  | 19 | 低压方仓LV101电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM01-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 19 | 低压方仓LV101电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM01-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 20 | 低压方仓LV102电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM02-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 20 | 低压方仓LV102电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM02-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 21 | 低压方仓LV201电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM03-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 21 | 低压方仓LV201电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM03-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 22 | 低压方仓LV202电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM04-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 22 | 低压方仓LV202电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM04-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 23 | 低压方仓LV301电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM05-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 23 | 低压方仓LV301电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM05-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 24 | 低压方仓LV302电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM06-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 24 | 低压方仓LV302电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM06-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 25 | 低压方仓LV401电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM07-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 25 | 低压方仓LV401电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM07-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 26 | 低压方仓LV402电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM08-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 26 | 低压方仓LV402电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM08-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 27 | 中压方仓MV101电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 27 | 中压方仓MV101电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 28 | 中压方仓MV102电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 28 | 中压方仓MV102电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 29 | 油机并机方仓MV301电力接入交换机1 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-02 |  | 31 |  |  |  | 29 | 油机并机方仓MV301电力接入交换机1 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-02 |  | 31
|  | 30 | 油机并机方仓MV301电力接入交换机2 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-03 |  | 31 |  |  |  | 30 | 油机并机方仓MV301电力接入交换机2 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-03 |  | 31
|  | 31 | [7 empty] | 31
|  | 32 | [7 empty] | 32
|  | 33 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | [5 empty] | 33 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02
|  | 34 | [7 empty] | 34
|  | 35 | 电力方仓B汇聚交换机（备）24口 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 |  | IRF端口 |  |  |  | 35 | 电力方仓A汇聚交换机（主）24口 | HL-RB-BD2-PAL0101-HVPM01-SW-02 |  | IRF端口
|  | 37 | 电力方仓B汇聚交换机（备）24口 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 36 | 电力方仓A汇聚交换机（主）24口 | HL-RB-BD2-PAL0101-HVPM01-SW-02

## 低压&中压&并机&柴发水处理(电力)
地理位置 | 电力走廊 | [5 empty] | 数量
地址分配范围 | Vlan42 | 电力监控1 |  | 10.x.42.1～10.x.42.254 |  |  | 254
| Vlan43 | 电力监控2 |  | 10.x.43.1～10.x.43.254 |  |  | 254
| Vlan44 | 电力监控3 |  | 10.x.44.1～10.x.44.254 |  |  | 254
| Vlan31 | 接入交换机管理 |  | 10.x.31.101～10.x.31.120 |  |  | 20
| Vlan21 | 汇聚交换机管理 |  | 10.x.21.9～10.x.21.10 |  |  | 1
* 综保按现有环网架构可以独立设置另外的网段进行，本表暂不处理
交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan |  | 交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan
低压方仓LV101电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM01-MGT-01-SW-02 | 1 | 中压进线综保 |  | 10.x.42.1 | 42 |  | 低压方仓LV102电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM02-MGT-01-SW-02 | 1 | 中压进线综保 |  | 10.x.42.81 | 42
|  | 2 | 中压进线仪表 |  | 10.x.42.2 | 42 |  |  |  | 2 | 中压进线仪表 |  | 10.x.42.82 | 42
|  | 3 | 温控仪 |  | 10.x.42.3 | 42 |  |  |  | 3 | 温控仪 |  | 10.x.42.83 | 42
|  | 4 | 低压总进线仪表 |  | 10.x.42.4 | 42 |  |  |  | 4 | 低压总进线仪表 |  | 10.x.42.84 | 42
|  |  | 联络柜 |  | 10.x.42.5 | 42 |  |  |  |  | 联络柜 |  | 10.x.42.85 | 42
|  |  | 电容柜仪表 |  | 10.x.42.6 | 42 |  |  |  |  | 电容柜仪表 |  | 10.x.42.86 | 42
|  |  | 电容柜控制器 |  | 10.x.42.7 | [5 empty] | 电容柜控制器 |  | 10.x.42.87 | 42
|  |  | 滤波柜仪表 |  | 10.x.42.8 | [5 empty] | 滤波柜仪表 |  | 10.x.42.88 | 42
|  |  | 滤波柜控制器 |  | 10.x.42.9 | 42 |  |  |  |  | 滤波柜控制器 |  | 10.x.42.89 | 42
|  |  | 低压备自投 |  | 10.x.42.10 | 42 |  |  |  |  | 低压备自投 |  | 10.x.42.90 | 42
|  | 5 | 通信管理机1 |  | 10.x.42.11 | 42 |  |  |  | 5 | 通信管理机1 |  | 10.x.42.91 | 42
|  | 6 | 通信管理机2 |  | 10.x.42.12 | 42 |  |  |  | 6 | 通信管理机2 |  | 10.x.42.92 | 42
|  | 7 | 抽屉柜1第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.16 | 42 |  |  |  | 7 | 抽屉柜1第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.96 | 42
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.17 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.97 | 42
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.18 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.98 | 42
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.19 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.99 | 42
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.20 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.100 | 42
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.21 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.101 | 42
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.22 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.102 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.23 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.103 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.24 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.104 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.25 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.105 | 42
|  | 8 | 抽屉柜2第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.26 | 42 |  |  |  | 8 | 抽屉柜2第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.106 | 42
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.27 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.107 | 42
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.28 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.108 | 42
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.29 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.109 | 42
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.30 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.110 | 42
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.31 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.111 | 42
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.32 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.112 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.33 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.113 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.34 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.114 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.35 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.115 | 42
|  | 9 | 抽屉柜3第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.36 | 42 |  |  |  | 9 | 抽屉柜3第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.116 | 42
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.37 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.117 | 42
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.38 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.118 | 42
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.39 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.119 | 42
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.40 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.120 | 42
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.41 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.121 | 42
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.42 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.122 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.43 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.123 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.44 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.124 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.45 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.125 | 42
|  | 10 | 抽屉柜4第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.46 | 42 |  |  |  | 10 | 抽屉柜4第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.126 | 42
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.47 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.127 | 42
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.48 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.128 | 42
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.49 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.129 | 42
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.50 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.130 | 42
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.51 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.131 | 42
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.52 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.132 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.53 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.133 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.54 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.134 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.55 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.135 | 42
|  | 11 | 抽屉柜5第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.56 | 42 |  |  |  | 11 |  |  | 10.x.42.136 | 42
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.57 | 42 | [6 empty] | 10.x.42.137 | 42
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.58 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.138 | 42
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.59 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.139 | 42
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.60 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.140 | 42
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.61 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.141 | 42
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.62 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.142 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.63 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.143 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.64 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.144 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.65 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.145 | 42
|  | 12 | 抽屉柜6第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.66 | 42 |  |  |  | 12 | 抽屉柜6第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.146 | 42
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.67 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.147 | 42
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.68 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.148 | 42
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.69 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.149 | 42
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.70 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.150 | 42
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.71 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.151 | 42
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.72 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.152 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.73 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.153 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.74 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.154 | 42
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.75 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.42.155 | 42
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.42.15 | 42 |  |  |  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.42.95 | 42
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
低压方仓LV201电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM03-MGT-01-SW-01 | 1 | 中压进线综保 |  | 10.x.42.161 | 42 |  | 低压方仓LV202电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM04-MGT-01-SW-02 | 1 | 中压进线综保 |  | 10.x.43.1 | 43
|  | 2 | 中压进线仪表 |  | 10.x.42.162 | 42 |  |  |  | 2 | 中压进线仪表 |  | 10.x.43.2 | 43
|  | 3 | 温控仪 |  | 10.x.42.163 | 42 |  |  |  | 3 | 温控仪 |  | 10.x.43.3 | 43
|  | 4 | 低压总进线仪表 |  | 10.x.42.164 | 42 |  |  |  | 4 | 低压总进线仪表 |  | 10.x.43.4 | 43
|  |  | 联络柜 |  | 10.x.42.165 | 42 |  |  |  |  | 联络柜 |  | 10.x.43.5 | 43
|  |  | 电容柜仪表 |  | 10.x.42.166 | 42 |  |  |  |  | 电容柜仪表 |  | 10.x.43.6 | 43
|  |  | 电容柜控制器 |  | 10.x.42.167 | [5 empty] | 电容柜控制器 |  | 10.x.43.7 | 43
|  |  | 滤波柜仪表 |  | 10.x.42.168 | [5 empty] | 滤波柜仪表 |  | 10.x.43.8 | 43
|  |  | 滤波柜控制器 |  | 10.x.42.169 | 42 |  |  |  |  | 滤波柜控制器 |  | 10.x.43.9 | 43
|  |  | 低压备自投 |  | 10.x.42.170 | 42 |  |  |  |  | 低压备自投 |  | 10.x.43.10 | 43
|  | 5 | 通信管理机1 |  | 10.x.42.171 | 42 |  |  |  | 5 | 通信管理机1 |  | 10.x.43.11 | 43
|  | 6 | 通信管理机2 |  | 10.x.42.172 | 42 |  |  |  | 6 | 通信管理机2 |  | 10.x.43.12 | 43
|  | 7 | 抽屉柜1第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.176 | 42 |  |  |  | 7 | 抽屉柜1第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.16 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.177 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.17 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.178 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.18 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.179 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.19 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.180 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.20 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.181 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.21 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.182 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.22 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.183 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.23 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.184 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.24 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.185 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.25 | 43
|  | 8 | 抽屉柜2第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.186 | 42 |  |  |  | 8 | 抽屉柜2第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.26 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.187 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.27 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.188 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.28 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.189 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.29 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.190 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.30 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.191 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.31 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.192 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.32 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.193 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.33 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.194 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.34 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.195 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.35 | 43
|  | 9 | 抽屉柜3第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.196 | 42 |  |  |  | 9 | 抽屉柜3第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.36 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.197 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.37 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.198 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.38 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.199 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.39 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.200 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.40 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.201 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.41 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.202 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.42 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.203 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.43 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.204 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.44 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.205 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.45 | 43
|  | 10 | 抽屉柜4第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.206 | 42 |  |  |  | 10 | 抽屉柜4第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.46 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.207 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.47 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.208 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.48 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.209 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.49 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.210 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.50 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.211 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.51 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.212 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.52 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.213 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.53 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.214 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.54 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.215 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.55 | 43
|  | 11 | 抽屉柜5第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.216 | 42 |  |  |  | 11 |  |  | 10.x.43.56 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.217 | 42 | [6 empty] | 10.x.43.57 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.218 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.58 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.219 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.59 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.220 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.60 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.221 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.61 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.222 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.62 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.223 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.63 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.224 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.64 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.225 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.65 | 43
|  | 12 | 抽屉柜6第一个抽屉电表1 |  | 10.x.42.226 | 42 |  |  |  | 12 | 抽屉柜6第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.66 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表2 |  | 10.x.42.227 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.67 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表3 |  | 10.x.42.228 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.68 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表4 |  | 10.x.42.229 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.69 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表5 |  | 10.x.42.230 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.70 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表6 |  | 10.x.42.231 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.71 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表7 |  | 10.x.42.232 | 42 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.72 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.233 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.73 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.234 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.74 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.42.235 | 42 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.75 | 43
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.42.175 | 42 |  |  |  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.43.16 | 43
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
低压方仓LV301电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM05-MGT-01-SW-02 | 1 | 中压进线综保 |  | 10.x.43.81 | 43 |  | 低压方仓LV302电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM06-MGT-01-SW-02 | 1 | 中压进线综保 |  | 10.x.43.161 | 43
|  | 2 | 中压进线仪表 |  | 10.x.43.82 | 43 |  |  |  | 2 | 中压进线仪表 |  | 10.x.43.162 | 43
|  | 3 | 温控仪 |  | 10.x.43.83 | 43 |  |  |  | 3 | 温控仪 |  | 10.x.43.163 | 43
|  | 4 | 低压总进线仪表 |  | 10.x.43.84 | 43 |  |  |  | 4 | 低压总进线仪表 |  | 10.x.43.164 | 43
|  |  | 联络柜 |  | 10.x.43.85 | 43 |  |  |  |  | 联络柜 |  | 10.x.43.165 | 43
|  |  | 电容柜仪表 |  | 10.x.43.86 | 43 |  |  |  |  | 电容柜仪表 |  | 10.x.43.166 | 43
|  |  | 电容柜控制器 |  | 10.x.43.87 | 43 |  |  |  |  | 电容柜控制器 |  | 10.x.43.167 | 43
|  |  | 滤波柜仪表 |  | 10.x.43.88 | 43 |  |  |  |  | 滤波柜仪表 |  | 10.x.43.168 | 43
|  |  | 滤波柜控制器 |  | 10.x.43.89 | 43 |  |  |  |  | 滤波柜控制器 |  | 10.x.43.169 | 43
|  |  | 低压备自投 |  | 10.x.43.90 | 43 |  |  |  |  | 低压备自投 |  | 10.x.43.170 | 43
|  | 5 | 通信管理机1 |  | 10.x.43.91 | 43 |  |  |  | 5 | 通信管理机1 |  | 10.x.43.171 | 43
|  | 6 | 通信管理机2 |  | 10.x.43.92 | 43 |  |  |  | 6 | 通信管理机2 |  | 10.x.43.172 | 43
|  | 7 | 抽屉柜1第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.96 | 43 |  |  |  | 7 | 抽屉柜1第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.176 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.97 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.177 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.98 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.178 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.99 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.179 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.100 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.180 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.101 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.181 | 43
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.102 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.182 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.103 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.183 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.104 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.184 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.105 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.185 | 43
|  | 8 | 抽屉柜2第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.106 | 43 |  |  |  | 8 | 抽屉柜2第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.186 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.107 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.187 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.108 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.188 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.109 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.189 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.110 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.190 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.111 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.191 | 43
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.112 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.192 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.113 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.193 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.114 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.194 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.115 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.195 | 43
|  | 9 | 抽屉柜3第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.116 | 43 |  |  |  | 9 | 抽屉柜3第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.196 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.117 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.197 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.118 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.198 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.119 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.199 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.120 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.200 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.121 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.201 | 43
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.122 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.202 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.123 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.203 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.124 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.204 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.125 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.205 | 43
|  | 10 | 抽屉柜4第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.126 | 43 |  |  |  | 10 | 抽屉柜4第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.206 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.127 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.207 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.128 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.208 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.129 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.209 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.130 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.210 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.131 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.211 | 43
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.132 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.212 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.133 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.213 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.134 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.214 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.135 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.215 | 43
|  | 11 | 抽屉柜5第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.136 | 43 |  |  |  | 11 |  |  | 10.x.43.216 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.137 | 43 | [6 empty] | 10.x.43.217 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.138 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.218 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.139 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.219 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.140 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.220 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.141 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.221 | 43
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.142 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.222 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.143 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.223 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.144 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.224 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.145 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.225 | 43
|  | 12 | 抽屉柜6第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.146 | 43 |  |  |  | 12 | 抽屉柜6第一个抽屉电表1 |  | 10.x.43.226 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.147 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表2 |  | 10.x.43.227 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.148 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表3 |  | 10.x.43.228 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.149 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表4 |  | 10.x.43.229 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.150 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表5 |  | 10.x.43.230 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.151 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表6 |  | 10.x.43.231 | 43
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.152 | 43 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表7 |  | 10.x.43.232 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.153 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.233 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.154 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.234 | 43
|  |  | 预留 |  | 10.x.43.155 | 43 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.43.235 | 43
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.43.95 | 43 |  |  |  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.43.175 | 43
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
低压方仓LV401电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM07-MGT-01-SW-02 | 1 | 中压进线综保 |  | 10.x.44.1 | 44 |  | 低压方仓LV402电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-LVPM08-MGT-01-SW-02 | 1 | 中压进线综保 |  | 10.x.44.81 | 44
|  | 2 | 中压进线仪表 |  | 10.x.44.2 | 44 |  |  |  | 2 | 中压进线仪表 |  | 10.x.44.82 | 44
|  | 3 | 温控仪 |  | 10.x.44.3 | 44 |  |  |  | 3 | 温控仪 |  | 10.x.44.83 | 44
|  | 4 | 低压总进线仪表 |  | 10.x.44.4 | 44 |  |  |  | 4 | 低压总进线仪表 |  | 10.x.44.84 | 44
|  |  | 联络柜 |  | 10.x.44.5 | 44 |  |  |  |  | 联络柜 |  | 10.x.44.85 | 44
|  |  | 电容柜仪表 |  | 10.x.44.6 | 44 |  |  |  |  | 电容柜仪表 |  | 10.x.44.86 | 44
|  |  | 电容柜控制器 |  | 10.x.44.7 | 44 |  |  |  |  | 电容柜控制器 |  | 10.x.44.87 | 44
|  |  | 滤波柜仪表 |  | 10.x.44.8 | 44 |  |  |  |  | 滤波柜仪表 |  | 10.x.44.88 | 44
|  |  | 滤波柜控制器 |  | 10.x.44.9 | 44 |  |  |  |  | 滤波柜控制器 |  | 10.x.44.89 | 44
|  |  | 低压备自投 |  | 10.x.44.10 | 44 |  |  |  |  | 低压备自投 |  | 10.x.44.90 | 44
|  | 5 | 通信管理机1 |  | 10.x.44.11 | 44 |  |  |  | 5 | 通信管理机1 |  | 10.x.44.91 | 44
|  | 6 | 通信管理机2 |  | 10.x.44.12 | 44 |  |  |  | 6 | 通信管理机2 |  | 10.x.44.92 | 44
|  | 7 | 抽屉柜1第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.16 | 44 |  |  |  | 7 | 抽屉柜1第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.96 | 44
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.17 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.97 | 44
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.18 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.98 | 44
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.19 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.99 | 44
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.20 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.100 | 44
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.21 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.101 | 44
|  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.22 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.102 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.23 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.103 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.24 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.104 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.25 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.105 | 44
|  | 8 | 抽屉柜2第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.26 | 44 |  |  |  | 8 | 抽屉柜2第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.106 | 44
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.27 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.107 | 44
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.28 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.108 | 44
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.29 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.109 | 44
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.30 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.110 | 44
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.31 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.111 | 44
|  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.32 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜2第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.112 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.33 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.113 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.34 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.114 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.35 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.115 | 44
|  | 9 | 抽屉柜3第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.36 | 44 |  |  |  | 9 | 抽屉柜3第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.116 | 44
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.37 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.117 | 44
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.38 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.118 | 44
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.39 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.119 | 44
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.40 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.120 | 44
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.41 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.121 | 44
|  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.42 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜3第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.122 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.43 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.123 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.44 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.124 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.45 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.125 | 44
|  | 10 | 抽屉柜4第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.46 | 44 |  |  |  | 10 | 抽屉柜4第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.126 | 44
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.47 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.127 | 44
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.48 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.128 | 44
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.49 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.129 | 44
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.50 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.130 | 44
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.51 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.131 | 44
|  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.52 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜4第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.132 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.53 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.133 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.54 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.134 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.55 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.135 | 44
|  | 11 | 抽屉柜5第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.56 | 44 |  |  |  | 11 |  |  | 10.x.44.136 | 44
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.57 | 44 | [6 empty] | 10.x.44.137 | 44
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.58 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜1第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.138 | 44
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.59 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.139 | 44
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.60 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.140 | 44
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.61 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.141 | 44
|  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.62 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜5第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.142 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.63 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.143 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.64 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.144 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.65 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.145 | 44
|  | 12 | 抽屉柜6第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.66 | 44 |  |  |  | 12 | 抽屉柜6第一个抽屉电表1 |  | 10.x.44.146 | 44
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.67 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表2 |  | 10.x.44.147 | 44
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.68 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表3 |  | 10.x.44.148 | 44
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.69 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表4 |  | 10.x.44.149 | 44
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.70 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表5 |  | 10.x.44.150 | 44
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.71 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表6 |  | 10.x.44.151 | 44
|  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.72 | 44 |  |  |  |  | 抽屉柜6第一个抽屉电表7 |  | 10.x.44.152 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.73 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.153 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.74 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.154 | 44
|  |  | 预留 |  | 10.x.44.75 | 44 |  |  |  |  | 预留 |  | 10.x.44.155 | 44
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.44.15 | 44 |  |  |  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.44.95 | 44
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | [7 empty] | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
中压方仓MV101电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-MGT-01-SW-03 | 1 | 中压柜电表 MV101-AH01 |  | 10.x.44.161 | 44 |  | 中压方仓MV102电力接入交换机 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-MGT-01-SW-03 | 1 | 中压电表 MV102-AH01 |  | 10.x.44.176 | 44
|  | 2 | 中压柜电表 MV101-AH03(PT柜) |  | 10.x.44.162 | 44 |  |  |  | 2 | 中压电表 MV102-AH03（PT柜） |  | 10.x.44.177 | 44
|  | 3 | 中压柜电表 MV101-AH04（联络柜） |  | 10.x.44.163 | 44 |  |  |  | 3 | 中压电表 MV102-AH05 |  | 10.x.44.178 | 44
|  | 4 | 中压柜电表 MV101-AH05 |  | 10.x.44.164 | 44 |  |  |  | 4 | 中压电表 MV102-AH06 |  | 10.x.44.179 | 44
|  | 5 | 中压柜电表 MV101-AH06 |  | 10.x.44.165 | 44 |  |  |  | 5 | 中压电表 MV102-AH07 |  | 10.x.44.180 | 44
|  | 6 | 中压柜电表 MV101-AH07 |  | 10.x.44.166 | 44 |  |  |  | 6 | 中压电表 MV102-AH08 |  | 10.x.44.181 | 44
|  | 7 | 中压柜电表 MV101-AH08 |  | 10.x.44.167 | 44 |  |  |  | 7 | 中压电表 MV102-AH09 |  | 10.x.44.182 | 44
|  | 8 | 中压柜电表 MV101-AH09 |  | 10.x.44.168 | 44 |  |  |  | 8 | 中压电表 MV102-AH10 |  | 10.x.44.183 | 44
|  | 9 | 中压柜电表 MV101-AH10 |  | 10.x.44.169 | 44 |  |  |  | 9
|  | 10 | 通信管理机 |  | 10.x.44.170 | 44 |  |  |  | 10 | 通信管理机 |  | 10.x.44.184 | 44
|  | 11 | 直流屏 |  | 10.x.44.171 | 44 |  |  |  | 11 | 直流屏 |  | 10.x.44.185 | 55
|  | 12 | [7 empty] | 12
|  | 13 | [7 empty] | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.44.174 | 44 |  |  |  | 15 | 测温装置（如果有） |  | 10.x.44.175 | 44
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | 环网交换机 | [6 empty] | 20 | 环网交换机
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
油机并机方仓MV301电力接入交换机1 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-02 | 1 | 中压电表 MV301-AH01 |  | 10.x.44.186 | 44 |  | 油机并机方仓MV301电力接入交换机2 | QY-QX-BD1-PAL0101-PSPM01-MGT-01-SW-03 | 1 | 中压综保 MV301-AH01 |  | 10.x.44.201 | 44
|  | 2 | 中压电表 MV301-AH02 |  | 10.x.44.187 | 44 |  |  |  | 2 | 中压综保 MV301-AH02 |  | 10.x.44.202 | 44
|  | 3 | 中压电表 MV301-AH03 |  | 10.x.44.188 | 44 |  |  |  | 3 | 中压综保 MV301-AH03 |  | 10.x.44.203 | 44
|  | 4 | 中压电表 MV301-AH04 |  | 10.x.44.189 | 44 |  |  |  | 4 | 中压综保 MV301-AH04 |  | 10.x.44.204 | 44
|  | 5 | 中压电表 MV301-AH05 |  | 10.x.44.190 | 44 |  |  |  | 5 | 中压综保 MV301-AH05 |  | 10.x.44.205 | 44
|  | 6 | 中压电表 MV301-AH06 |  | 10.x.44.191 | 44 |  |  |  | 6 | 中压综保 MV301-AH06 |  | 10.x.44.206 | 44
|  | 7 | 中压电表 MV301-AH07 |  | 10.x.44.192 | 44 |  |  |  | 7 | 中压综保 MV301-AH07 |  | 10.x.44.207 | 44
|  | 8 | 中压电表 MV301-AH08 |  | 10.x.44.193 | 44 |  |  |  | 8 | 中压综保 MV301-AH09 |  | 10.x.44.208 | 44
|  | 9 | 中压电表 MV301-AH09 |  | 10.x.44.194 | 44 |  |  |  | 9 | 中压综保 MV301-AH10 |  | 10.x.44.209 | 44
|  | 10 | 中压电表 MV301-AH10 |  | 10.x.44.195 | 44 |  |  |  | 10 | 中压综保 MV301-AH11 |  | 10.x.44.210 | 44
|  | 11 | 中压电表 MV301-AH11 |  | 10.x.44.196 | 44 |  |  |  | 11
|  | 12 | 通信管理机 |  | 10.x.44.197 |  |  |  |  | 12
|  | 13 | 母排测温 |  | 10.x.44.198 |  |  |  |  | 13
|  | 14 | [7 empty] | 14
|  | 15 | 并机柜汇聚小交换机1 （连接钢平台柴发接入交换机1） | [6 empty] | 15 | 并机柜汇聚小交换机2 （连接钢平台柴发接入交换机2）
|  | 16 | [7 empty] | 16
|  | 17 | [7 empty] | 17
|  | 18 | [7 empty] | 18
|  | 19 | [7 empty] | 19
|  | 20 | 油路值班室远控屏 |  | 10.x.44.199 |  |  |  |  | 20
|  | 21 | [7 empty] | 21
|  | 22 | [7 empty] | 22
|  | 23 | [7 empty] | 23
|  | 24 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | [5 empty] | 25 | 中压方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02
|  | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | [5 empty] | 26 | 中压方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02
并机柜内汇聚小交换机1 |  | 1 | 柴发钢平台接入交换机1 |  |  |  |  | 并机柜内汇聚小交换机2 |  | 1 | 柴发钢平台接入交换机1
|  | 2 | 并机主用PLC |  | 10.x.44.211 |  |  |  |  | 2 | 油路主用PLC |  | 10.x.44.214
|  | 3 | 并机备用PLC |  | 10.x.44.212 |  |  |  |  | 3 | 油路备用PLC |  | 10.x.44.215
|  | 4 | 主控屏幕HMI |  | 10.x.44.213 |  |  |  |  | 4
|  | 5 | [7 empty] | 5
|  | 6 | [7 empty] | 6
|  | 7 | [7 empty] | 7
|  | 8 | 上联电力接入交换机1 | [6 empty] | 8 | 上联电力接入交换机2
钢平台接入交换机1 |  | 1 | 1#柴发端口1地址 |  | 10.x.44.216 |  |  | 钢平台接入交换机2 |  | 1 | 1#柴发端口2地址 |  | 10.x.44.226
|  | 2 | 2#柴发端口1地址 |  | 10.x.44.217 |  |  |  |  | 2 | 2#柴发端口2地址 |  | 10.x.44.227
|  | 3 | 3#柴发端口1地址 |  | 10.x.44.218 |  |  |  |  | 3 | 3#柴发端口2地址 |  | 10.x.44.228
|  | 4 | 4#柴发端口1地址 |  | 10.x.44.219 |  |  |  |  | 4 | 4#柴发端口2地址 |  | 10.x.44.229
|  | 5 | 5#柴发端口1地址 |  | 10.x.44.220 |  |  |  |  | 5 | 5#柴发端口2地址 |  | 10.x.44.230
|  | 6 | 6#柴发端口1地址 |  | 10.x.44.221 |  |  |  |  | 6 | 6#柴发端口2地址 |  | 10.x.44.231
|  | 7 | 7#柴发端口1地址 |  | 10.x.44.222 |  |  |  |  | 7 | 7#柴发端口2地址 |  | 10.x.44.232
|  | 8 | 上联并机柜汇聚小交换机1 | [6 empty] | 8 | 上联并机柜汇聚小交换机2

## 办公区域&弱电间
地理位置 | 办公区域
涉及交换机 | [6 empty] | 数量
Vlan地址占用情况 | Vlan39 | 动环监控 |  | 10.x.39.101～10.x.39.254； |  |  | 154
| Vlan33 | 视频监控 |  | 10.X.33.191～10.X.33.254 |  |  | 64
| Vlan34 | 门禁控制 |  | 10.X.34.151～10.X.34.254 |  |  | 104
| Vlan41 | 机器人无线 |  | 10.X.41.126～10.X.41.254 |  |  | 129
| Vlan31 | 接入交换机管理 |  | 10.X.31.121～10.X.31.126 |  |  | 6
| Vlan21 | 汇聚交换机管理 |  | //
| Vlan45 | 智能照明 |  | 10.x.45.41~10.x.45.50 |  |  | 10
| Vlan46 | 智维服务器及NUC设备接入 |  | 10.x.46.1~10.x.46.254 |  |  | 254
交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan | 交换机位置 | 交换机编号 | 端口 | 占用情况 | 设备编号 | IP地址 | Vlan
办公区接入交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-01 | 1 |  |  |  |  | 办公区接入交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-02 | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4
|  | 5 | [6 empty] | 5
|  | 6 | [6 empty] | 6
|  | 7 | [6 empty] | 7
|  | 8 | [6 empty] | 8
|  | 9 | [6 empty] | 9
|  | 10 | [6 empty] | 10
|  | 11 | [6 empty] | 11
|  | 12 | [6 empty] | 12
|  | 13 | [6 empty] | 13
|  | 14 | [6 empty] | 14
|  | 15 | [6 empty] | 15
|  | 16 | [6 empty] | 16
|  | 17 | [6 empty] | 17
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 |  |  |  |  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01
|  | 26 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 |  |  |  |  | 26 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02
办公区接入交换机3 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-03 | 1 |  |  |  |  | 办公区接入交换机4 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-04 | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4
|  | 5 | [6 empty] | 5
|  | 6 | [6 empty] | 6
|  | 7 | [6 empty] | 7
|  | 8 | [6 empty] | 8
|  | 9 | [6 empty] | 9
|  | 10 | [6 empty] | 10
|  | 11 | [6 empty] | 11
|  | 12 | [6 empty] | 12
|  | 13 | [6 empty] | 13
|  | 14 | [6 empty] | 14
|  | 15 | [6 empty] | 15
|  | 16 | [6 empty] | 16
|  | 17 | [6 empty] | 17
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 |  |  |  |  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01
|  | 26 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 |  |  |  |  | 26 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02
办公区接入交换机5 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-05 | 1 | 监控系统PC客户端1 |  |  |  | 办公区接入交换机6 | QY-QX-BD1-R0202-SW-01-06 | 1 | 监控系统PC客户端6
|  | 2 | 监控系统PC客户端2 | [5 empty] | 2 | 监控系统PC客户端7
|  | 3 | 监控系统PC客户端3 | [5 empty] | 3 | 监控系统PC客户端8
|  | 4 | 监控系统PC客户端4 | [5 empty] | 4 | 监控系统PC客户端9
|  | 5 | 监控系统PC客户端5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.11 |  |  |  | 6 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.11
|  | 7 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.12 |  |  |  | 7 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.12
|  | 8 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.13 |  |  |  | 8 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.13
|  | 9 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.14 |  |  |  | 9 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.14
|  | 10 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.15 |  |  |  | 10 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.15
|  | 11 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.16 |  |  |  | 11 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.16
|  | 12 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.17 |  |  |  | 12 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.17
|  | 13 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.18 |  |  |  | 13 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.18
|  | 14 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.19 |  |  |  | 14 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.19
|  | 15 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.20 |  |  |  | 15 | NUC接入（电口） | 边端调试时占用 | 10.X.46.20
|  | 16 | [6 empty] | 16
|  | 17 | [6 empty] | 17
|  | 18 | [6 empty] | 18
|  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 20 | [6 empty] | 20
|  | 21 | [6 empty] | 21
|  | 22 | [6 empty] | 22
|  | 23 | [6 empty] | 23
|  | 24 | [6 empty] | 24
|  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 |  |  |  |  | 25 | 机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01
|  | 26 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 |  |  |  |  | 26 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02
机房弱电系统核心交换机1 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-01 | 板卡1-1 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.1 | 21 | 机房弱电系统核心交换机2 | QY-QX-BD1-R0202-SW-03-02 | 板卡1-1 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.1 | 21
|  | 板卡1-2 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.2 | 21 |  |  | 板卡1-2 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0101-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.2 | 21
|  | 板卡1-3 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.3 | 21 |  |  | 板卡1-3 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.3 | 21
|  | 板卡1-4 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.4 | 21 |  |  | 板卡1-4 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0102-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.4 | 21
|  | 板卡1-5 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.5 | 21 |  |  | 板卡1-5 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.5 | 21
|  | 板卡1-6 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.6 | 21 |  |  | 板卡1-6 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0103-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.6 | 21
|  | 板卡1-7 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.7 | 21 |  |  | 板卡1-7 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-K01-SW-02 | 10.x.21.7 | 21
|  | 板卡1-8 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.8 | 21 |  |  | 板卡1-8 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0104-MGT-J01-SW-02 | 10.x.21.8 | 21
|  | 板卡1-9 | 电力方仓汇聚交换机（主）32口 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | 10.x.21.9 | 21 |  |  | 板卡1-9 | 电力方仓汇聚交换机（主）32口 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM01-SW-02 | 10.x.21.9 | 21
|  | 板卡1-10 | 电力方仓汇聚交换机（备）32口 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | 10.x.21.10 | 21 |  |  | 板卡1-10 | 电力方仓汇聚交换机（备）32口 | QY-QX-BD1-PAL0101-HVPM02-SW-02 | 10.x.21.10 | 21
|  | 板卡1-11 | 上传服务器 |  | 10.x.39.190 | 39 |  |  | 板卡1-11 | 上传服务器 |  | 10.x.39.190 | 39
|  | 板卡1-12 | 动环服务器主 |  | 10.x.39.250//251 | 39 |  |  | 板卡1-12 | 动环服务器主 |  | 10.x.39.250//251 | 39
|  | 板卡1-13 | 动环服务器备 |  | 10.x.39.250//252 | 39 |  |  | 板卡1-13 | 动环服务器备 |  | 10.x.39.250//252 | 39
|  | 板卡1-14 | 视频服务器主 |  | 10.x.33.250//251 | 33 |  |  | 板卡1-14 | 视频服务器主 |  | 10.x.33.250//251 | 33
|  | 板卡1-15 | 视频服务器备 |  | 10.x.33.250//252 | 33 |  |  | 板卡1-15 | 视频服务器备 |  | 10.x.33.250//252 | 33
|  | 板卡1-16 | 门禁服务器主 |  | 10.x.34.250//251 | 34 |  |  | 板卡1-16 | 门禁服务器主 |  | 10.x.34.250//251 | 34
|  | 板卡1-17 | 门禁服务器备 |  | 10.x.34.250//252 | 34 |  |  | 板卡1-17 | 门禁服务器备 |  | 10.x.34.250//252 | 34
|  | 板卡1-18 | 电力服务器主 |  | 10.x.44.250 | 44 |  |  | 板卡1-18 | 电力服务器主 |  | 10.x.44.250 | 44
|  | 板卡1-19 | 电力服务器备 |  | 10.x.44.251 | 44 |  |  | 板卡1-19 | 电力服务器备 |  | 10.x.44.251 | 44
|  | 板卡1-20 | 机器人服务器主 |  | 10.x.41.250 | 41 |  |  | 板卡1-20 | 机器人服务器主 |  | 10.x.41.250 | 41
|  | 板卡1-21 | 机器人服务器备 |  | 10.x.41.251 | 41 |  |  | 板卡1-21 | 机器人服务器备 |  | 10.x.41.251 | 41
|  | 板卡1-22 | [6 empty] | 板卡1-22
|  | 板卡1-23 | [6 empty] | 板卡1-23
|  | 板卡1-24 | [6 empty] | 板卡1-24
|  | 板卡1-25 | [6 empty] | 板卡1-25
|  | 板卡1-26 | [6 empty] | 板卡1-26
|  | 板卡1-27 | [6 empty] | 板卡1-27
|  | 板卡1-28 | [6 empty] | 板卡1-28
|  | 板卡1-29 | [6 empty] | 板卡1-29
|  | 板卡1-30 | [6 empty] | 板卡1-30
|  | 板卡1-31 | 办公区接入交换机1 | [5 empty] | 板卡1-31 | 办公区接入交换机1
|  | 板卡1-32 | 办公区接入交换机2 | [5 empty] | 板卡1-32 | 办公区接入交换机2
|  | 板卡1-33 | 办公区接入交换机3 | [5 empty] | 板卡1-33 | 办公区接入交换机3
|  | 板卡1-34 | 办公区接入交换机4 | [5 empty] | 板卡1-34 | 办公区接入交换机4
|  | 板卡1-35 | 办公区接入交换机5 | [5 empty] | 板卡1-35 | 办公区接入交换机5
|  | 板卡1-36 | 办公区接入交换机6 | [5 empty] | 板卡1-36 | 办公区接入交换机6
|  | 板卡1-37 | [6 empty] | 板卡1-37
|  | 板卡1-38 | [6 empty] | 板卡1-38
|  | 板卡1-39 | [6 empty] | 板卡1-39
|  | 板卡1-40 | [6 empty] | 板卡1-40
|  | 板卡1-41 | 腾讯智维接入服务器预留1 | 新项目规划至25G光口 |  |  |  |  | 板卡1-41 | 腾讯智维接入服务器预留1 | 新项目规划至25G光口
|  | 板卡1-42 | 腾讯智维接入服务器预留2 | 新项目规划至25G光口 |  |  |  |  | 板卡1-42 | 腾讯智维接入服务器预留2 | 新项目规划至25G光口
|  | 板卡1-43 | 腾讯智维接入服务器预留3 | 新项目规划至25G光口 |  |  |  |  | 板卡1-43 | 腾讯智维接入服务器预留3 | 新项目规划至25G光口
|  | 板卡1-44 | [6 empty] | 板卡1-44
|  | 板卡1-45 | [6 empty] | 板卡1-45
|  | 板卡1-46 | [6 empty] | 板卡1-46
|  | 板卡1-47 | [6 empty] | 板卡1-47
|  | 板卡1-48 | [6 empty] | 板卡1-48
|  | 板卡2-1 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0105-MGT-K01-SW-02 | 10.x.121.1 | 121 |  |  | 板卡2-1 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0105-MGT-K01-SW-02 | 10.x.121.1 | 121
|  | 板卡2-2 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0105-MGT-J01-SW-02 | 10.x.121.2 | 121 |  |  | 板卡2-2 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0105-MGT-J01-SW-02 | 10.x.121.2 | 121
|  | 板卡2-3 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0106-MGT-K01-SW-02 | 10.x.121.3 | 121 |  |  | 板卡2-3 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0106-MGT-K01-SW-02 | 10.x.121.3 | 121
|  | 板卡2-4 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0106-MGT-J01-SW-02 | 10.x.121.4 | 121 |  |  | 板卡2-4 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0106-MGT-J01-SW-02 | 10.x.121.4 | 121
|  | 板卡2-5 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0107-MGT-K01-SW-02 | 10.x.121.5 | 121 |  |  | 板卡2-5 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0107-MGT-K01-SW-02 | 10.x.121.5 | 121
|  | 板卡2-6 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0107-MGT-J01-SW-02 | 10.x.121.6 | 121 |  |  | 板卡2-6 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0107-MGT-J01-SW-02 | 10.x.121.6 | 121
|  | 板卡2-7 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0108-MGT-K01-SW-02 | 10.x.121.7 | 121 |  |  | 板卡2-7 | IT方仓汇聚交换机（主） | QY-QX-BD1-M0108-MGT-K01-SW-02 | 10.x.121.7 | 121
|  | 板卡2-8 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0108-MGT-J01-SW-02 | 10.x.121.8 | 121 |  |  | 板卡2-8 | IT方仓汇聚交换机（备） | QY-QX-BD1-M0108-MGT-J01-SW-02 | 10.x.121.8 | 121
|  | 板卡2-9 | 电力方仓汇聚交换机（主）32口 | QY-QX-BD1-PAL0102-HVPM01-SW-02 | 10.x.121.9 | 121 |  |  | 板卡2-9 | 电力方仓汇聚交换机（主）32口 | QY-QX-BD1-PAL0102-HVPM01-SW-02 | 10.x.121.9 | 121
|  | 板卡2-10 | 电力方仓汇聚交换机（备）32口 | QY-QX-BD1-PAL0102-HVPM02-SW-02 | 10.x.121.10 | 121 |  |  | 板卡2-10 | 电力方仓汇聚交换机（备）32口 | QY-QX-BD1-PAL0102-HVPM02-SW-02 | 10.x.121.10 | 121
|  | 板卡2-11 | 上传服务器 |  | 10.x.139.190 | 139 |  |  | 板卡2-11 | 上传服务器 |  | 10.x.139.190 | 139
|  | 板卡2-12 | 动环服务器主 |  | 10.x.139.250//251 | 139 |  |  | 板卡2-12 | 动环服务器主 |  | 10.x.139.250//251 | 139
|  | 板卡2-13 | 动环服务器备 |  | 10.x.139.250//252 | 139 |  |  | 板卡2-13 | 动环服务器备 |  | 10.x.139.250//252 | 139
|  | 板卡2-14 | 电力服务器主 |  | 10.x.144.250 | 144 |  |  | 板卡2-14 | 电力服务器主 |  | 10.x.144.250 | 144
|  | 板卡2-15 | 电力服务器备 |  | 10.x.144.251 | 144 |  |  | 板卡2-15 | 电力服务器备 |  | 10.x.144.251 | 144
|  | 板卡2-16 | [6 empty] | 板卡2-16
|  | 板卡2-17 | [6 empty] | 板卡2-17
|  | 板卡2-18 | [6 empty] | 板卡2-18
|  | 板卡2-19 | [6 empty] | 板卡2-19
|  | 板卡2-20 | [6 empty] | 板卡2-20
|  | 板卡2-21 | 腾讯智维接入服务器预留4 | 新项目规划至25G光口 |  |  |  |  | 板卡2-21 | 腾讯智维接入服务器预留4 | 新项目规划至25G光口
|  | 板卡2-22 | 腾讯智维接入服务器预留5 | 新项目规划至25G光口 |  |  |  |  | 板卡2-22 | 腾讯智维接入服务器预留5 | 新项目规划至25G光口
|  | 板卡2-23 | 腾讯智维接入服务器预留6 | 新项目规划至25G光口 |  |  |  |  | 板卡2-23 | 腾讯智维接入服务器预留6 | 新项目规划至25G光口
|  | 板卡2-24 | [6 empty] | 板卡2-24
|  | 板卡3-1 | 万兆电板，预留 | [5 empty] | 板卡3-1 | 万兆电板，预留
|  | 板卡3-2 | [6 empty] | 板卡3-2
|  | 板卡3-3 | [6 empty] | 板卡3-3
|  | 板卡3-4 | [6 empty] | 板卡3-4
|  | 板卡3-5 | [6 empty] | 板卡3-5
|  | 板卡3-6 | [6 empty] | 板卡3-6
|  | 板卡3-7 | [6 empty] | 板卡3-7
|  | 板卡3-8 | [6 empty] | 板卡3-8
|  | 板卡3-9 | [6 empty] | 板卡3-9
|  | 板卡3-10 | [6 empty] | 板卡3-10
|  | 板卡3-11 | [6 empty] | 板卡3-11
|  | 板卡3-12 | [6 empty] | 板卡3-12
|  | 板卡3-13 | [6 empty] | 板卡3-13
|  | 板卡3-14 | [6 empty] | 板卡3-14
|  | 板卡3-15 | [6 empty] | 板卡3-15
|  | 板卡3-16 | [6 empty] | 板卡3-16
|  | 板卡3-17 | [6 empty] | 板卡3-17
|  | 板卡3-18 | [6 empty] | 板卡3-18
|  | 板卡3-19 | [6 empty] | 板卡3-19
|  | 板卡3-20 | [6 empty] | 板卡3-20
|  | 板卡3-21 | [6 empty] | 板卡3-21
|  | 板卡3-22 | [6 empty] | 板卡3-22
|  | 板卡3-23 | [6 empty] | 板卡3-23
|  | 板卡3-24 | [6 empty] | 板卡3-24
|  | 板卡4-1 | 智维接入服务器（25G光口） |  | 10.X.46.1 |  |  |  | 板卡4-1 | 智维接入服务器（25G光口） | 10.X.46.1
|  | 板卡4-2 | 智维接入服务器（25G光口） |  | 10.X.46.2 |  |  |  | 板卡4-2 | 智维接入服务器（25G光口） | 10.X.46.2
|  | 板卡4-3 | 智维接入服务器（25G光口） |  | 10.X.46.3 |  |  |  | 板卡4-3 | 智维接入服务器（25G光口） | 10.X.46.3
|  | 板卡4-4 | 智维接入服务器预留（25G光口） |  | 10.X.46.4 |  |  |  | 板卡4-4 | 智维接入服务器预留（25G光口） | 10.X.46.4
|  | 板卡4-5 | 智维接入服务器预留（25G光口） |  | 10.X.46.5 |  |  |  | 板卡4-5 | 智维接入服务器预留（25G光口） | 10.X.46.5
|  | 板卡4-6 | 智维接入服务器（25G光口） |  | 10.X.46.6 |  |  |  | 板卡4-6 | 智维接入服务器（25G光口） | 10.X.46.6
|  | 板卡4-7 | 智维接入服务器（25G光口） |  | 10.X.46.7 |  |  |  | 板卡4-7 | 智维接入服务器（25G光口） | 10.X.46.7
|  | 板卡4-8 | 智维接入服务器（25G光口） |  | 10.X.46.8 |  |  |  | 板卡4-8 | 智维接入服务器（25G光口） | 10.X.46.8
|  | 板卡4-9 | 智维接入服务器预留（25G光口） |  | 10.X.46.9 |  |  |  | 板卡4-9 | 智维接入服务器预留（25G光口） | 10.X.46.9
|  | 板卡4-10 | 智维接入服务器预留（25G光口） |  | 10.X.46.10 |  |  |  | 板卡4-10 | 智维接入服务器预留（25G光口） | 10.X.46.10
办公区域AP汇聚交换机 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24